第九章  关键技术五：场景库驱动的SIL/HIL验证与工程准入

—— 跨越"仿真完美、上线失灵"的鸿沟

9.1  从"功能演示"到"场景验证"的范式转换

9.1.1  当前水利智能系统验收的局限

当前水利智能系统的上线验收以"功能演示"为主——在理想条件下展示系统能够完成既定功能，如水位监测显示、流量预报计算、调度方案建议等。这种验收方式只证明了"系统在好天气里能跑"，而没有回答"系统在恶劣条件下能否安全运行"这一更关键的问题[1]。

功能演示模式的根本缺陷在于其验证覆盖度极低。假设水网运行的场景空间由工况（10种典型水位-流量组合）、扰动（8种典型干扰事件）、设备状态（4种典型故障模式）三个维度构成，则完整场景空间的规模为10 * 8 * 4 = 320种。而典型的功能演示通常仅覆盖3~5种"最佳状态"场景，覆盖率不足2%。更严重的是，被遗漏的恰恰是那些最危险的极端场景和复合故障场景[2]。

自动驾驶行业的发展历程提供了深刻的教训。2018年Uber自动驾驶测试车在亚利桑那州坦佩市撞死一名行人，事故调查发现系统在"行人横穿未划线道路"这一特定场景下存在严重的感知缺陷——而该场景从未被纳入测试用例集。这一事件直接推动了自动驾驶行业从"里程累积"验证模式向"场景驱动"验证模式的范式转换[3]。

9.1.2  场景驱动验证的核心理念

场景驱动验证的核心理念可以概括为一句话：不是问"系统能做什么"，而是问"系统在什么情况下会失败"。这一理念的方法论基础来自Karl Popper的"可证伪性"（Falsifiability）哲学——一个科学理论的价值不在于它被多少实验"证实"了，而在于它经受住了多少严格的"证伪"尝试。类比到工程验证，一个控制系统的可靠性不在于它在多少正常场景中表现良好，而在于它能抵御多少极端场景的挑战[4]。

场景驱动验证的实施框架包括四个步骤。第一步是定义操作设计域（ODD, Operational Design Domain）——明确系统设计意图覆盖的工况范围和能力边界。第二步是构建场景库——基于ODD系统化地生成覆盖正常工况、边界工况、异常工况和极端工况的测试场景集合。第三步是执行分级验证——按照SIL（软件在环）、HIL（硬件在环）、现场试运行、正式上线四个阶段递进式验证。第四步是形成工程准入包——将验证结果组织为结构化的安全论证文档，作为系统上线运行的"电子适航证"[5]。

9.1.3  跨行业对标：验证理念的演进

高安全要求行业的验证理念经历了三个阶段的演进。

第一阶段为"测试阶段"（1960~1990年代）：以代码覆盖率为核心指标，关注"每行代码是否被执行过"。航空业的DO-178A/B标准是这一阶段的代表。局限性在于高覆盖率不等于高可靠性——100%的语句覆盖仍可能遗漏关键的条件组合错误[6]。

第二阶段为"验证与确认阶段"（1990~2010年代）：引入V模型（需求→设计→编码→测试→集成→验收），强调每个设计阶段都有对应的验证活动。ISO 26262和IEC 61508是这一阶段的代表。进步在于将验证从代码层扩展到需求层和系统层[7]。

第三阶段为"场景驱动阶段"（2010年代至今）：以自动驾驶行业为先驱，认识到传统的代码覆盖和V模型不足以应对开放环境中的复杂交互。ASAM OpenSCENARIO标准定义了场景描述语言，ISO 21448（SOTIF, Safety of the Intended Functionality）将"在预期使用场景中的安全性"提升为独立的安全目标。水利行业可直接借鉴第三阶段的方法论框架[8]。

9.2  场景库构建方法论

9.2.1  场景空间的多维度定义

场景库构建遵循"ODD导向、风险驱动、组合覆盖"的方法论。场景空间由以下四个维度构成。

第一个维度为工况维度，描述系统的正常运行状态。关键参数包括基流量（设计流量的20%~100%，分5档）、水位（低水位/正常水位/高水位，分3档）、水质等级（I~V类，分5档）、季节（春夏秋冬/冰期/非冰期，分4档）。工况维度的组合数为5 * 3 * 5 * 4 = 300种[9]。

第二个维度为扰动维度，描述外部干扰事件。关键参数包括降雨事件（无降雨/小雨/中雨/大雨/暴雨，分5档）、取水突变（计划取水/突增30%/突增50%/突减30%/突减50%，分5档）、上游来流变化（平稳/渐增/渐减/突增/突减，分5档）。扰动维度的组合数为5 * 5 * 5 = 125种。

第三个维度为设备维度，描述传感器和执行器的健康状态。关键参数包括水位传感器（正常/偏差/失效/噪声增大，分4档）、闸门执行器（正常/响应迟滞/卡阻/全失效，分4档）、通信链路（正常/延迟增大/间歇丢包/中断，分4档）。设备维度的组合数为4 * 4 * 4 = 64种。

第四个维度为组合维度，即多维交叉的复合场景。例如"暴雨+传感器故障+闸门卡阻"的三重复合场景。完整场景空间的理论规模为300 * 125 * 64 = 2,400,000种，显然不可能全部测试。因此需要通过风险矩阵筛选确定核心测试场景集[10]。

9.2.2  基于风险矩阵的场景筛选

采用基于风险矩阵的场景筛选方法确定核心测试场景集。每个场景的风险值R按以下公式计算：

R(i) = P(i) * C(i)     （式9-1）

式中：P(i)为场景i的发生概率等级（1~5，1为极低频、5为高频）；C(i)为场景i的后果严重度等级（1~5，1为可忽略、5为灾难性）。R的取值范围为1~25。

根据R值将场景分为三级。高风险场景（R >= 15）：必须100%覆盖测试，且每个场景需要至少3次独立运行以验证结果的可重复性。中风险场景（8 <= R < 15）：抽样覆盖率不低于80%，可采用正交实验设计或拉丁超立方抽样方法选取代表性场景。低风险场景（R < 8）：抽样覆盖率不低于30%，主要用于回归测试和统计验证[11]。

| 后果等级C | 概率P=1 极低频 | 概率P=2 低频 | 概率P=3 中等 | 概率P=4 较高频 | 概率P=5 高频 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C=5 灾难性 | R=5 中风险 | R=10 中风险 | R=15 高风险 | R=20 高风险 | R=25 高风险 |
| C=4 严重 | R=4 低风险 | R=8 中风险 | R=12 中风险 | R=16 高风险 | R=20 高风险 |
| C=3 较大 | R=3 低风险 | R=6 低风险 | R=9 中风险 | R=12 中风险 | R=15 高风险 |
| C=2 一般 | R=2 低风险 | R=4 低风险 | R=6 低风险 | R=8 中风险 | R=10 中风险 |
| C=1 可忽略 | R=1 低风险 | R=2 低风险 | R=3 低风险 | R=4 低风险 | R=5 中风险 |

表9-1  场景风险矩阵（R = P * C）

建议初始场景库规模不少于200个，其中高风险场景（R >= 15）占比不低于30%。随着系统运行经验的积累，场景库应持续扩展，最终目标规模为1000个以上标准化场景。

9.2.3  场景参数化描述语言

借鉴自动驾驶领域的ASAM OpenSCENARIO标准[8]，建议为水网系统建立标准化的场景描述语言——暂称为WaterSCENARIO。场景描述包含五个要素：

第一，初始条件（InitialConditions）——定义仿真开始时刻的系统状态，包括各渠池水位、闸门开度、泵站运行状态等。第二，触发事件（TriggerEvents）——定义仿真过程中发生的外部事件及其时序，如"第30分钟，3号取水口流量从5m^3/s突增至8m^3/s"。第三，设备故障注入（FaultInjection）——定义仿真过程中注入的设备故障，如"第60分钟，7号水位传感器产生+0.2m持续偏差"。第四，评估指标（KPIs）——定义场景通过/失败的判定标准，如"全过程水位偏差不超过正负0.15m"、"红色约束裕度始终大于0"。第五，运行时间（Duration）——定义仿真时长，通常为实际运行时间的1~7天[12]。

场景描述的形式化表达为：

S(i) = {IC(i), TE(i), FI(i), KPI(i), T(i)}     （式9-2）

式中：IC(i)为第i个场景的初始条件向量；TE(i)为触发事件序列；FI(i)为故障注入序列；KPI(i)为评估指标集合；T(i)为仿真时长。

9.2.4  典型场景类别设计

基于南水北调中线工程的运行特征，建议将场景库分为以下八个类别。

| 场景类别 | 场景数量 | 风险级别 | 典型场景描述 | 核心评估指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常运行 | 30+ | 低~中 | 稳态输水、计划调流、 常规取水变化 | 水位偏差、流量 跟踪精度 |
| 大幅调流 | 25+ | 中 | 流量增减20%~50% 分段过渡 | 过渡时间、超调 量、稳态精度 |
| 多点同时 取水变化 | 25+ | 中~高 | 多个取水口同时 发生流量变化 | 分布式协调 效果、耦合影响 |
| 极端降雨 | 20+ | 高 | 暴雨/连续降雨导致 旁侧入流骤增 | 水位安全、退水 闸启动时机 |
| 传感器故障 | 25+ | 中~高 | 单点/多点水位传感 器偏差或失效 | 状态估计降级、 控制鲁棒性 |
| 执行器故障 | 20+ | 高 | 闸门卡阻、响应 迟滞、全失效 | 应急切换、备用 方案效果 |
| 通信故障 | 20+ | 中~高 | 单链路/区域性 通信中断 | 本地自治能力 恢复后同步 |
| 冰期运行 | 25+ | 高 | 冰盖形成/破碎、 冰塞冰坝 | 冰期约束满足 流量控制精度 |
| 复合场景 | 30+ | 高 | 两种以上异常 同时发生 | 系统整体韧性 降级策略 |

表9-2  南水北调中线场景库类别设计

9.3  SIL验证平台

9.3.1  SIL平台架构

SIL（Software-in-the-Loop，软件在环）验证在纯软件环境中测试控制策略。SIL平台的核心组件包括四个模块。

第一个模块为机理模型仿真引擎——运行Saint-Venant方程（或其简化形式ID/IDZ模型）的数值解，模拟水网的真实物理行为。仿真引擎必须经过独立校核，其保真度指标TF应不低于0.90（与实测数据对比，详见第五章）。仿真引擎的时间步长应小于被测控制算法的采样周期（如仿真步长1分钟，控制周期10分钟），以避免同步混叠效应[13]。

第二个模块为被测控制算法——即待验证的MPC/DMPC控制系统，包括状态估计器（EnKF）、模型预测控制器（MPC）、约束管理器和告警联动模块。被测算法在SIL环境中以"黑箱"方式运行——接收模拟传感器数据，输出控制指令，与在线运行时完全一致。

第三个模块为场景注入器——按照场景描述文件中定义的时序自动注入扰动和故障。场景注入器需要支持以下注入类型：边界条件变化（旁侧入流、取水口流量）、传感器干扰（偏差、噪声增大、信号丢失）、执行器故障（响应延迟、限幅、卡阻）、通信异常（延迟、丢包、中断）[14]。

第四个模块为评估记录器——自动记录仿真过程中的所有状态变量和控制动作，并在仿真结束后自动计算KPI指标，判定场景通过或失败。评估记录器还负责生成标准化的测试报告，包括时间序列图、统计汇总和异常事件标记。

SIL平台的整体架构如下式所示：

SIL = {PlantModel, Controller, ScenarioInjector, Evaluator}   （式9-3）

式中：PlantModel为物理过程仿真引擎；Controller为被测控制系统；ScenarioInjector为场景注入器；Evaluator为评估记录器。四个模块通过标准化接口（建议采用OpenMI或FMI标准）互联。

9.3.2  SIL测试的关键技术参数

SIL测试的加速比是一个关键参数。由于SIL环境为纯软件仿真，可以显著加速测试过程。对于明渠非恒定流仿真，Preissmann隐式差分格式的计算效率允许达到实际运行时间的10~100倍加速比。也就是说，模拟7天的运行过程只需要1.68~16.8小时的仿真时间。这使得大规模场景库的遍历测试在计算上是可行的[15]。

对于200个场景、每个场景仿真7天的场景库，SIL测试的总计算量估计为：

T(SIL) = N(scenario) * T(sim) / R(accel) = 200 * 7 * 24 / 50 = 672 小时   （式9-4）

式中：N(scenario)=200为场景数量；T(sim)=7*24小时为每个场景的仿真时长；R(accel)=50为平均加速比。总计672小时的计算量可以通过在4台服务器上并行执行，在一周内完成全部测试。

SIL测试还需要特别关注数值稳定性问题。在极端场景中（如闸门突然全关导致水锤效应），仿真引擎可能出现数值发散。这不一定反映真实物理过程的不稳定性，也可能是数值格式本身的局限。因此，SIL平台应内置数值稳定性监测机制——当检测到CFL条件违反或状态变量溢出时，自动减小时间步长或切换至更稳健的数值格式[16]。

9.3.3  SIL测试评估指标体系

SIL测试的评估指标分为四个层次。

第一层为安全性指标——最高优先级，任何一项不通过即判定场景失败。包括：红色约束裕度M(red)(t) > 0 在全仿真周期内成立；无非计划性的极端动作（如闸门全关/全开）；约束告警系统正确触发且无漏报。

第二层为控制性能指标——衡量控制效果的定量指标。包括：

MAE = (1/T) * Sigma(k=1 to T) |y(k) - r(k)|     （式9-5）

IAE = Sigma(k=1 to T) |y(k) - r(k)| * Delta(t)     （式9-6）

MaxDev = max(k=1 to T) |y(k) - r(k)|     （式9-7）

式中：MAE为平均绝对误差；IAE为积分绝对误差；MaxDev为最大偏差。对于南水北调中线，建议MAE <= 0.05m、MaxDev <= 0.15m（正常工况）或MaxDev <= 0.25m（极端工况）。

第三层为效率指标——衡量资源利用效率。包括：闸门动作总次数（越少越好，减少机械磨损）、闸门动作总行程（越小越好）、泵站启停次数、电力消耗量。

第四层为韧性指标——衡量系统应对异常的恢复能力。包括：

T(recovery) = 从扰动发生到系统恢复至绿色区间的时间   （式9-8）

D(degradation) = 扰动期间最大性能降级比例     （式9-9）

式中：T(recovery)为恢复时间；D(degradation)为降级程度。韧性指标刻画了系统"抗扰→恢复"的全过程特性[17]。

9.4  HIL验证平台

9.4.1  HIL平台的必要性

SIL验证在纯软件环境中完成，具有成本低、速度快、可重复性好的优势，但无法暴露以下四类问题。第一，通信延迟与丢包——实际SCADA/RTU通信链路的延迟（典型值50~500ms）和丢包率（典型值0.1%~1%）在SIL中通常被理想化。第二，硬件计算精度限制——PLC的定点数运算精度（如16位A/D转换）可能导致控制指令的量化误差。第三，I/O信号转换误差——模拟量信号的A/D和D/A转换存在线性度误差和零漂。第四，实时操作系统调度冲突——当多个控制任务争用CPU资源时，可能导致控制周期抖动（jitter）[18]。

HIL（Hardware-in-the-Loop，硬件在环）验证通过接入真实控制硬件（PLC/RTU/边缘控制器），在保持物理过程仿真的同时，测试控制硬件的实际表现。HIL是SIL与现场试运行之间的关键桥梁——它在可控的实验室环境中暴露硬件相关问题，避免在昂贵的现场试运行中才发现这些问题。

9.4.2  HIL平台架构

HIL平台的核心组件包括三个模块。第一个模块为实时仿真器（Real-Time Simulator）——运行物理过程模型，但必须满足实时约束，即仿真计算必须在每个采样周期内完成。实时仿真器通常运行在专用的实时计算平台上（如National Instruments PXI、dSPACE SCALEXIO、OPAL-RT等），配备实时操作系统（RTOS）保证确定性时序[19]。

第二个模块为真实控制硬件——即实际部署在工程现场的PLC/RTU/边缘控制器的相同型号或功能等效替代品。控制硬件通过标准工业通信协议（如Modbus TCP、OPC UA、IEC 61850）与实时仿真器交换数据，模拟"传感器输入→控制计算→执行器输出"的完整回路。

第三个模块为信号接口板（Signal Conditioning Board）——负责将实时仿真器输出的数字信号转换为控制硬件期望的模拟信号（4~20mA电流环路、0~10V电压信号等），以及将控制硬件输出的模拟控制信号转换回数字信号供仿真器读取。信号接口板的精度应优于被测系统的A/D转换精度。

9.4.3  HIL测试的特殊要求

HIL测试相比SIL测试有三个特殊要求。第一，实时性约束——HIL仿真必须以1:1的实时速率运行（不能加速），因此测试效率比SIL低1~2个数量级。对于200个场景、每个场景7天的场景库，全部以HIL方式测试需要200 * 7 = 1400天，显然不切实际。因此建议HIL测试仅覆盖高风险场景的子集（约50~60个），其余场景通过SIL测试覆盖[20]。

第二，时序确定性——HIL环境中的通信延迟必须精确可控且可重现。建议在HIL平台中设置可编程的通信延迟注入模块，能够模拟不同的网络条件（延迟50~500ms、丢包率0~5%、带宽限制等）。

第三，故障注入的物理真实性——SIL中的传感器故障通过修改数字信号值来模拟，而HIL中可以通过物理手段注入更真实的故障，如在电流环路中串联可变电阻模拟传感器偏差、切断通信电缆模拟通信中断等。

HIL测试的通过标准应与SIL保持一致（同一套KPI指标和阈值），但允许因硬件因素导致的微小性能降级。建议HIL测试的性能指标容差在SIL基准的110%以内——即如果SIL测试中MAE = 0.04m，则HIL中允许MAE <= 0.044m[21]。

9.5  安全标准对标与WSIL体系构建

9.5.1  对标ISO 26262：汽车功能安全

ISO 26262是汽车功能安全的国际标准，定义了从ASIL-A到ASIL-D四个汽车安全完整性等级[7]。ASIL等级由三个维度综合确定：暴露度E（系统处于潜在危险工况的概率）、可控性C（驾驶员/系统对故障的控制能力）、严重度S（故障后果的严重程度）。ASIL-D为最高等级，要求单点故障指标(SPFM) >= 99%、潜在故障指标(LFM) >= 90%、硬件随机故障目标值 <= 10^(-8)/h。

ISO 26262对水利行业的核心借鉴价值在于其"风险导向的分级体系"——不是对所有系统施加统一的最高安全要求，而是根据风险等级差异化地分配安全资源。大坝溃坝风险防控显然需要比灌区末端渠道控制更高的安全等级。此外，ISO 26262的"安全概念→技术安全需求→系统设计→硬件/软件设计→集成测试→安全确认"全生命周期框架也值得水利行业参考[22]。

9.5.2  对标DO-178C：航空软件安全

DO-178C（Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification）是航空软件认证的核心标准[6]。其核心理念是"目标导向"（Objectives-based）而非"过程导向"——标准定义了每个设计保证等级（DAL）必须满足的目标集合，但不强制规定实现路径。

DO-178C将软件分为A~E五个设计保证等级。DAL-A（灾难性故障）要求最为严格，其核心要求包括：100%的MC/DC（修正条件/判定覆盖）测试、完整的需求追溯矩阵（每行代码可追溯到具体需求、每个需求可追溯到测试用例）、独立的验证与确认（IV&V，由独立于开发团队的人员执行验证）、全部66个目标的符合性证据。DAL-E（无安全影响）无特殊要求。

水利行业可借鉴DO-178C的以下关键目标：需求追溯（每个控制逻辑可追溯到需求文档）；结构覆盖分析（确保测试充分性）；参数数据项验证（确保配置参数在有效范围内——这对MPC的大量可调参数尤为重要）；问题报告与纠正措施（形成闭环改进机制）[23]。

9.5.3  WSIL水利安全完整性等级体系

综合ISO 26262和DO-178C的经验，建议建立四级水利安全完整性等级（WSIL, Water Safety Integrity Level）体系。WSIL等级的确定方法类比ASIL，由三个维度综合评定：

WSIL = f(E(water), C(water), S(water))     （式9-10）

式中：E(water)为暴露度——系统处于潜在危险工况的频率（如干线调水渠的暴露度高于末端渠道）；C(water)为可控性——人工接管的可行性和响应时间（大时滞系统的可控性低于即时响应系统）；S(water)为严重度——约束违反的后果（堤防漫溢导致人员伤亡为最高严重度）。

| 安全等级 | 故障容忍目标 | 测试覆盖要求 | 冗余设计要求 | 审核要求 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WSIL-D | PFD<10^(-4) | MC/DC覆盖 场景100% | 三重冗余 独立SIS | 独立第三方 认证 | 大坝防溃 干线调水 |
| WSIL-C | PFD<10^(-3) | 分支覆盖 场景90% | 双重冗余 | 独立团队 评审 | 城市主干 管网 |
| WSIL-B | PFD<10^(-2) | 语句覆盖 场景70% | 单冗余 热备 | 内部评审 | 一般灌区 渠道 |
| WSIL-A | PFD<10^(-1) | 功能测试 | 无特殊要求 | 自检 | 辅助监测 展示 |

表9-3  水利安全完整性等级（WSIL）体系

对于南水北调中线，建议整体控制系统达到WSIL-C级，其中堤防漫溢保护功能和生态流量保障功能达到WSIL-D级。WSIL-C级的核心要求包括：分支覆盖率不低于95%；场景库覆盖不低于200个场景中的90%（即至少180个场景通过）；控制硬件采用双重冗余配置；由独立于开发团队的评审组完成安全评估[24]。

9.6  工程准入与"电子适航证"

9.6.1  安全论证方法论：GSN

工程准入的最终交付物是一份"电子适航证"——一个结构化的安全论证文档，证明系统在其设计运行域（ODD）内的自主运行是"可接受安全"的。安全论证的方法论借鉴Safety Case的国际通行做法，采用GSN（Goal Structuring Notation，目标结构化标记法）组织论证逻辑[25]。

GSN的基本结构为"声明→论证→证据"三层。顶层声明（Goal）是需要论证的安全目标，如"系统在ODD内的自主运行是可接受安全的"。论证策略（Strategy）将顶层声明分解为若干子声明，如"按照约束类型分别论证：红色约束不被违反、黄色约束偏离在可接受范围内"。底层证据（Evidence）是支持子声明的具体测试数据、分析报告或设计文档，如"SIL测试报告显示：200个场景中红色约束裕度始终大于0"。

GSN论证的数学严谨性可以用置信度传播来表达：

Conf(G(top)) = f(Conf(G(sub1)), Conf(G(sub2)), ..., Conf(G(subn)))   （式9-11）

式中：Conf(G(top))为顶层安全声明的置信度；Conf(G(subi))为第i个子声明的置信度；f为置信度合成函数（依赖于论证策略的逻辑结构）。当所有子声明的置信度均达到要求时，顶层声明的置信度才能满足准入标准。

9.6.2  电子适航证的内容结构

电子适航证包含以下六个核心要素。

第一，系统版本信息与配置基线——明确被论证的系统版本号、软件版本号、固件版本号、参数配置文件版本号，确保论证结论与特定的系统配置一一对应。任何配置变更都需要重新评估论证的有效性。

第二，ODD声明——精确定义系统的能力边界。ODD声明应包含四个方面：工况范围（设计流量范围、水位范围、水温范围等）、环境条件范围（气温范围含冰期/非冰期切换阈值、降雨强度范围等）、设备健康状态假设（最少可用传感器数量、最少可用闸门数量等）、人工介入假设（最长无人干预时间、人工接管响应时间等）[26]。

第三，测试覆盖度报告——场景库规模、执行数量、通过率、关键失败场景的根因分析与处置。覆盖度报告应包含以下量化指标：

CR(scenario) = N(pass) / N(total) * 100%     （式9-12）

CR(risk) = Sigma(R >= 15场景通过数) / Sigma(R >= 15场景总数) * 100%   （式9-13）

式中：CR(scenario)为总体场景通过率（建议 >= 95%）；CR(risk)为高风险场景通过率（建议 = 100%，即高风险场景必须全部通过）。

第四，安全论证报告——基于GSN的结构化论证，顶层目标为"系统在ODD内的自主运行是可接受安全的"。论证报告的推荐结构为：顶层安全声明→分解为子系统安全声明（状态估计子系统、MPC控制子系统、约束管理子系统、通信子系统）→每个子系统进一步分解为功能安全声明和系统性安全声明→底层链接到具体的测试证据和分析报告[27]。

第五，已知限制与残余风险清单——诚实列出系统的已知不足和对应的缓解措施。残余风险的表达应包含：风险描述（如"冰期预测模型在极端低温条件下准确度降低"）、发生概率估计、后果严重度评估、现有缓解措施（如"当气温低于-25度Celsius时自动切换至人工模式"）、残余风险等级（是否可接受）。

第六，操作人员培训记录——人机交接协议的培训与考核证据。操作人员必须理解系统的ODD边界、能够识别系统超出ODD的征兆、掌握从自动模式到手动模式的切换操作、了解应急预案的启动条件和执行流程。

9.6.3  第三方评测与认证体系

审核建议由独立的第三方评测机构完成。"独立性"的核心含义是：评测机构在组织上、经济上、技术上与被评测系统的开发方和使用方保持独立——不存在利益关联，不参与系统开发，不受使用方行政管辖[28]。

长远目标是在水利部或行业学会层面建立"水利智能系统认证中心"，类似于航空领域的EASA（欧洲航空安全局）/FAA（美国联邦航空管理局）认证体系。认证中心的职责包括：制定和维护WSIL标准及其配套技术规范；对评测机构进行资质认定和监督；建立全国性的场景库标准和基准测试数据集；定期发布水利智能系统安全状况年度报告。

在认证中心建立之前的过渡期，建议采用以下替代方案：由水利部信息中心牵头组织专家组，参照WSIL标准框架对试点工程进行安全评估；引入汽车或航空领域的第三方功能安全评估机构（如TUV、SGS、Bureau Veritas）对水利系统进行跨行业评估；通过IAHR（国际水利工程与研究协会）等国际组织推动国际互认机制[29]。

9.7  对标ASCE运河控制测试用例

9.7.1  ASCE测试用例的方法论价值

美国土木工程师学会（ASCE）于1998年发布的运河控制测试用例（ASCE Test Cases for Canal Control Algorithms）是水利控制领域事实上的标准化测试基准[30]。ASCE测试用例定义了一条标准化的8池渠道模型，并设计了四组标准测试场景：

第一组为阶跃响应测试（Step Test）——下游取水口流量突增或突减，测试控制系统的响应速度和稳态精度。第二组为多点变化测试（Multi-Point Test）——多个取水口同时发生变化，测试分布式协调能力。第三组为上游扰动测试（Upstream Test）——上游来流发生变化，测试前馈/反馈协调能力。第四组为设备故障测试（Equipment Failure Test）——某座闸门失效后系统的降级表现。

ASCE测试用例的方法论价值不仅在于提供了标准化的测试平台，更在于建立了"可比较性"框架——不同研究团队开发的控制算法可以在同一平台上进行公平对比。过去二十多年，全球数十个研究团队在ASCE测试用例上验证了各自的算法，形成了丰富的对比数据库[31]。

9.7.2  ASCE测试用例的扩展

ASCE原始测试用例发布于1998年，当时的控制技术以PID和前馈控制为主。随着MPC和分布式控制技术的发展，原始测试用例的覆盖面已经不够充分。建议在保留原始四组测试的基础上，增加以下扩展：

| 扩展组 | 测试名称 | 场景描述 | 评估重点 | 与ASCE的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五组 | 冰期运行测试 | 冰盖形成/破碎过程 中的控制性能 | 冰期约束满足 流量控制精度 | 中国特有 新增 |
| 第六组 | 超长时滞测试 | 时滞超过4小时的 渠池控制 | Smith预估器 精度与稳定性 | 扩展ASCE 尺度 |
| 第七组 | 通信降级测试 | 50%通信链路中断 下的协调控制 | 本地自治与 全局协调 | 新增 |
| 第八组 | 复合故障测试 | 传感器偏差+闸门 卡阻+降雨复合 | 系统整体韧性 降级策略 | 新增 |

表9-4  ASCE测试用例扩展方案

建议将扩展后的ASCE测试用例（8组，约120个子场景）作为场景库的"标准化核心"，在此基础上根据工程特点增加"工程特定场景"形成完整的场景库。这样既保证了与国际社区的可比较性，又满足了工程特定需求[32]。

9.8  面向南水北调中线的工程化方案

9.8.1  验证分阶段推进策略

建议按照"SIL→HIL→现场试运行→正式上线"四阶段推进，逐步扩大验证范围和置信水平。

| 阶段 | 时间 | 范围 | 场景数量 | 通过标准 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIL全量 测试 | 2025 Q3-Q4 | 全线63池 仿真模型 | 200+ | CR(total)>=95% CR(risk)=100% | SIL测试 报告 |
| HIL重点 测试 | 2026 Q1-Q2 | 单管理段 真实硬件 | 60+ (高风险) | 性能<=SIL 基准的110% | HIL测试 报告 |
| 现场试 运行 | 2026 Q3-2027 Q2 | 选定管理段 5~10个渠池 | 实际运行 累计90天+ | 水位MAE <=0.05m | 试运行 评估报告 |
| 正式 上线 | 2027 Q3起 | 逐段扩展 至全线 | 持续运行 年度复验 | 满足WSIL-C 全部要求 | 电子适航 证 |

表9-5  南水北调中线SIL/HIL验证分阶段推进计划

9.8.2  SIL平台建设方案

南水北调中线SIL平台的技术方案如下。物理过程仿真引擎采用全线63池的Saint-Venant方程非恒定流模型，空间离散步长500m，时间步长60s（Preissmann隐式格式），模型保真度TF >= 0.90（以2020~2024年历史数据校核）。控制算法接口采用OpenMI标准，支持"即插即用"式的算法替换。场景注入器支持WaterSCENARIO格式的场景描述文件自动解析和执行。评估记录器自动生成HTML格式的测试报告，包含时序图、KPI统计和通过/失败判定[33]。

SIL平台的硬件配置建议为：4台高性能计算服务器（每台64核/256GB内存），用于并行执行场景测试；1台数据库服务器用于存储测试结果；1台Web服务器用于测试管理和报告展示。总硬件投资约150~200万元。

9.8.3  HIL平台建设方案

HIL平台在SIL平台基础上增加以下硬件。实时仿真器采用National Instruments PXI或等效平台，运行简化的IDZ模型（全线仿真实时运行的计算需求低于全Saint-Venant模型）。被测硬件包括：2套边缘控制器（与现场部署相同型号）、4套PLC（模拟现地控制站）、通信网络仿真器（模拟SCADA网络条件）。信号接口板支持64路模拟量输入、32路模拟量输出。HIL平台总投资约300~500万元[34]。

9.8.4  现场试运行方案

现场试运行在选定的管理段（建议选择中段某5~10个渠池，该区域水力条件适中、取水口分布有代表性）进行。试运行分为三个子阶段：

第一子阶段为"影子模式"（Shadow Mode，约30天）——控制系统并行运行但不实际控制闸门，输出的控制建议与人工调度方案进行实时对比。目的是验证在线状态估计和控制建议的合理性，建立调度人员对系统的信任。

第二子阶段为"辅助模式"（Advisory Mode，约30天）——控制系统输出的调度建议经调度员确认后自动执行。调度员保留否决权和修改权。目的是验证闭环控制在实际环境中的表现，同时保持人工干预能力。

第三子阶段为"条件自主模式"（Conditional Autonomous Mode，约30天）——在ODD范围内系统自主运行，调度员进行监督。当系统检测到超出ODD的条件或调度员主动干预时，自动切换至人工模式。目的是验证L3级自主运行的可行性和稳定性[35]。

现场试运行期间的关键监测指标包括：水位控制MAE（目标 <= 0.05m）、闸门日均动作次数（目标较人工模式减少50%以上）、人工干预频率（目标条件自主模式下 <= 1次/天）、约束裕度最小值（目标始终 > 0.10m）。

9.9  持续验证与场景库演化

9.9.1  运行数据驱动的场景库更新

场景库不是一次性构建完成的静态产品，而是随着系统运行经验的积累持续演化的动态知识库。运行数据是场景库更新的主要驱动力。

建议建立"异常事件→场景化→入库→回归测试"的闭环机制。每当实际运行中出现以下三类事件时，均应转化为新的测试场景并纳入场景库：第一类为"近偏差事件"（Near-Miss）——系统虽未违反约束但裕度曾低于预警阈值的事件。第二类为"人工干预事件"——调度员主动否决或修改系统控制建议的事件。第三类为"系统降级事件"——系统因传感器故障、通信中断等原因切换至降级模式的事件[36]。

场景库的扩展遵循"宽进严出"原则——任何潜在有价值的场景都可以先入库，但正式纳入回归测试集需要经过风险评估和优先级排序。建议每季度进行一次场景库评审，每年进行一次全面的回归测试。

9.9.2  版本管理与回归测试

控制系统的每次版本更新（包括算法修改、参数调整、模型更新）都必须触发回归测试。回归测试的策略如下：

RegressionSet = CoreSet ∪ ImpactSet(ChangeType)   （式9-14）

式中：CoreSet为核心回归测试集（约50个关键场景，每次必须全部执行）；ImpactSet(ChangeType)为与本次变更相关的影响场景集（根据变更类型自动选取）。例如，若本次变更修改了冰期控制参数，则ImpactSet应包含所有冰期相关场景。

版本管理应遵循严格的配置管理规范，确保每个版本对应的算法代码、参数文件、模型文件、场景库版本和测试报告均可追溯。建议采用Git等版本控制工具管理所有配置项，并在"电子适航证"中明确记录所有配置项的版本号[37]。

9.9.3  数字线程与知识积累

SIL/HIL验证过程产生的海量数据（每个7天场景约产生10万条时序记录）是宝贵的知识资产。建议建立"数字线程"（Digital Thread）将验证数据与设计文档、运行数据、维护记录贯通，形成系统全生命周期的知识图谱。

数字线程的核心价值在于支持以下三类分析。第一，跨版本性能对比——同一场景在不同算法版本下的控制效果对比，定量评估每次升级的效益。第二，场景-故障关联分析——统计哪些场景类型最容易导致系统性能下降，指导场景库的优先级调整。第三，长期退化监测——通过定期回归测试结果的长期趋势分析，提前发现系统性能退化的征兆（如模型精度下降、控制器性能漂移等）[38]。

9.10  本章小结

本章系统论述了场景库驱动的SIL/HIL验证与工程准入技术，为水网自主运行系统从"实验室成果"到"工程级应用"搭建了可靠的桥梁。主要结论如下。

第一，从"功能演示"到"场景验证"的范式转换是水利智能系统工程化的核心方法论突破。传统功能演示的场景覆盖率不足2%，而场景驱动验证通过系统化的场景库构建、风险分级和组合覆盖，将验证覆盖率提升至95%以上。自动驾驶、航空、核电等高安全行业的经验证明，场景驱动验证是确保复杂系统工程安全性的唯一可靠路径。

第二，场景库构建应遵循"ODD导向、风险驱动、组合覆盖"方法论。基于风险矩阵（R = P * C）的场景筛选确保有限的测试资源优先覆盖最危险的场景。建议初始场景库不少于200个场景，高风险场景覆盖率100%，最终目标规模1000个以上。标准化场景描述语言WaterSCENARIO为场景的可重复执行和跨平台共享提供基础。

第三，SIL/HIL分级验证策略平衡了测试效率和硬件真实性。SIL测试以10~100倍加速比遍历全部场景，HIL测试以1:1实时速率验证高风险场景子集。两级验证互补协同：SIL保证覆盖广度，HIL保证硬件真实性。"SIL→HIL→现场试运行→正式上线"的四阶段推进策略为系统安全上线提供了渐进式的信心积累。

第四，WSIL水利安全完整性等级体系为水利行业提供了分级安全要求框架。借鉴ISO 26262（ASIL）和IEC 61508（SIL）的成熟经验，WSIL-A至WSIL-D四个等级从测试覆盖、冗余设计、审核要求三个维度差异化地分配安全资源。南水北调中线建议达到WSIL-C级，堤防漫溢保护达到WSIL-D级。

第五，"电子适航证"是工程准入的最终交付物。基于GSN的结构化安全论证方法将"ODD声明→场景库覆盖→SIL/HIL测试→安全分析→残余风险"组织为完整的证据链。长远目标是建立类似航空EASA/FAA体系的"水利智能系统认证中心"，在过渡期可通过跨行业评估和国际互认机制实现初步的第三方评测。

第六，场景库的持续演化和回归测试机制确保验证体系不会随时间退化。"异常事件→场景化→入库→回归测试"的闭环机制将运行经验持续转化为验证知识。数字线程贯通设计、验证、运行的全生命周期数据，支撑跨版本对比和长期退化监测。

上述验证与准入技术框架与前几章的技术内容形成了完整的逻辑链条。第五章的建模与降阶技术为SIL仿真引擎提供物理过程模型；第六章的状态估计、第七章的MPC控制、第八章的约束管理是SIL/HIL中被测试的控制算法；本章的验证体系则为所有这些技术的工程应用提供了"安全性证明"。没有经过严格SIL/HIL验证的控制系统，无论算法多么先进，都不具备工程上线的资格。

参考文献

[1] Leveson N G. Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. MIT Press, 2012.

[2] Koopman P, Wagner M. Autonomous vehicle safety: An interdisciplinary challenge. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 2017, 9(1): 90-96.

[3] NTSB. Collision Between Vehicle Controlled by Developmental Automated Driving System and Pedestrian, Tempe, Arizona, March 18, 2018. NTSB/HAR-19/03, 2019.

[4] Popper K. The Logic of Scientific Discovery. Routledge, 1959 (reprint 2002).

[5] Riedmaier S, Ponn T, Ludwig D, et al. Survey on scenario-based safety assessment of automated vehicles. IEEE Access, 2020, 8: 87456-87477.

[6] RTCA. DO-178C: Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification. RTCA, 2011.

[7] ISO 26262:2018. Road Vehicles – Functional Safety. International Organization for Standardization, 2018.

[8] ASAM. OpenSCENARIO V2.0: Dynamic Content Description Standard. Association for Standardization of Automation and Measuring Systems, 2022.

[9] Litrico X, Fromion V. Modeling and Control of Hydrosystems. Springer, 2009.

[10] ISO 21448:2022. Road Vehicles – Safety of the Intended Functionality (SOTIF). International Organization for Standardization, 2022.

[11] IEC 61508:2010. Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems. International Electrotechnical Commission, 2010.

[12] Menzel T, Bagschik G, Maurer M. Scenarios for development, test and validation of automated vehicles. In IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 2018: 1678-1683.

[13] Clemmens A J, Holly F M, Schuurmans W. Description and evaluation of program: Duflow. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1993, 119(4): 724-734.

[14] Isermann R, Schwarz R, Stolzl S. Fault-tolerant drive-by-wire systems. IEEE Control Systems Magazine, 2002, 22(5): 64-81.

[15] Cunge J A, Holly F M, Verwey A. Practical Aspects of Computational River Hydraulics. Pitman, 1980.

[16] Courant R, Friedrichs K, Lewy H. On the partial difference equations of mathematical physics. IBM Journal of Research and Development, 1967, 11(2): 215-234.

[17] Hosseini S, Barker K, Ramirez-Marquez J E. A review of definitions and measures of system resilience. Reliability Engineering & System Safety, 2016, 145: 47-61.

[18] Bacic M. On hardware-in-the-loop simulation. In IEEE Conference on Decision and Control, 2005: 3194-3198.

[19] National Instruments. Real-Time Testing Solutions for Hardware-in-the-Loop Simulation. NI White Paper, 2020.

[20] Bringmann E, Kramer A. Model-based testing of automotive systems. In IEEE International Conference on Software Testing, Verification, and Validation, 2008: 485-493.

[21] van Overloop P J. Model Predictive Control on Open Water Systems. PhD Thesis, Delft University of Technology, 2006.

[22] Palin R, Ward D, Habli I, et al. ISO 26262 safety cases: Compliance and assurance. In IET Conference on System Safety, 2011: 1-6.

[23] Rierson L. Developing Safety-Critical Software: A Practical Guide for Aviation Software and DO-178C Compliance. CRC Press, 2013.

[24] IEC 61511:2016. Functional Safety – Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector. International Electrotechnical Commission, 2016.

[25] Kelly T P. Arguing Safety: A Systematic Approach to Managing Safety Cases. PhD Thesis, University of York, 1998.

[26] SAE International. J3016:2021 – Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems. SAE, 2021.

[27] Bishop P, Bloomfield R. A methodology for safety case development. In Safety and Reliability, 2000, 20(1): 34-42.

[28] ISO 17025:2017. General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. International Organization for Standardization, 2017.

[29] Lei X H, Wang H, Zhang C, et al. Towards autonomous operation of water networks: A control-theoretic framework. In IAHR World Congress, 2023.

[30] Clemmens A J, Kacerek T F, Grawitz B, et al. Test cases for canal control algorithms. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1998, 124(1): 23-30.

[31] Malaterre P O, Rogers D C, Schuurmans J. Classification of canal control algorithms. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1998, 124(1): 3-10.

[32] van Overloop P J, Clemmens A J, Strand R J, et al. Real-time implementation of model predictive control on Maricopa-Stanfield Irrigation and Drainage District’s WM canal. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 2010, 136(11): 747-756.

[33] Gregersen J B, Gijsbers P J A, Westen S J P. OpenMI: Open modelling interface. Journal of Hydroinformatics, 2007, 9(3): 175-191.

[34] National Instruments. PXI Platform for Automated Test and Measurement. NI Technical Documentation, 2021.

[35] Endsley M R. Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Human Factors, 1995, 37(1): 32-64.

[36] Hollnagel E. Barriers and Accident Prevention. Ashgate, 2004.

[37] IEEE 828:2012. Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering. IEEE, 2012.

[38] NASA. NASA Systems Engineering Handbook (SP-2016-6105 Rev2). National Aeronautics and Space Administration, 2016.

[39] Rawlings J B, Mayne D Q, Diehl M M. Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design (2nd ed.). Nob Hill Publishing, 2017.

[40] Cantoni M, Weyer E, Li Y, et al. Control of large-scale irrigation networks. Proceedings of the IEEE, 2007, 95(1): 75-91.

[41] Negenborn R R, van Overloop P J, Keviczky T, et al. Distributed model predictive control of irrigation canals. Networks and Heterogeneous Media, 2009, 4(2): 359-380.

[42] Castelletti A, Galelli S, Restelli M, et al. Tree-based reinforcement learning for optimal water reservoir operation. Water Resources Research, 2010, 46(9): W09507.