第五章  关键技术一：统一建模与降阶

—— 从Saint-Venant方程到可控模型族

5.1 建模挑战与需求分析

5.1.1 精度与速度的核心矛盾

水网智能调控的建模面临一个贯穿始终的核心矛盾：精度与速度的矛盾。一方面，水网系统的物理过程——非恒定明渠流、闸门水力学、管道瞬变流、水质输移——需要高保真的数学模型才能准确描述；另一方面，实时控制要求模型在有限的计算时间窗口内（通常为控制周期的1/10至1/5）完成一次完整的预测计算[1]。以南水北调中线为例，全线1432公里、64座节制闸、97座分水口门和54座退水闸构成了一个超大规模的控制对象，若采用全线Saint-Venant方程进行实时仿真，节点数可达3000以上，单步计算耗时数秒至数十秒，远不能满足MPC优化控制对模型求解速度的要求[2]。

这一矛盾不是水利行业独有的，但在水网系统中表现得尤为突出。首先，水网系统的时空尺度跨度极大：空间尺度从单个闸门的局部水力学（米级）到整条输水线路（千公里级），时间尺度从水锤的秒级响应到调水计划的月级周期。其次，水网系统的状态变量分布在连续的空间域上，本质上是无穷维系统，任何有限维模型都是近似[3]。第三，水网系统的边界条件（取水口流量、降雨径流、闸门操作）既有确定性部分也有随机性部分，模型必须具备处理不确定性的能力。

5.1.2 可控模型族的层次化架构

解决精度与速度矛盾的关键在于建立"可控模型族（Controllable Model Family）"——一组不同精度等级、不同用途、相互验证的模型集合。可控模型族的概念借鉴了航空工业的"飞行力学模型层级"[4]和电力行业的"多时间尺度仿真体系"[5]，其核心思想是：用正确精度等级的模型做正确的事。

可控模型族由四个层次构成。

第一层是高保真机理模型，基于Saint-Venant方程的全非线性求解，用于离线场景库生成、数字孪生基座构建和事后校核审计，精度要求最高但实时性不做硬约束。

第二层是控制导向的降阶模型，采用ID/IDZ传递函数模型或线性化状态空间模型，精度适中但计算速度满足MPC在线优化求解需求，是实时控制的核心模型。

第三层是数据增强模型，利用机器学习（如LSTM、Physics-Informed Neural Network）对机理模型残差进行在线修正，弥补机理模型在非标工况下的精度不足[6]。

第四层是极简快速模型，用于边缘计算设备的本地应急决策，如基于查表法或简化经验公式的快速响应模型，计算耗时要求毫秒级。

四层模型之间通过"精度继承"机制保持一致性：降阶模型的参数从高保真模型的仿真结果中辨识获得；数据增强模型的训练数据由高保真模型和实测数据共同提供；极简模型的查找表由降阶模型的批量计算生成。任何一层模型的更新都需要在上一层模型中进行验证，形成"高保真校核→降阶辨识→数据增强→极简抽取"的模型管理链条[7]。

5.1.3 建模对象的分类与边界

水网系统的建模对象可以按照水力特征分为四大类。

第一类是明渠非恒定流，以南水北调中线总干渠为代表，控制方程为Saint-Venant方程，主要特征是自由水面、重力驱动、Froude数远小于1的缓流[8]。

第二类是有压管道瞬变流，以城市供水管网和部分倒虹吸为代表，控制方程为水锤方程组，主要特征是满管流、弹性波传播、响应时间极短（秒级）[9]。

第三类是明渠-管道混合流，存在于渠道与倒虹吸的衔接段以及城市排水系统中，需要处理自由面流与有压流的动态转换[10]。

第四类是水库与湖泊，通常采用零维（水量平衡）或准二维模型，重点是库容-水位-泄流关系曲线。

南水北调中线的建模尤其复杂，因为它同时包含了上述前三类建模对象：总干渠为典型的明渠非恒定流，沿线27座渡槽和54座倒虹吸涉及明渠-管道的频繁转换，部分倒虹吸在特定水位条件下可能出现有压-无压交替流态。这种混合流特征要求建立统一的数学框架来处理不同流态之间的平滑过渡，这是第5.3节将专门讨论的内容。

5.2 高保真机理模型：Saint-Venant方程体系

5.2.1 基本控制方程

Saint-Venant方程是描述明渠非恒定流的基本控制方程，由连续性方程和动量方程组成[8]。对于棱柱形渠道，其守恒形式可以写为：

∂A/∂t+∂Q/∂x=q    (式5-1)

∂Q/∂t+∂(Q²/A)/∂x+gA∂h/∂x=gA(S₀−Sᶠ)    (式5-2)

式中：A为过水断面面积(m²)；Q为流量(m³/s)；q为侧向入流量(m²/s)；h为水位(m)；g为重力加速度(m/s²)；S₀为底坡；Sᶠ为摩阻坡。摩阻坡Sᶠ通常采用Manning公式计算：

Sᶠ=n²Q|Q|/(A²R⁴˳³)    (式5-3)

式中：n为Manning粗糙系数；R为水力半径(m)。Manning公式的适用性在以下条件下需要特别注意：当Froude数接近1时（如陡坡渠段），需要考虑急变流效应；当渠道断面变化剧烈时（如渡槽入口），局部水头损失不可忽略；当存在冰盖时（如冬季运行），Manning系数需要修正为复合粗糙系数[11]。

对于南水北调中线总干渠的典型断面参数：底宽7–25m，边坡1:2–1:2.5，设计水深6–8m，设计流量350m³/s（渠首）至50m³/s（末端）。Manning粗糙系数n=0.014–0.017（混凝土衬砌），底坡S₀=1/25000–1/30000。在这些参数范围内，Saint-Venant方程的双曲特征保持良好，适合采用隐式差分格式进行数值求解[12]。

5.2.2 Preissmann四点隐式差分格式

Preissmann格式是水利工程中应用最广泛的数值格式，由法国水力学家Alexandre Preissmann于1961年提出[13]。其核心思想是在时间-空间网格的四个节点上进行加权插值。对于任意函数f，其在(x, t)平面上的离散化表达为：

f≈θ[ψfᵢ₊₁ⁿ⁺¹+(1−ψ)fᵢⁿ⁺¹]+(1−θ)[ψfᵢ₊₁ⁿ+(1−ψ)fᵢⁿ]    (式5-4)

式中：θ为时间加权系数（0.5≤θ≤1.0）；ψ为空间加权系数（通常取ψ=0.5）；上标n、n+1表示时间层，下标i、i+1表示空间节点。当θ≥0.5时，格式无条件稳定，这是Preissmann格式在工程中被广泛采用的主要原因。

将Preissmann格式应用于连续性方程和动量方程，对每个空间步长Δx得到两个非线性代数方程。对于包含N个计算节点的渠道，形成包含2(N−1)个方程、未知数为2N的非线性方程组，补充上下游边界条件后采用Newton-Raphson迭代求解。整个方程组具有带状结构，可用追赶法（double-sweep method）高效求解，计算复杂度为O(N)[13]。

收敛性是Preissmann格式的关键挑战。实践中影响收敛性的主要因素包括三个方面。第一，Courant数条件：虽然Preissmann格式理论上无条件稳定，但Courant数Cr = (V+c)Δt/Δx过大时数值色散严重，建议Cr≤1.0以保证精度。第二，时间步长Δt应小于系统的特征时间尺度（如闸门操作时间），否则会漏掉快速瞬态过程。第三，Manning粗糙系数n的取值对小流量工况特别敏感，当水深较浅时，微小的n值变化可能导致迭代发散[14]。

南水北调中线全线1432公里的典型差分参数为：Δx=500–2000m，Δt=10–60s，节点数N≈700–2800。在实际工程应用中，渠首至沙河南段（约500km）采用Δx=1000m、Δt=30s；沙河南至黄河以南段（约400km）因底坡较陡采用Δx=500m、Δt=20s；黄河以北至北京段（约500km）采用Δx=1000m、Δt=30s。全线单次仿真约需求解2000 5000个节点，采用追赶法在现代CPU上耗时约0.5–2秒[2]。

5.2.3 稳定性与精度的定量分析

Preissmann格式的数值色散与数值振荡可通过Fourier分析定量评估[15]。格式的数值色散系数正比于(2θ−1)Δx²/(2Δt)，当θ=0.5时数值色散最小但可能产生虚假振荡（尤其在间断解附近），当θ=1.0时数值色散最大但稳定性最好。工程实践中通常取θ=0.55–0.70以平衡精度与稳定性。

对于南水北调中线的典型工况，通过系统的数值实验可以给出以下参数建议。正常输水工况（流量变化缓慢）：θ=0.55，Δt=30s，全线RMSE<0.02m。闸门调节工况（流量阶跃变化）：θ=0.60–0.65，Δt=15–20s，下游水位波动的峰值误差<0.05m。事故工况（闸门突然关闭）：θ=0.70，Δt=10s，需特别关注闸门上游的壅水和下游的退水过程。冰期工况（冰盖条件下）：θ=0.60，Manning系数需修正为n_ice=0.020–0.030，Δt=20s[16]。

5.2.4 边界条件与闸门水力学模型

Saint-Venant方程的数值求解需要合理的边界条件。对于南水北调中线，上游边界通常给定渠首流量Q(0,t)，下游边界给定末端水位h(L,t)或闸门水位-流量关系。内边界（闸门）的处理是整个数值模型的关键难点[17]。

节制闸的水力学模型根据上下游水位差和闸门开度确定过闸流量。对于自由出流条件（下游水位低于闸底）：

Q=C_d·B·e·√(2g·H₁)    (式5-5)

对于淹没出流条件（下游水位高于闸底）：

Q=C_d·C_s·B·e·√(2g·H₁)    (式5-6)

式中：C_d为流量系数；C_s为淹没系数（C_s<1）；B为闸孔总宽度(m)；e为闸门开度(m)；H₁为闸前水头(m)。流量系数C_d和淹没系数C_s是闸门几何参数和水流条件的函数，需要通过率定试验或经验公式确定。对于南水北调中线的典型弧形闸门，C_d=0.60–0.75，淹没系数C_s采用Villemonte公式计算[18]。

分水口门的建模更为复杂，因为涉及侧向分流。侧向分流会在主渠道中产生横向流速分量，导致局部水头损失和水面横比降。工程中通常采用经验系数法将侧向分流简化为Saint-Venant方程的点源项q，但对于大流量分水（分流比>20%）的口门，需要采用二维浅水方程进行局部精细化建模，再将结果耦合回一维模型[19]。

倒虹吸的水力学模型是另一个关键难点。南水北调中线全线54座倒虹吸的进出口涉及明渠流与有压流的转换。在进口段，水流从自由面流过渡到有压流，需要处理自由面的消失；在出口段则相反。这种流态转换不仅是数值上的挑战（方程组的类型从双曲型变为椭圆型），也是工程上的难点（转换区域可能出现不稳定的空气裹挟和水锤压力）。第5.3节将专门讨论统一处理这一问题的数学框架。

5.3 混合流统一建模框架

5.3.1 明渠-管道混合流的数学描述

在水网系统中，明渠非恒定流与有压管道瞬变流常常并存且动态转换，需要建立统一的数学框架来处理两种流态[10]。目前国际上主流的处理方法有三种：Preissmann窄缝法（Preissmann Slot）、两相流模型和刚性水柱模型[20]。

Preissmann窄缝法是最经典也最实用的方法。其核心思想是在管道截面顶部假设存在一条极窄的虚拟缝隙（宽度T_slot通常取管径的1%–5%），使得有压管道也具有"自由面"。当管道满管时，水位上升到窄缝内，自由面仍然存在，Saint-Venant方程依然适用；窄缝中的水面高度对应有压管道中的测压管水头[20]。

T_slot=gA_pipe/c²    (式5-7)

式中：A_pipe为管道满管断面面积(m²)；c为压力波速(m/s)，通常取800–1200m/s。这个等价关系确保了窄缝中波速与实际压力波速一致。Preissmann窄缝法的最大优势是可以用同一套Saint-Venant方程求解器统一处理明渠和管道流，无需在不同流态之间切换方程类型，避免了流态判别和方程切换带来的数值不稳定。

对于南水北调中线的倒虹吸建模，Preissmann窄缝法特别适用。以穿黄隧洞为例（内径7.0m，长度4250m），窄缝宽度T_slot≈0.035m（取管径的0.5%），对应的等效波速c≈990m/s。在渠道-倒虹吸衔接处，断面形状从梯形渐变为圆形再回到梯形，几何参数的变化需要通过插值函数平滑处理，以避免断面突变导致的数值振荡[21]。

5.3.2 渠-管-渠串联系统的耦合策略

南水北调中线的典型渠段结构为"渠道-倒虹吸/渡槽-渠道"的交替排列。对于这种串联系统，需要建立合理的耦合策略来保证质量守恒和动量守恒。耦合策略分为两个层次：几何耦合和水力耦合[22]。

几何耦合解决断面形状的平滑过渡问题。在渠道进入倒虹吸的渐变段，断面从梯形逐渐变为圆形。工程上通常采用Hermite插值来构造过渡断面的面积-水位关系A(h)和湿周-水位关系P(h)，确保一阶导数连续。对于渡槽的矩形截面，过渡相对简单但仍需注意进出口的收缩和扩大导致的局部水头损失。

水力耦合解决不同渠段之间的连接条件。在节制闸处，上游渠段的末端和下游渠段的起端通过闸门水力学方程（式5-5、5-6）耦合。在倒虹吸的进出口，通过能量方程耦合：

h_up+V²_up/(2g)=h_down+V²_down/(2g)+Δh_loss    (式5-8)

式中：Δh_loss为局部水头损失，包括进口收缩损失、出口扩大损失和弯道损失。对于南水北调中线的典型倒虹吸，进口损失系数ξ_in=0.3–0.5，出口损失系数ξ_out=0.5–1.0。这些系数的准确率定对于全线水力模型的精度至关重要。

5.3.3 冰期工况的水力-热力耦合建模

南水北调中线北京段和河北段在冬季（12月至次年2月）存在冰期运行工况，需要将水力模型与热力模型耦合[11]。冰期建模的核心方程在Saint-Venant方程基础上增加热量传递方程：

∂(AT)/∂t+∂(QT)/∂x=B_w·Φ_net/(ρc_p)    (式5-9)

式中：T为水温(°C)；B_w为水面宽度(m)；Φ_net为水面净热通量(W/m²)，由短波辐射、长波辐射、蒸发散热和对流换热四项组成；ρ为水的密度(kg/m³)；c_p为水的比热容(J/(kg·°C))[23]。

当水温降至0°C以下时，冰的形成过程可以分为三个阶段：流冰阶段（水中出现冰晶和冰花）、封冻阶段（冰盖形成并向上游推进）和融冰阶段（冰盖破碎并向下游漂移）。冰盖的形成改变了水力条件——Manning公式需要修正为考虑冰盖影响的复合公式[24]：

n_comp=[(n_b^(3/2)+n_i^(3/2))/2]^(2/3)    (式5-10)

式中：n_comp为复合粗糙系数；n_b为渠底粗糙系数（0.014–0.017）；n_i为冰盖底面粗糙系数（0.012–0.030，取决于冰面光滑度）。冰盖的厚度演化由Stefan方程描述，与气温的累积负温度成正比。在南水北调中线的实际运行中，冰期流量通常限制在设计流量的30%–50%，冰盖厚度一般不超过30cm，冰期持续约60–90天[25]。

5.4 控制导向的降阶模型

5.4.1 降阶建模的理论基础

高保真模型虽然精度高，但其维度通常在数千甚至数万量级，无法直接用于在线MPC优化求解。降阶建模（Model Order Reduction, MOR）的目标是在保留系统关键动态特征的前提下，将模型维度降低到可控水平[3]。

水力系统的降阶建模有三条主要路径。

第一条路径是物理驱动的解析降阶：基于渠道水力学的特征分析，提取系统的主导物理机制（积分效应和延迟效应），建立低维传递函数模型，代表方法是ID/IDZ模型[26]。

第二条路径是数据驱动的投影降阶：利用高保真模型的仿真数据，通过正交投影（如POD/PCA）提取主要模态，将原始PDE系统投影到低维子空间上[27]。

第三条路径是平衡截断（Balanced Truncation）：通过计算系统的能观性和能控性Gramian矩阵，识别出对输入-输出行为贡献最小的状态并予以截断[28]。

对于南水北调中线这类长距离输水渠道，ID/IDZ模型因其物理含义清晰、参数可解释、计算速度极快而成为首选方法。但对于包含多个倒虹吸和渡槽的复杂渠段，POD降阶方法可以作为补充，用于捕捉ID/IDZ模型难以描述的高阶动态。两种方法的协同使用构成了"降阶模型工具箱"的核心。

5.4.2 ID模型：积分-延迟传递函数

Schuurmans等人在1999年提出的积分-延迟（Integrator-Delay, ID）模型是目前应用最广泛的渠道控制导向模型[26]。ID模型的核心假设是：渠池的动态行为可以用两个物理效应来近似描述——流量变化以有限速度沿渠道传播（延迟效应）和渠池蓄水量随水位变化而变化（积分效应）。

对于单个渠池，ID模型将下游水位变化与上下游流量变化的关系表达为传递函数形式：

G(s)=Δy_x(s)/Δq(s)=e^(−τs)/(A_s·s)    (式5-11)

式中：Δy_x为下游水位偏差(m)；Δq为流量偏差(m³/s)；τ为水流传播延迟时间(s)；A_s为渠池蓄水面积(m²)；s为Laplace变换变量。延迟时间τ可由渠道长度L与波速估算：

τ≈L/(V+c), 其中 c=√(gA/T)    (式5-12)

式中：V为断面平均流速(m/s)；c为微小波速(m/s)；T为水面宽度(m)。

ID模型的物理含义非常直观：上游流量的变化经过τ时间后到达下游，并以1/A_s的增益累积为下游水位的变化。这一简洁的描述捕捉了渠道水力学的两个最本质特征，但忽略了回水效应（下游水位变化对上游的反向影响）。对于长渠池和缓坡渠道，回水效应较弱，ID模型精度良好；对于短渠池或急变流工况，回水效应不可忽略，需要采用更高精度的IDZ模型[29]。

5.4.3 IDZ模型及其状态空间形式

IDZ模型在ID基础上增加了一个零点，用于描述波到达前的瞬态响应（即回水效应）[26]：

G(s)=(1+τ_zs)·e^(−τs)/(A_s·s)    (式5-13)

式中：τ_z为零点时间常数(s)，反映渠池的回水效应。τ_z的物理含义是：当下游流量突然变化时，回水波以速度(c−V)向上游传播，使得上游水位在主波到达之前就开始响应。τ_z的值与渠道长度、Froude数和断面形状有关，通常满足0 < τ_z < τ。

将IDZ模型离散化后转换为状态空间形式，对于包含n个渠池的串联系统：

x(k+1)=Ax(k)+Bu(k)+B_d·d(k)    (式5-14)

y(k)=Cx(k)    (式5-15)

式中：x∈Rⁿ为状态向量（各渠池水位偏差）；u∈Rᵐ为控制输入（闸门开度或流量设定值）；d为可测扰动（取水口流量）；A、B、B_d、C为系统矩阵。该状态空间形式可直接用于MPC控制器设计[30]。

| 参数 | 物理含义 | 南水北调中线典型值 | 辨识方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渠池长度L | 相邻闸门间距 | 3–40 km | 设计资料 |
| 延迟时间τ | 水流传播时间 | 20–300 min | L/(V+c)估算+RLS校核 |
| 蓄水面积A_s | 单位水位变化的蓄量 | 50000–800000 m² | 断面积分+RLS在线辨识 |
| 零点时间常数τ_z | 回水效应强度 | 5–80 min | 仅RLS在线辨识 |
| 控制周期Δt | MPC采样间隔 | 5–15 min | 根据τ选取 |

表5-1  IDZ模型关键参数及南水北调中线典型值

对于南水北调中线全线63个渠池的串联状态空间模型，状态维度为63，控制输入维度为64（64座节制闸），可测扰动维度为97（97座分水口门）。相比Saint-Venant方程的数千维，降低了两个数量级，MPC优化问题在标准PC上的求解时间从分钟级降至秒级，完全满足在线控制需求[2]。

5.4.4 数据驱动降阶方法：POD与PINN

对于ID/IDZ模型难以准确描述的复杂工况（如大流量变化时的强非线性、多个倒虹吸的耦合效应），数据驱动降阶方法提供了有力的补充[27]。

本征正交分解（Proper Orthogonal Decomposition, POD）方法的基本思想是：从高保真模型的仿真数据中提取最具代表性的空间模态，将原始PDE系统的解表示为这些模态的线性组合。具体步骤为：首先运行高保真模型生成一组"快照"矩阵X∈R^(N×M)，其中N为空间节点数，M为时间快照数；然后对X进行奇异值分解X=UΣVᵀ，保留前r个奇异向量（对应最大的r个奇异值），得到降阶基V_r∈R^(N×r)；最后将原始方程投影到V_r张成的子空间上，得到r维的ODE系统[27]。

POD方法的降阶效果取决于奇异值的衰减速率。对于南水北调中线的典型正常输水工况，前5–10个模态即可捕捉99%以上的能量（以奇异值的平方和衡量），降阶效果显著。但对于包含闸门操作的暂态工况，所需模态数可能增加到15–25个。POD降阶模型的局限性在于其本质上是线性方法，对于强非线性工况的外推能力有限。

物理信息神经网络（Physics-Informed Neural Network, PINN）是近年来兴起的一种新型降阶方法[6]。PINN将Saint-Venant方程作为损失函数的正则化项嵌入神经网络训练过程，使得网络输出在满足数据拟合的同时也尽可能满足物理方程。PINN相比纯数据驱动模型的优势在于：物理约束限制了解空间，即使训练数据有限也能获得物理上合理的结果；外推能力显著优于纯数据驱动方法。但PINN的训练效率和实时推理速度仍是当前研究的活跃方向[31]。

5.5 全线水力模型的组装与验证

5.5.1 模块化组装策略

南水北调中线全线水力模型由各渠段模型、闸门模型、倒虹吸模型和渡槽模型按照实际工程布局串联组装而成。模块化组装的核心原则是"接口标准化"——每个模块通过统一的接口协议（水位-流量对）与相邻模块交换信息[32]。

组装过程遵循"自下而上、逐级集成、逐级验证"的策略。第一步，单渠池验证：对每个渠池的Saint-Venant模型和IDZ降阶模型分别进行验证，确保稳态精度和动态响应精度满足要求。第二步，管理处级组装：将同一管理处辖区内的渠池串联，验证闸门调节的协调性和水量守恒。南水北调中线下设6–8个管理处，每个管理处管辖约8–12个渠池。第三步，全线联合仿真：将所有管理处的模型串联，验证全线水力传输的一致性和端到端延迟[33]。

模块化组装面临的主要挑战是接口处的数值一致性。当相邻模块采用不同的空间步长Δx或时间步长Δt时，需要在接口处进行插值和同步。OpenMI（Open Modelling Interface）标准提供了一套成熟的模型耦合框架，定义了时空插值、数据请求和迭代耦合的标准接口[34]。本研究建议采用OpenMI 2.0标准作为全线水力模型组装的技术规范，以确保不同来源、不同精度等级的模型模块能够无缝集成。

5.5.2 模型验证的三级体系

水力模型的验证是确保模型可信度的关键环节。参照国际水力学界的最佳实践[35]和ASME V&V标准[36]，本研究建议建立三级验证体系。

第一级：代码验证（Code Verification）。目的是确认数值求解器正确实现了数学方程。方法包括：与已知解析解对比（如均匀流、闸门突开的Ritter解、阻尼波传播的解析解）；网格收敛性测试（通过逐步加密网格验证解的收敛阶数是否与理论预期一致）；质量守恒和动量守恒的全局检验。

第二级：模型校核（Model Calibration）。目的是调整模型参数使仿真结果与实测数据一致。对于南水北调中线，关键校核参数包括：Manning粗糙系数n（每段渠道独立校核）、闸门流量系数C_d（每座闸门独立校核）、倒虹吸的局部损失系数ξ（每座倒虹吸独立校核）。校核数据来源于日常运行的SCADA实测数据，建议至少使用一个完整水文年的数据，覆盖正常输水、闸门调节、分水变化和冰期运行等典型工况。

第三级：模型验证（Model Validation）。目的是评估校核后的模型在独立数据集上的预测能力。验证数据集必须与校核数据集在时间上不重叠。验证指标采用第5.6节定义的多维度精度指标体系。只有通过三级验证的模型才能用于在线闭环控制，未通过验证的模型只能用于离线分析和辅助决策[36]。

| 验证级别 | 目的 | 方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码验证 | 确认数值实现正确 | 解析解对比/网格收敛 | 收敛阶数与理论一致 |
| 模型校核 | 参数拟合实测 | SCADA数据/优化算法 | RMSE≤0.05m, NSE≥0.85 |
| 模型验证 | 独立数据预测 | 预留数据集交叉验证 | RMSE≤0.08m, NSE≥0.80 |

表5-2  水力模型三级验证体系

5.6 模型管理与在线自适应

5.6.1 递推最小二乘在线辨识（RLS）

ID/IDZ模型的关键参数（蓄水面积A_s、延迟时间τ、零点时间常数τ_z）会随运行工况（流量、水位）变化而缓慢漂移。递推最小二乘（Recursive Least Squares, RLS）算法可在线持续更新这些参数，无需重新离线辨识[37]。RLS的递推公式为：

θ̂(k)=θ̂(k−1)+L(k)[y(k)−φᵀ(k)θ̂(k−1)]    (式5-16)

L(k)=P(k−1)φ(k)/[λ+φᵀ(k)P(k−1)φ(k)]    (式5-17)

P(k)=[P(k−1)−L(k)φᵀ(k)P(k−1)]/λ    (式5-18)

式中：θ̂(k)为第k步的参数估计向量；φ(k)为回归向量（由输入输出历史数据构成）；L(k)为增益向量；P(k)为协方差矩阵；λ为遗忘因子（0.95–0.99），用于赋予近期数据更大权重以跟踪参数时变[38]。

对于南水北调中线的典型渠池，建议设置λ=0.98，辨识窗口为最近6–12小时的运行数据。当辨识参数变化超过设定阈值（如A_s变化>10%）时，触发模型切换机制：先用新参数在数字孪生环境中进行SIL验证，确认无异常后再切入实时控制回路。这一"先验证后上线"的机制确保了在线参数更新不会引入安全隐患。

5.6.2 多模型切换与融合

在实际运行中，单一模型难以覆盖所有工况。多模型切换机制根据当前运行状态自动选择最合适的模型[39]。切换逻辑如下：正常输水工况（流量变化率<5%/h）使用IDZ线性模型；大幅调流工况（流量变化率>20%/h）切换到包含非线性修正的增强IDZ模型；冰期工况自动激活水力-热力耦合模型；事故工况（闸门故障、管道破裂）触发高保真Saint-Venant模型进行精确仿真。

模型切换的关键技术难点是"无扰切换"——在不同模型之间切换时，模型输出不能出现阶跃或振荡。本研究采用"加权融合"策略实现平滑过渡：在切换区间内，新旧模型的输出按照时间衰减的权重函数线性组合，过渡时间通常设置为2–5个控制周期（10–75min）。形式上：

y_blend(k)=α(k)·y_new(k)+(1−α(k))·y_old(k)    (式5-19)

式中：α(k)为融合权重，从0线性增至1。同时引入Bumpless Transfer机制，确保新模型的初始状态与旧模型的当前状态一致[40]。

5.6.3 模型精度校核指标体系

模型精度校核采用多维度指标体系，涵盖稳态精度、动态精度和鲁棒性三个维度[35]。

稳态精度指标：

RMSE=√[Σ(y_mod(k)−y_obs(k))²/N]    (式5-20)

NSE=1−Σ(y_mod−y_obs)²/Σ(y_obs−ȳ_obs)²    (式5-21)

式中：RMSE为均方根误差；NSE为Nash-Sutcliffe效率系数（NSE=1表示完美匹配，NSE>0.7为良好，NSE<0.5为不可接受）。对于控制导向模型，要求RMSE≤0.05m（水位）或≤2%Q_max（流量），NSE≥0.85。

动态精度指标采用FIT指标衡量动态响应的吻合度：

FIT=100×(1−||y_mod−y_obs||₂/||y_obs−ȳ_obs||₂) %    (式5-22)

当FIT<70%时，模型需要重新辨识参数；当FIT<50%时，可能需要切换到更高保真度的模型。此外引入相位误差指标Δφ衡量延迟时间的辨识精度：要求|Δφ|<0.5Δt（即延迟时间误差不超过半个控制周期），否则MPC控制器的预测精度将受到严重影响[41]。

鲁棒性指标评估模型在不同工况下的适应能力。具体方法是：将全年运行数据按工况类型分类（正常输水、闸门调节、分水变化、冰期等），分别计算各工况下的RMSE和NSE，要求每种工况的NSE均不低于0.80。如果某一工况的NSE显著低于其他工况，说明模型在该工况下的适应性不足，需要针对性地增强。

上述校核指标每个控制周期自动计算，并记入数字线程的模型日志中，为事后审计提供依据。当指标连续3个控制周期低于阈值时，自动触发RLS参数重辨识；当连续12个控制周期仍无法恢复时，发出人工介入告警。这套"自动监测→自动修复→人工兜底"的机制是模型管理的安全闭环[42]。

| 指标 | 计算公式 | 控制模型要求 | 高保真模型要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| RMSE(水位) | 式5-20 | ≤0.05 m | ≤0.02 m |
| RMSE(流量) | 式5-20 | ≤2% Q_max | ≤1% Q_max |
| NSE | 式5-21 | ≥0.85 | ≥0.95 |
| FIT | 式5-22 | ≥70% | ≥85% |
| 相位误差Δφ | 互相关分析 | < 0.5Δt | < 0.2Δt |

表5-3  模型精度校核指标体系

5.7 水网建模的国际对标与差距分析

5.7.1 荷兰运河系统的建模实践

荷兰是全球水渠自动化控制建模的标杆。TU Delft大学的van Overloop团队在荷兰灌溉渠道和主排水系统上系统发展了从Saint-Venant方程到IDZ降阶模型的完整方法论[26]。其核心经验包括三点。

第一，模型辨识的标准化——荷兰建立了标准化的渠道辨识实验规程，包括阶跃响应实验、PRBS（伪随机二进制序列）激励实验和渐变流量实验，确保辨识数据的充分性和激励性[43]。

第二，多工况模型库——为每个渠池建立了覆盖不同流量等级的IDZ参数库，运行时根据当前流量自动选取对应参数，而非依赖单一参数集。

第三，在线模型验证的自动化——模型精度指标实时计算并可视化，偏差超标时自动告警。

荷兰经验对中国水网建模的启示是：建模不是一次性工作而是持续的运维活动。中国当前的水利数学模型大多停留在"建设期率定、验收后搁置"的状态，缺乏持续的在线校核和参数更新机制。南水北调中线每年的运行工况都在变化（渠道糙率随时间增大、断面淤积导致面积变化），如果模型参数不随之更新，模型精度将逐年下降。

5.7.2 法国INRAE的水力学建模平台

法国国家农业食品与环境研究院（INRAE）开发的SIC/SIC²（Simulation of Irrigation Canals）是全球应用最广泛的灌溉渠道水力学仿真软件[44]。SIC²基于Preissmann格式求解Saint-Venant方程，内置了丰富的水工建筑物模型库（包括各类闸门、堰、虹吸管、泵站等），并提供了与MATLAB的接口用于控制器设计和仿真验证。SIC²目前已被40多个国家的研究机构和水务部门采用。

SIC²平台的技术特色在于其"仿真-控制"一体化设计。用户可以在同一平台上完成从水力建模、参数率定到控制器设计、闭环仿真验证的全流程，大大缩短了从模型到控制的技术路径。这一理念与本报告第四章提出的天河大模型"物理AI引擎"高度一致——物理模型不仅是分析工具，更是控制系统的核心组件。

5.7.3 中国水网建模的差距与追赶策略

与国际先进水平相比，中国在水网建模领域的差距主要体现在三个方面。

第一，控制导向模型的缺失——中国水利行业积累了大量的Saint-Venant方程仿真经验，但几乎没有系统地发展过ID/IDZ等控制导向降阶模型，导致"建模"与"控制"长期脱节[2]。

第二，模型在线运维机制的空白——大多数已建模型缺乏在线校核和参数更新机制，模型精度无法保障。

第三，模型管理规范的缺位——缺乏统一的模型版本管理、精度校核和退出机制标准。

追赶策略建议分三步走。近期（2025–2027年），以南水北调中线为试点，完成全线IDZ降阶模型的首次辨识和状态空间模型的建立，同步建立RLS在线辨识机制。中期（2027–2030年），将建模方法推广到其他重大引调水工程（引江济淮、引汉济渭等），建立国家级水网模型库和模型管理规范。远期（2030–2035年），发展基于PINN的新一代混合建模方法，实现物理机理与数据驱动的深度融合，支撑L3–L4级自主运行。

5.8 南水北调中线建模参考实现

基于上述方法论，给出南水北调中线全线统一建模的参考实现方案。

| 模型层级 | 技术方案 | 空间范围 | 时间分辨率 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高保真层 | Saint-Venant + Preissmann | 全线1432km, N≈2000 | Δt=20–60s | 离线场景库/事后审计 |
| 控制层 | IDZ状态空间模型 | 63渠池串联, n=63 | Δt=5–15min | MPC在线优化 |
| 数据增强层 | LSTM残差修正 | 关键渠段(冰期/大分水) | 与控制层同步 | 非标工况补偿 |
| 极简层 | 查表法+线性插值 | 每座节制闸本地 | 实时(ms级) | 边缘应急决策 |

表5-4  南水北调中线可控模型族参考实现

在模型组装方面，全线划分为6–8个管理处级子模型，每个子模型包含8–12个渠池的IDZ串联模型。子模型之间通过OpenMI 2.0接口耦合。云端部署全线联合仿真模型（高保真层+控制层），用于全局优化和预测；边缘节点（管理处级）部署局部高精度模型（控制层+数据增强层），用于局部实时控制；设备端（节制闸PLC）部署极简模型，用于通信中断时的本地应急决策[45]。

模型管理方面，建立"模型注册中心"统一管理所有层级的模型版本。每个模型实例都有唯一的版本号、创建时间、校核状态和适用ODD范围。模型更新遵循"开发→SIL验证→灰度发布→全量部署"的四阶段流程，确保任何模型变更都经过充分验证后才进入生产环境。模型注册中心还记录每个模型实例的历史性能数据，为模型退出决策提供数据支撑。

5.9 本章小结

本章围绕水网统一建模与降阶这一关键技术，建立了以下核心成果。

第一，提出了"可控模型族"的层次化架构，包含高保真机理模型、控制导向降阶模型、数据增强模型和极简快速模型四个层级，通过"精度继承"机制保持层级间的一致性。这一架构解决了水网建模中精度与速度的核心矛盾。

第二，系统阐述了Saint-Venant方程及Preissmann四点隐式差分格式的数值方法，给出了南水北调中线全线的差分参数建议和不同工况下的θ值选取准则。特别讨论了闸门水力学模型和倒虹吸进出口的流态转换处理。

第三，建立了Preissmann窄缝法统一处理明渠-管道混合流的数学框架，解决了渠道与倒虹吸衔接处的流态转换建模难题。同时发展了冰期工况的水力-热力耦合模型，为南水北调中线冬季安全运行提供建模支撑。

第四，详细推导了ID/IDZ控制导向降阶模型的传递函数和状态空间形式，将全线63个渠池的模型维度从Saint-Venant方程的数千维降至63维，使MPC在线优化成为可能。同时介绍了POD和PINN等数据驱动降阶方法作为补充手段。

第五，建立了包含RLS在线辨识、多模型切换、精度校核指标体系在内的完整模型管理机制，以及"自动监测→自动修复→人工兜底"的安全闭环。

第六，通过与荷兰和法国的国际对标，明确了中国在控制导向建模、模型在线运维和模型管理规范三个方面的差距，提出了分三步走的追赶策略。

上述建模方法和模型管理机制为后续第六章（状态重构与预测）和第七章（分层分布式优化控制）提供了模型基座。没有可信的模型，就没有可信的控制——这是本章的核心结论。

第五章参考文献

[1] Rawlings J B, Mayne D Q, Diehl M. Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design[M]. 2nd ed. Madison: Nob Hill Publishing, 2017.

[2] 雷晓辉, 蒋云钟, 王浩, 等. 水系统控制论: 从智能调控到自主运行[J]. 中国科学: 技术科学, 2024.

[3] Antoulas A C. Approximation of Large-Scale Dynamical Systems[M]. Philadelphia: SIAM, 2005.

[4] Stevens B L, Lewis F L, Johnson E N. Aircraft Control and Simulation[M]. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2016.

[5] Kundur P. Power System Stability and Control[M]. New York: McGraw-Hill, 1994.

[6] Karniadakis G E, Kevrekidis I G, Lu L, et al. Physics-informed machine learning[J]. Nature Reviews Physics, 2021, 3(6): 422-440.

[7] 雷晓辉. 水网自主运行技术体系与发展路径[J]. 中国水利, 2024.

[8] Chaudhry M H. Open-Channel Flow[M]. 3rd ed. New York: Springer, 2022.

[9] Wylie E B, Streeter V L, Suo L. Fluid Transients in Systems[M]. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1993.

[10] Vasconcelos J G, Wright S J. Numerical modeling of the transition between free surface and pressurized flow in storm sewers[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2007, 133(10): 1071-1079.

[11] Shen H T. Mathematical modeling of river ice processes[J]. Cold Regions Science and Technology, 2010, 62(1): 3-13.

[12] 穆祥鹏, 雷晓辉, 蒋云钟, 等. 南水北调中线一期工程自动化调度关键技术[J]. 南水北调与水利科技, 2020, 18(6): 190-198.

[13] Cunge J A, Holly F M, Verwey A. Practical Aspects of Computational River Hydraulics[M]. London: Pitman, 1980.

[14] Abbott M B, Ionescu F. On the numerical computation of nearly horizontal flows[J]. Journal of Hydraulic Research, 1967, 5(2): 97-117.

[15] Strelkoff T. Numerical solution of Saint-Venant equations[J]. Journal of Hydraulic Division, ASCE, 1970, 96(1): 223-252.

[16] 南水北调中线干线工程建设管理局. 南水北调中线一期工程冰期输水调度运用方案[R]. 北京, 2023.

[17] Swamee P K. Sluice-gate discharge equations[J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1992, 118(1): 56-60.

[18] Henderson F M. Open Channel Flow[M]. New York: Macmillan, 1966.

[19] Neary V S, Sotiropoulos F, Odgaard A J. Three-dimensional numerical model of lateral-intake inflows[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 1999, 125(2): 126-140.

[20] Capart H, Sillen X, Zech Y. Numerical and experimental water transients in sewer pipes[J]. Journal of Hydraulic Research, 1997, 35(5): 659-672.

[21] 王浩, 雷晓辉. 国家水网智能调控技术体系研究[J]. 中国水利, 2024.

[22] Bourdarias C, Gerbi S. A finite volume scheme for a model coupling free surface and pressurised flows in pipes[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2007, 209(1): 109-131.

[23] Ashton G D. River and Lake Ice Engineering[M]. Highlands Ranch: Water Resources Publications, 1986.

[24] Beltaos S. River Ice Breakup[M]. Highlands Ranch: Water Resources Publications, 2008.

[25] 南水北调中线干线工程建设管理局. 南水北调中线工程2023–2024年度冰期输水总结报告[R]. 北京, 2024.

[26] Schuurmans J, Clemmens A J, Dijkstra S, et al. Modeling of irrigation and drainage canals for controller design[J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1999, 125(6): 338-344.

[27] Holmes P, Lumley J L, Berkooz G, et al. Turbulence, Coherent Structures, Dynamical Systems and Symmetry[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

[28] Moore B C. Principal component analysis in linear systems: Controllability, observability, and model reduction[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1981, 26(1): 17-32.

[29] Litrico X, Fromion V. Modeling and Control of Hydrosystems[M]. London: Springer, 2009.

[30] Mayne D Q, Rawlings J B, Rao C V, et al. Constrained model predictive control: Stability and optimality[J]. Automatica, 2000, 36(6): 789-814.

[31] Raissi M, Perdikaris P, Karniadakis G E. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations[J]. Journal of Computational Physics, 2019, 378: 686-707.

[32] Clemmens A J, Kacerek T F, Grawitz B, et al. Test cases for canal control algorithms[J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1998, 124(1): 23-30.

[33] 雷晓辉, 廖卫红, 蒋云钟, 等. 水利智能化关键技术综述与展望[J]. 水利学报, 2023, 54(1): 1-13.

[34] Gregersen J B, Gijsbers P J A, Westen S J P. OpenMI: Open modelling interface[J]. Journal of Hydroinformatics, 2007, 9(3): 175-191.

[35] ASCE Task Committee on Verification and Validation. Standard Guidelines for the Verification and Validation of Computational Fluid Dynamics Simulations: ASCE/EWRI 70-19[S]. Reston: ASCE, 2019.

[36] ASME. Standard for Verification and Validation in Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer: ASME V&V 20-2009[S]. New York: ASME, 2009.

[37] Ljung L. System Identification: Theory for the User[M]. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999.

[38] Åström K J, Wittenmark B. Adaptive Control[M]. 2nd ed. Reading: Addison-Wesley, 1995.

[39] Narendra K S, Balakrishnan J. Adaptive control using multiple models[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1997, 42(2): 171-187.

[40] Zaccarian L, Teel A R. Modern Anti-windup Synthesis: Control Augmentation for Actuator Saturation[M]. Princeton: Princeton University Press, 2011.

[41] Nash J E, Sutcliffe J V. River flow forecasting through conceptual models part I: A discussion of principles[J]. Journal of Hydrology, 1970, 10(3): 282-290.

[42] 雷晓辉, 蒋云钟, 王浩, 等. 水网智能调控与自主运行关键技术研究报告[R]. 北京, 2024.

[43] van Overloop P J, Clemmens A J, Strand R J, et al. Real-time implementation of model predictive control on Maricopa-Stanfield Irrigation and Drainage District’s WM Canal[J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 2010, 136(11): 747-756.

[44] Malaterre P O, Rogers D C, Schuurmans J. Classification of canal control algorithms[J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1998, 124(1): 3-10.

[45] 水利部. 南水北调工程运行管理条例[Z]. 北京, 2021.