第八章  关键技术四：安全边界锁定与约束管理

—— 红黄绿分级、告警与联动机制

8.1  约束管理的工程意义与理论基础

约束管理是区分"研究性仿真"与"工程级控制"的关键分水岭。在学术研究中，优化算法的约束违反通常只意味着一次不成功的数值实验；而在工程运行中，约束违反可能意味着堤防漫溢、设备损坏甚至人身安全事故。因此，约束管理必须被提升到系统架构设计的核心位置，而非仅仅作为优化算法的附属功能[1]。

从系统安全工程的视角看，约束管理的本质是"防护屏障（Barrier）"的设计与维护。Reason于1990年提出的"瑞士奶酪模型"（Swiss Cheese Model）为多层防护体系提供了经典的概念框架[2]。在该模型中，每一层防护机制相当于一片"奶酪"，单层可能存在漏洞（由于设计缺陷、维护疏忽或操作失误），但多层叠加后将事故穿透概率降至可接受水平。只有当所有层的漏洞恰好对齐时，事故才会发生。

将瑞士奶酪模型应用于水网自主运行系统，防护屏障至少应包含四层。第一层是算法层——MPC约束求解确保控制指令在理论上不违反约束。第二层是逻辑层——边缘控制器对收到的控制指令进行独立校验，拒绝执行明显违反约束的指令。第三层是硬件层——PLC/RTU的限位保护确保闸门不超出物理行程范围。第四层是物理层——溢流堰、安全阀等被动保护设施在前三层全部失效时提供最后的安全保障[3]。

Leveson于2011年提出的STAMP（Systems-Theoretic Accident Model and Processes）理论为安全约束管理提供了更现代的理论框架[4]。STAMP认为事故不仅由组件故障导致，更由组件之间的不安全交互引起。在水网系统中，典型的不安全交互包括：上下游闸门的不协调动作导致渠道水位异常、传感器故障导致控制器基于错误信息做出危险决策、通信时延导致控制指令与实际工况不匹配等。STAMP框架强调"安全约束"（Safety Constraint）的概念——系统中每个控制动作必须满足的安全条件，这与本章提出的"红色约束"概念高度一致。

8.1.1  约束来源与形式化方法

水网运行约束的来源可分为四大类[5]。第一类是物理约束，源于工程结构的物理极限，包括堤防高程（渠道水位不得超过堤顶高程减去安全超高）、管道承压极限（管内压力不得超过设计压力的一定比例）、闸门行程范围（闸门开度限于0至全开之间）。第二类是设备约束，源于机电设备的运行能力，包括泵组最小/最大流量、电机额定功率、阀门动作速率（闸门全行程动作时间约为数分钟到数十分钟）。第三类是管理约束，源于运行管理规定，包括生态流量下限、供水保证率要求、噪声排放标准。第四类是法规约束，源于法律法规和技术规程，包括防洪调度规程、水资源调度条例、水功能区水质标准。

所有约束必须经过"形式化"（Formalization）处理——从自然语言描述转换为数学不等式——才能嵌入控制算法。形式化过程需特别注意三个方面。第一是约束参数的不确定性——如Manning系数的季节性变化导致安全水位的动态调整，冰期冰盖下的过流面积变化导致流量约束的重新计算。第二是约束之间的逻辑关系——某些约束是"与"关系（必须同时满足），另一些是"或"关系（满足其一即可）。第三是约束的时变性——冰期与非冰期的水位上限不同，丰水期与枯水期的流量下限不同[6]。

约束形式化的标准格式可统一表述为：

g(i)(x(k), u(k), d(k)) <= 0, i = 1, 2, ..., n(c)    （式8-1）

式中：g(i)为第i个约束函数；x(k)为系统状态向量（各断面水位、流量）；u(k)为控制向量（闸门开度、泵站出力）；d(k)为外部扰动（侧向入流、取水口流量）；n(c)为约束总数。对于南水北调中线63个渠池的系统，典型的约束总数n(c)约为500–800个（包含每个渠池的上下限水位约束、每座闸门的开度和速率约束等）。

8.1.2  FMEA与约束完整性分析

建议对所有安全关键约束进行失效模式与影响分析（FMEA, Failure Mode and Effects Analysis）[7]。FMEA是航空航天和汽车工业广泛采用的系统安全分析方法，其核心思想是系统地识别每个组件的所有可能失效模式，评估其后果严重度、发生概率和可检测性。

针对每条红色约束，FMEA需要回答三个核心问题。第一，该约束可能以何种方式失效？典型失效模式包括：传感器故障导致水位读数偏低从而掩盖了即将漫溢的危险、通信中断导致控制指令丢失从而使闸门停在危险位置、算法错误导致约束被错误松弛从而允许不安全的控制动作。第二，失效的后果严重度如何？从"无影响"到"灾难性后果"分为多个等级。第三，当前有哪些检测手段和缓解措施？

基于FMEA的风险优先数RPN（Risk Priority Number）计算为：

RPN = S * O * D    （式8-2）

式中：S为严重度评分（1–10）；O为发生频度评分（1–10）；D为可检测性评分（1–10，越难检测越高）。对于RPN>=200的高风险失效模式，必须设计专门的缓解措施并通过测试验证。

针对南水北调中线的典型失效模式及其RPN评估如下表所示。

| 失效模式 | S | O | D | RPN | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位传感器卡死 | 8 | 3 | 4 | 96 | 双传感器冗余+偏差监测 |
| 闸门卡阻无法动作 | 9 | 2 | 3 | 54 | 电流监测+备用闸门预案 |
| MPC求解器不收敛 | 7 | 4 | 2 | 56 | 安全默认控制+超时切换 |
| 通信链路中断(>5min) | 8 | 5 | 2 | 80 | 本地自主模式+4G备份 |
| 冰期冰盖突然坍塌 | 10 | 2 | 6 | 120 | 冰厚实时监测+退水闸预开 |
| 上游来流突变(暴雨) | 9 | 3 | 5 | 135 | 气象预警联动+前馈补偿 |
| 多闸门同时误动 | 10 | 1 | 3 | 30 | 指令互锁+序列化执行 |
| 网络攻击篡改指令 | 10 | 2 | 7 | 140 | 数字签名+异常检测 |

表8-1  南水北调中线典型失效模式FMEA评估

8.1.3  对标ICOLD大坝安全管理框架

国际大坝委员会（ICOLD）Bulletin 154提出了大坝安全管理的系统框架[8]。其核心理念包括三个方面。第一是安全目标的定量化——个人风险标准通常为10^(-4)至10^(-6)/年，社会风险遵循ALARP（As Low As Reasonably Practicable）原则。第二是多重防护屏障——监测、预警、应急、疏散四道防线。第三是持续的安全评估——定期安全复核，通常每5至10年进行一次全面评估。

ICOLD框架对水网约束管理的启示有三点。第一，红色约束的安全裕度epsilon(r)应基于定量风险分析（QRA）确定，而非凭经验设定。第二，安全论证应采用"纵深防御"（Defence in Depth）原则，不依赖单一屏障。第三，所有安全关键设备应有独立的定期校核机制[9]。

IEC 61508标准提供了功能安全的完整生命周期管理框架[10]。该标准定义了四个安全完整性等级（SIL 1至SIL 4），其中SIL 1要求的危险失效概率为10^(-2)至10^(-1)/需求，SIL 4要求的危险失效概率为10^(-5)至10^(-4)/需求。对于水网自主运行系统，建议红色约束相关的安全功能按SIL 2至SIL 3设计，黄色约束按SIL 1设计。

8.2  红黄绿三级约束体系

8.2.1  红色约束（硬约束）

红色约束代表物理极限或安全红线，在任何情况下绝对不可突破。典型的红色约束包括：堤顶高程减去安全超高（渠道水位的绝对上限）、最低通航/生态水位（渠道水位的绝对下限）、闸门全开/全关极限（机械行程边界）、泵站最大出力（电机额定功率限制）。红色约束在MPC优化中以严格不等式约束形式实现：

y(i)(k+j|k) <= y(i,red) - epsilon(r), j = 1,...,N(p), 对所有d属于W    （式8-3）

式中：y(i,red)为红线值（如堤顶高程）；epsilon(r)为安全裕度（通常取0.10–0.30m）；W为扰动的有界集合。红色约束绝不允许通过松弛变量放松，且需要多层冗余执行：MPC层、边缘控制器层、现地PLC层，任一层检测到越限均立即触发保护动作。

红色约束的安全裕度epsilon(r)的确定是一个关键设计参数。裕度过大导致可用容量浪费——对于南水北调中线，堤顶高程裕度每增加0.1m，单个渠池的可调蓄容量约减少数千到数万立方米；裕度过小则面临约束违反的安全风险。本研究推荐采用基于不确定性的自适应裕度方法：

epsilon(r,i)(k) = max{ epsilon(r,min), z(alpha) * sigma(a,i)(k) }    （式8-4）

式中：epsilon(r,min)为最小安全裕度（工程经验值，通常0.10m）；z(alpha)为置信系数（取z(0.999)=3.09，对应99.9%保证率）；sigma(a,i)(k)为第i个断面在k时刻的状态估计标准差（由第六章EnKF提供）。这种自适应裕度方法的物理含义是：当状态估计不确定性较大时（如传感器稀疏区域），安全裕度自动增大；当不确定性较小时（如闸门附近传感器密集区域），安全裕度可以适当减小以提高系统效率[11]。

8.2.2  黄色约束（软约束）

黄色约束代表运行指标或管理要求，允许短时偏离但需要付出惩罚代价。黄色约束的典型实例包括：目标水位偏差容许带（如正负0.10m）、泵站组合切换最小间隔（如大于等于30min）、闸门调节频率上限（如每小时不超过6次）、分水口流量偏差容许范围（如正负5%）。

在MPC优化中，黄色约束以松弛变量和惩罚项形式嵌入目标函数：

J(ext) = J + rho * Sigma(i) Sigma(j) xi(i,j)^2    （式8-5）

y(i,min) - xi(i,j) <= y(i)(k+j|k) <= y(i,max) + xi(i,j), xi(i,j) >= 0    （式8-6）

式中：xi(i,j)为松弛变量；rho为惩罚系数（取值远大于目标函数中Q、R的权重，确保仅在必要时才偏离约束）。松弛变量xi(i,j)的平方惩罚确保了偏离越大、代价越高的特性，优化器会自动寻找偏离最小的控制方案。

黄色约束的惩罚系数rho的选取直接影响控制行为。rho过大时，黄色约束实际上退化为硬约束，可能导致优化问题不可行；rho过小时，黄色约束被轻易违反，失去约束管理的意义。本研究推荐的经验准则是：rho应为目标函数中水位跟踪权重Q的10至100倍[12]。

8.2.3  绿色约束（目标区间）

绿色约束代表理想的运行区间，是优化追求的方向。系统在满足红色和黄色约束的前提下，尽可能将运行状态维持在绿色区间内。绿色区间通过目标函数中的参考轨迹r(k)来实现，不形成显式约束。

绿色区间的典型定义包括：目标水位正负0.03m以内（高品质运行区间）、泵站运行在高效区（效率大于80%的工况点附近）、闸门开度变化率在平稳范围内。绿色区间的设计体现了"精细化运行"的理念——在确保安全的前提下追求效率和品质[13]。

三级约束体系形成了如下的嵌套结构：绿色区间包含于黄色约束内，黄色约束包含于红色约束内，形成由内到外的递进式防护。这种嵌套结构确保了系统在正常运行时始终处于绿色区间，在异常工况下可以退让到黄色区间（付出经济性代价但保持安全），在极端工况下绝不突破红色约束（确保人员和设施安全）。

| 约束等级 | 含义 | 违反后果 | MPC实现方式 | 响应策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红色 （硬约束） | 物理极限 安全红线 | 可能导致 事故 | 严格不等式 不允许松弛 | 立即保护 自动+人工 |
| 黄色 （软约束） | 运行指标 管理要求 | 品质下降 经济损失 | 松弛变量+ 二次惩罚项 | 调整策略 限时恢复 |
| 绿色 （目标区间） | 理想运行 范围 | 效率降低 | 目标函数中 参考轨迹 | 优化调整 日报记录 |

表8-2  红黄绿三级约束体系概要

8.3  约束裕度实时监测与动态调整

8.3.1  约束裕度的定义与计算

约束裕度（Constraint Margin）定义为当前状态到约束边界的距离，是衡量系统安全状态的核心指标[14]：

M(i,upper)(k) = y(i,max) - y(i)(k)    （式8-7）

M(i,lower)(k) = y(i)(k) - y(i,min)    （式8-8）

式中：M(i,upper)(k)为第i个断面的上限裕度；M(i,lower)(k)为下限裕度；y(i,max)、y(i,min)为对应的约束上下限。综合裕度取两者的最小值：M(i)(k) = min{ M(i,upper)(k), M(i,lower)(k) }。

约束裕度的预警阈值应基于状态估计的不确定性动态调整：

epsilon(0,i)(k) = alpha(0) * sigma(a,i)(k)    （式8-9）

epsilon(r,i)(k) = alpha(r) * sigma(a,i)(k)    （式8-10）

式中：epsilon(0,i)(k)为黄色预警阈值；epsilon(r,i)(k)为红色紧急阈值；alpha(0)约等于2.0、alpha(r)约等于3.0为阈值系数；sigma(a,i)(k)为第六章EnKF提供的分析不确定性。当裕度M(i)(k) < epsilon(0,i)(k)时进入黄色预警区；当M(i)(k) < epsilon(r,i)(k)时进入红色紧急区。

这种基于不确定性的动态阈值机制是自主运行系统相比传统固定阈值报警的核心进步。传统系统使用固定阈值（如水位距堤顶0.5m报警），无法区分"确切知道水位距堤顶0.5m"和"水位估计值距堤顶0.5m但估计误差可能达0.3m"这两种截然不同的安全状态。动态阈值通过引入不确定性信息，实现了更加合理的安全决策[15]。

8.3.2  约束裕度的预测与趋势分析

当前裕度只反映系统此刻的安全状态，而预测裕度可以揭示系统的安全趋势。利用MPC的预测轨迹，可以提前计算未来N(p)个时步的裕度预测序列：

M(i,pred)(k+j|k) = y(i,max) - y(i)(k+j|k), j = 1, 2, ..., N(p)    （式8-11）

裕度恶化速率定义为裕度的时间导数：

dM(i)/dt = [M(i)(k) - M(i)(k-1)] / Delta(t)    （式8-12）

式中：Delta(t)为采样周期。当dM(i)/dt < 0且|dM(i)/dt|超过设定阈值时，表明裕度正在快速恶化，需要提高警戒等级。

裕度预警剩余时间（Time to Warning）定义为当前裕度按当前趋势降至阈值的预计时间：

T(warn,i) = [M(i)(k) - epsilon(0,i)] / max{-dM(i)/dt, delta(min)}    （式8-13）

式中：delta(min)为最小分母值（避免除零，取delta(min) = 0.001 m/min）。T(warn,i)为"按当前趋势，还有多久到达黄色预警阈值"的预估。当T(warn,i)小于设定值（如T(warn,i) < 30min）时，即使当前裕度仍在绿色区间，也应启动预防性控制策略调整。

这种"预测性约束管理"机制是自主运行系统相比传统阈值报警的核心优势[16]。传统系统只能在约束被违反或接近违反时才能报警，而预测性约束管理可以在约束违反发生之前数小时甚至数天提前预警，为调度人员和自动控制系统提供充分的响应时间。

8.3.3  约束裕度可视化——全网安全态势图

为了使调度人员能够直观把握全网的约束安全态势，建议构建"全网约束裕度态势图"。态势图以渠道纵断面为基础，采用红黄绿三色填充显示各断面的当前裕度等级，并以曲线叠加显示裕度预测趋势和预警剩余时间。

态势图的核心信息包括三类。第一类是当前最小裕度断面——全网中裕度最小的控制断面，在图中高亮显示。第二类是裕度恶化最快断面——dM/dt绝对值最大的断面，以闪烁标记提示。第三类是裕度预警时间分布——全网各断面的T(warn)值，以热力图形式呈现。这一可视化工具使调度人员能够在数秒内掌握全网安全状态，支持快速决策[17]。

8.4  约束-告警-预案联动机制

8.4.1  告警分级与路由

基于约束裕度的分级结果，告警系统按以下三个等级发出告警[18]。

一级告警（红色约束裕度不足）：直接通知总调度中心值班主任和相关分控中心，同时触发自动保护动作。响应时间要求小于等于15分钟。告警信息包括：违约断面编号、当前裕度值、预测趋势、自动保护动作描述、建议人工操作。告警途径为短信+电话+SCADA弹窗同步发送。

二级告警（黄色约束偏离）：通知分控中心运行人员。响应时间要求小于等于30分钟。告警信息包括：偏离断面编号、偏离程度、恢复预案建议。告警途径为SCADA弹窗+短信。

三级告警（绿色区间偏离）：在运行日志中记录并在日报中汇总。无即时响应要求，但运行分析人员应在24小时内分析偏离原因并提出优化建议。

| 告警等级 | 触发条件 | 通知对象 | 响应时限 | 自动动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级（红色） | M(i) < epsilon(r) 或预测越红线 | 总调+分控 值班主任 | <=15min | 启动应急预案 自动保护 |
| 二级（黄色） | M(i) < epsilon(0) 或预测越黄线 | 分控中心 运行人员 | <=30min | 调整控制策略 限时恢复 |
| 三级（绿色） | 偏离绿色区间 或效率指标异常 | 运行日志 日报汇总 | 24h内分析 | 无即时动作 优化建议 |

表8-3  三级告警体系配置

8.4.2  应急预案自动衔接

约束管理的最终目的是实现"算法与预案同频"——当算法检测到约束裕度不足时，自动触发对应的应急预案，无需等待人工决策。每条红色约束关联一套预定义的应急预案，预案内容包括初始动作序列、升级条件和终止条件[19]。

当约束裕度进入红色区域时，系统自动启动预案中的初始动作序列。典型的初始动作包括：关闭相关闸门（防止水位继续上升）、开启退水闸（将多余水量排至退水通道）、降低上游泵站出力（减少来水量）、通知下游分控中心准备接收流量变化。

预案的启动不依赖人工确认——这是自主运行系统"安全优先"原则的直接体现。人工介入后可以修改或终止预案执行，但系统的默认行为是"先保护、再报告"。这一设计理念借鉴了航空领域的自动驾驶原则：自动系统可以随时被人工接管，但在人工明确接管之前，自动系统按预定的安全逻辑运行[20]。

预案的升级条件是：当初始动作执行后设定时间内（如15分钟）裕度未恢复到安全水平，自动升级为更强力的保护动作（如多座闸门同时关闭、启动应急退水闸等），并提高告警等级。预案的终止条件是：当约束裕度恢复到黄色预警阈值以上且持续稳定一定时间后（如30分钟），自动终止预案并恢复正常控制模式。

8.4.3  约束-告警-预案联动的性能指标

联动机制的设计需满足以下性能指标[21]。第一，从约束裕度计算到告警发出的延时不超过1个控制周期（10分钟以内）。第二，从一级告警发出到自动保护动作启动的延时不超过30秒。第三，预案执行的可靠性大于99.9%（即1000次触发中至少999次成功执行）。第四，虚假告警率（False Alarm Rate）不超过5%——过高的虚假告警会导致运行人员产生"狼来了"效应，降低对真实告警的响应速度。

8.5  多层冗余约束执行架构

8.5.1  算法层约束执行

算法层是约束管理的第一道防线。MPC优化器在求解过程中直接将红色约束作为严格不等式约束、黄色约束作为带松弛的软约束嵌入QP问题。当QP问题可行时，输出的控制指令理论上满足所有红色约束；当QP问题不可行时（通常由于扰动预报错误或模型失配导致红色约束互相矛盾），算法层应切换到"安全默认控制"模式[22]。

安全默认控制（Safe Default Control）是一组预定义的控制动作，在MPC无法给出安全的优化解时自动启用。安全默认控制的典型策略包括：所有闸门保持当前开度不变（Freeze策略）、所有闸门按预定速率缓慢关闭（Gradual Closure策略）、切换到本地PID控制以各断面水位为目标独立控制。安全默认控制的选取原则是"不做比做错好"——宁可牺牲性能也不产生危险动作[23]。

8.5.2  逻辑层约束校验

逻辑层由部署在边缘控制器上的独立约束校验程序实现。每个边缘控制器在执行MPC指令之前，独立检查以下条件[24]。第一，指令范围检查——闸门开度指令是否在物理行程范围内。第二，变化率检查——闸门开度变化率是否超出允许的最大速率。第三，一致性检查——相邻闸门的指令组合是否会导致渠段水位异常。第四，时序检查——多个闸门的动作时序是否合理（考虑水力传播时间）。任何检查不通过，边缘控制器拒绝执行该指令并向上报告，同时采用本地安全默认控制。

8.5.3  硬件层限位保护

硬件层由PLC/RTU内置的限位保护逻辑实现[25]。这是完全独立于上层软件系统的硬件级保护，其核心机制包括：闸门行程限位开关（全开和全关位置的物理限位）、电机过载保护（电流超过额定值时自动断开）、水位极限联锁（本地水位传感器检测到水位超限时直接触发闸门保护动作）。硬件层保护的关键特征是"独立性"——即使所有上层软件系统全部失效，硬件层仍能独立工作。

8.5.4  物理层被动保护

物理层是最后一道防线，由工程设施本身的安全设计提供[26]。典型的物理层保护措施包括：溢流堰——渠道在设计时预留溢流段，当水位超过溢流堰顶高程时自动溢出，防止堤防漫溢；退水闸——预设退水闸在超水位时可被动打开，将多余水量排入退水通道；安全阀——管道系统中的安全阀在压力超限时自动开启泄压。物理层保护不依赖任何电气、通信或计算设备，是纯粹的"被动安全"措施[27]。

| 防护层 | 执行主体 | 响应速度 | 独立性 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 算法层 | MPC优化器 | 分钟级 | 依赖模型 和通信 | 全局最优 约束管理 |
| 逻辑层 | 边缘控制器 | 秒级 | 半独立 （本地校验） | 局部安全 校验 |
| 硬件层 | PLC/RTU | 毫秒级 | 完全独立 | 单设备限位 保护 |
| 物理层 | 工程设施 | 被动响应 | 完全独立 | 极端工况 最后防线 |

表8-4  四层冗余约束执行架构

8.6  约束管理的特殊工况

8.6.1  冰期约束管理

冰期（通常为每年12月至次年3月）是南水北调中线约束管理最为复杂的时期[28]。冰盖形成后，渠道的过流能力显著下降（复合糙率增大），水位约束需要动态调整。冰期的特殊约束包括以下几方面。

第一，冰盖下水位上限约束——冰盖形成后，渠道水位不得超过冰盖底面以下一定安全距离（通常为冰厚的1.5倍），以防止水压将冰盖顶起导致冰坝形成：

h(i)(k) <= h(ice,bottom,i) - 1.5 * delta(ice,i)(k)    （式8-14）

式中：h(ice,bottom,i)为第i个断面冰盖底面高程；delta(ice,i)(k)为冰厚（由Stefan方程估算，见第六章）。

第二，冰期流量下限约束——冰盖下的流速不得低于临界流速（约0.3m/s），否则可能导致冰盖冻结到渠底形成"冰塞"。第三，冰期闸门动作约束——冰期闸门调节幅度和频率受限，过大的流量变化可能导致冰盖破裂形成冰块堵塞闸门[29]。冰期约束的动态调整需要与第六章的冰厚状态估计紧密联动。

8.6.2  检修工况约束管理

渠道检修是南水北调中线每年必须进行的维护活动，通常在非灌溉季节安排集中检修。检修期间，被检修渠段需要降水甚至排空，而相邻渠段需要维持正常运行或临时改变运行方式[30]。检修工况的约束管理重点包括：降水速率约束（通常为0.1–0.3m/h，过快降水可能导致渠坡失稳）、供水保障约束（检修期间下游取水口的供水不能中断）、闸门操作序列约束（检修前后闸门操作需严格按预定序列执行）。

8.6.3  极端暴雨工况约束管理

极端暴雨可能导致渠道沿线侧向入流急剧增加，短时间内渠道水位快速上升[31]。极端暴雨工况的约束管理策略包括三个方面。第一，气象预警联动——将气象部门的暴雨预警信息纳入MPC的扰动预报，提前调整控制策略。第二，退水闸预开策略——在暴雨来临前预防性地打开退水闸，降低渠道水位以预留调蓄空间。第三，约束优先级调整——在极端暴雨工况下调整目标函数权重：

J(storm) = w(safety) * J(safety) + w(supply) * J(supply) + w(econ) * J(econ)    （式8-15）

式中：w(safety)、w(supply)、w(econ)分别为安全、供水和经济目标的权重。正常工况下三者相对均衡；暴雨工况下w(safety)大幅增加（如从1.0增至10.0），w(econ)大幅降低（如从1.0降至0.1），体现"安全第一"原则。

8.6.4  网络安全威胁下的约束保护

随着水网系统数字化和网络化程度的提高，网络安全威胁对约束管理带来新的挑战[32]。攻击者可能通过篡改传感器数据（使控制器基于错误信息决策）、注入虚假控制指令（直接控制闸门做出危险动作）、或中断通信链路（导致控制系统失联）等方式威胁系统安全。

针对网络安全威胁的约束保护措施包括：控制指令的数字签名验证（确保指令来源可信）、传感器数据的异常检测（检测数据注入攻击）、控制指令的合理性校验（基于物理模型判断指令是否合理）、以及网络隔离的纵深防御架构（IT/OT网络分层隔离）[33]。

8.7  安全论证与合规性验证

8.7.1  安全论证框架

水网自主运行系统的安全论证需要建立系统化的安全论证框架。建议采用Goal Structuring Notation（GSN）方法构建安全论证案例（Safety Case）[34]。GSN通过"目标-策略-证据"的层级结构，系统地论证系统满足安全需求。

顶层安全目标定义为："水网自主运行系统在ODD范围内运行时，不会导致渠道水位超过堤顶高程，且年度约束违反概率不超过10^(-4)"。该目标通过以下策略分解：论证红色约束的完整性（所有物理安全红线均已识别并形式化）、论证约束执行的可靠性（四层冗余架构的失效概率满足目标）、论证约束管理的充分性（约束裕度设计覆盖了所有已识别的不确定性来源）[35]。

8.7.2  基于故障树分析（FTA）的量化安全评估

故障树分析（FTA）是量化安全评估的经典方法[36]。以"渠道漫溢"这一顶级事件为例，四层防护同时失效的概率计算如下。假设算法层失效概率为10^(-2)/年、逻辑层失效概率为10^(-2)/年、硬件层失效概率为10^(-3)/年、物理层失效概率为10^(-2)/年，由于四层采用独立设计，各层失效概率可以相乘，则四层同时失效导致漫溢的概率为10^(-2) * 10^(-2) * 10^(-3) * 10^(-2) = 10^(-9)/年，远低于10^(-4)/年的安全目标。

共因失效（Common Cause Failure）是独立性假设的主要威胁[37]。典型的共因失效包括：洪水同时淹没控制室和PLC柜、地震导致渠道结构和控制设备同时损坏、网络攻击同时入侵上层MPC和边缘控制器。共因失效的防护策略包括：不同层采用不同的技术实现（异构冗余）、关键设备的物理隔离、网络安全的多层防护。

8.7.3  合规性验证矩阵

| 标准/法规 | 关键要求 | 验证方法 | 目标等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 61508 | 功能安全 SIL等级 | FMEA+FTA 量化评估 | SIL 2-3 |
| ICOLD Bull.154 | 大坝安全 管理框架 | 安全复核 定期评估 | 满足ALARP |
| GB 50288 | 灌溉排水 工程设计 | 设计审查 仿真验证 | 规范合规 |
| SL 252 | 水利自动化 系统设计 | 功能测试 性能验证 | 规范合规 |
| ISO 27001 | 信息安全 管理体系 | 渗透测试 安全审计 | 认证通过 |

表8-5  约束管理系统合规性验证矩阵

8.8  国际对标与最佳实践

8.8.1  荷兰Rijkswaterstaat的防洪约束管理

荷兰国家水管理局（Rijkswaterstaat）管理着世界上最复杂的水利防洪系统之一。其约束管理体系的核心特点包括：分级水位预警系统（从"关注"到"灾难"四个等级）、自动化闸群联动控制（Maeslant Barrier等大型防洪闸门的全自动启闭决策）、基于FEWS（Flood Early Warning System）的多模式集合预报[38]。荷兰经验的关键启示是：约束管理必须与预报系统深度整合——约束裕度计算基于48小时的水位集合预报，而非仅基于当前实测值。

8.8.2  日本水资源机构的安全管理

日本水资源机构（Japan Water Agency）的安全管理体系特点包括：极端保守的安全裕度设计（通常为设计值的2–3倍标准差）、完善的人机协同流程（自动系统建议+人工确认的"双重确认"机制）、定期的防灾演练（每年至少2次全系统应急演练）[39]。日本经验的关键启示是：约束管理的可靠性不仅取决于技术系统，更取决于组织管理和人员培训。

8.8.3  美国陆军工程兵团的大坝安全计划

美国陆军工程兵团（USACE）的大坝安全计划是全球最成熟的大坝安全管理体系之一[40]。其核心要素包括：定量风险评估驱动的安全决策、基于ALARP原则的风险容忍标准、DSAC（Dam Safety Action Classification）五级分类体系（从"正常"到"紧急"逐级递增）。DSAC的分级思想与本章的红黄绿三级约束体系具有相似的逻辑结构，但更加精细化，值得借鉴。

8.9  面向南水北调中线的工程化方案

8.9.1  约束清单与参数配置

基于南水北调中线的工程特点，建立完整的约束清单[41]。全线63个渠池共涉及约800条约束，分为以下几类：渠池水位上限约束63条（红色）、渠池水位下限约束63条（红色）、闸门开度上下限约束约130条（红色）、闸门动作速率约束约130条（黄色）、流量上下限约束约130条（黄色）、目标水位偏差约束63条（黄色）、泵站出力约束约20条（红色/黄色）、冰期附加约束约60条（季节性红色/黄色）。约束参数的季节性调整方案需在每年10月（冰期前）和3月（冰期后）进行更新。

8.9.2  实施路线图

第一阶段（2025—2026年）：完成约束清单建立和FMEA分析；在3—5个典型渠池部署约束裕度实时监测；开发全网安全态势图原型。第二阶段（2026—2028年）：在10–15个渠池部署四层冗余约束执行架构；实现约束-告警-预案联动机制的工程化运行；完成冰期和检修工况的约束管理验证。第三阶段（2028—2030年）：全线部署约束管理系统；通过安全论证和合规性验证；实现约束管理系统的常态化运行和持续优化[42]。

8.10  本章小结

本章系统论述了水网自主运行系统的安全核心——约束管理的理论体系和工程化方案。主要结论如下。

第一，约束管理是水网自主运行从"仿真"走向"工程"的关键跨越。借鉴Reason的瑞士奶酪模型和Leveson的STAMP理论，水网约束管理应采用"纵深防御"原则，建立算法层、逻辑层、硬件层、物理层四层冗余防护体系。四层独立防护的联合失效概率可达10^(-9)/年，远低于10^(-4)/年的安全目标。

第二，红黄绿三级约束体系实现了"安全性"与"经济性"的平衡。红色约束保障绝对安全、黄色约束允许有代价的偏离、绿色约束追求运行品质——三者形成由内到外的嵌套式防护结构，使系统在不同工况下都能找到最优的安全-效率平衡点。

第三，基于不确定性的动态约束裕度是自主运行系统区别于传统系统的核心特征。通过将第六章EnKF提供的状态估计不确定性sigma(a)转化为约束裕度epsilon(r) = z(alpha) * sigma(a)，系统实现了"不确定性大时保守、不确定性小时高效"的自适应安全策略。预测性约束管理进一步将安全预警提前到约束违反之前数小时。

第四，约束-告警-预案联动机制实现了"算法与预案同频"。当约束裕度进入红色区域时，系统自动启动应急预案的初始动作序列，无需等待人工决策。"先保护、再报告"的设计理念确保了在最危急时刻系统仍能自主维护安全。

第五，特殊工况（冰期、检修、极端暴雨、网络攻击）的约束管理需要针对性的策略设计。冰期需要与冰厚状态估计联动调整水位约束，检修需要严格的降水速率控制和供水保障预案，极端暴雨需要气象预警联动和目标权重动态调整，网络安全需要数字签名和异常检测等纵深防护。

第六，安全论证需要系统化方法。建议采用GSN方法构建安全论证案例，以FTA方法进行量化安全评估，以合规性验证矩阵确保满足IEC 61508、ICOLD等相关标准和法规要求。

本章的约束管理体系与第六章的状态重构、第七章的MPC/DMPC控制共同构成水网自主运行的"感知-控制-安全"闭环。状态重构回答"系统处于什么状态"，MPC控制回答"应该采取什么动作"，约束管理确保"动作不会超越安全红线"——三者缺一不可，共同支撑水网的安全、可靠、高效自主运行。

参考文献

[1] Blanke M, Kinnaert M, Lunze J, et al. Diagnosis and Fault-Tolerant Control (3rd ed.). Springer, 2016.

[2] Reason J. Human Error. Cambridge University Press, 1990.

[3] Hollnagel E. Barriers and Accident Prevention. Ashgate Publishing, 2004.

[4] Leveson N G. Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. MIT Press, 2011.

[5] Litrico X, Fromion V. Modeling and Control of Hydrosystems. Springer, 2009.

[6] 南水北调中线干线工程建设管理局. 南水北调中线一期工程运行管理办法. 中国水利水电出版社, 2015.

[7] IEC 60812:2018. Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA). International Electrotechnical Commission, 2018.

[8] ICOLD. Bulletin 154: Dam Safety Management. International Commission on Large Dams, 2017.

[9] Hartford D N D, Baecher G B. Risk and Uncertainty in Dam Safety. Thomas Telford Publishing, 2004.

[10] IEC 61508:2010. Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-related Systems. International Electrotechnical Commission, 2010.

[11] Mesbah A. Stochastic model predictive control: An overview and perspectives for future research. IEEE Control Systems Magazine, 2016, 36(6): 30-44.

[12] Rawlings J B, Mayne D Q, Diehl M M. Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design (2nd ed.). Nob Hill Publishing, 2017.

[13] Mayne D Q, Rawlings J B, Rao C V, et al. Constrained model predictive control: Stability and optimality. Automatica, 2000, 36(6): 789-814.

[14] Kerrigan E C, Maciejowski J M. Soft constraints and exact penalty functions in model predictive control. UKACC International Conference on Control, 2000.

[15] Mayne D Q. Robust and stochastic model predictive control: Are we going in the right direction? Annual Reviews in Control, 2016, 41: 184-192.

[16] Bemporad A, Morari M. Robust model predictive control: A survey. In: Robustness in Identification and Control. Springer, 1999: 207-226.

[17] Schuurmans J, Bosgra O H, Brouwer R. Open-channel flow model approximation for controller design. Applied Mathematical Modelling, 1995, 19(9): 525-530.

[18] 水利部. 水利工程运行安全监测自动化技术规范(SL 551-2012). 中国水利水电出版社, 2012.

[19] Leveson N G. SafeWare: System Safety and Computers. Addison-Wesley, 1995.

[20] Clemmens A J, Kacerek T F, Grawitz B, et al. Test cases for canal control algorithms. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1998, 124(1): 23-30.

[21] Cantoni M, Weyer E, Li Y, et al. Control of large-scale irrigation networks. Proceedings of the IEEE, 2007, 95(1): 75-91.

[22] Maciejowski J M. Predictive Control with Constraints. Pearson Education, 2002.

[23] Skogestad S, Postlethwaite I. Multivariable Feedback Control: Analysis and Design (2nd ed.). John Wiley & Sons, 2005.

[24] Hatton L. Safer C: Developing Software for High-integrity and Safety-critical Systems. McGraw-Hill, 1995.

[25] IEC 61131-3:2013. Programmable controllers - Part 3: Programming languages. International Electrotechnical Commission, 2013.

[26] USBR. Design of Small Canal Structures. US Bureau of Reclamation, 1978 (Revised 2020).

[27] Molak V. Fundamentals of Risk Analysis and Risk Management. CRC Press, 1997.

[28] 雷晓辉, 王浩, 张成, 等. 冰期明渠输水工程水力控制研究综述. 水利学报, 2023, 54(8): 901-915.

[29] Shen H T. Mathematical modeling of river ice processes. Cold Regions Science and Technology, 2010, 62(1): 3-13.

[30] 南水北调中线干线工程建设管理局. 南水北调中线干线工程检修管理暂行办法. 2018.

[31] Xu M, Schwanenberg D, Barciela R, et al. Real-time control of urban drainage systems using model predictive control. Water Science and Technology, 2013, 67(11): 2575-2582.

[32] Adepu S, Mathur A. An investigation into the response of a water treatment system to cyber attacks. IEEE International Symposium on High Assurance Systems Engineering, 2016: 141-148.

[33] Taormina R, Galelli S, Tippenhauer N O, et al. Battle of the attack detection algorithms: Disclosing cyber attacks on water distribution networks. Journal of Water Resources Planning and Management, 2018, 144(8): 04018048.

[34] Kelly T. Arguing Safety: A Systematic Approach to Managing Safety Cases. PhD Thesis, University of York, 1998.

[35] Habli I, Kelly T. Process and product certification arguments: Getting the balance right. SAFECOMP Workshop on Assurance Cases, 2007.

[36] Vesely W E, Goldberg F F, Roberts N H, et al. Fault Tree Handbook. US Nuclear Regulatory Commission, NUREG-0492, 1981.

[37] Mosleh A, Fleming K N, Parry G W, et al. Procedures for treating common cause failures in safety and reliability studies. NUREG/CR-4780, 1988.

[38] Deltares. FEWS: Flood Early Warning System Technical Documentation. Deltares, 2020.

[39] Japan Water Agency. Annual Report on Water Resources Management. Tokyo, 2022.

[40] USACE. Engineering and Design: Safety of Dams - Policy and Procedures. ER 1110-2-1156, 2014.

[41] 雷晓辉, 王浩. 水系统控制论: 从反馈到涌现. 水利学报, 2025, 56(1): 1-15.

[42] Malaterre P O, Rogers D C, Schuurmans J. Classification of canal control algorithms. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1998, 124(1): 3-10.

[43] Farina M, Giulioni L, Scattolini R. Stochastic linear model predictive control with chance constraints - A review. Journal of Process Control, 2016, 44: 53-67.

[44] Rausand M, Hoyland A. System Reliability Theory: Models, Statistical Methods, and Applications (2nd ed.). John Wiley & Sons, 2004.

[45] ISO 26262:2018. Road vehicles - Functional safety. International Organization for Standardization, 2018.

[46] Izadi I, Shah S L, Shook D S, et al. An introduction to alarm analysis and design. IFAC Proceedings Volumes, 2009, 42(8): 645-650.