水网智能调控与自主运行关键技术研究报告

第四章  总体技术架构：云-边-端协同、数字孪生与多智能体

—— 从“数据可视化”到“闭环自主运行”的架构范式转型

2025年6月

第四章  总体技术架构：云-边-端协同、数字孪生与多智能体

4.1 云-边-端协同架构总述

水网智能调控与自主运行系统采用“云-边-端”三层协同架构，这是当前工业物联网（IIoT）领域的主流架构范式[1]，也是应对水网系统“地理分散、时间多尺度、安全关键”三大特征的最优架构选择。与传统的集中式SCADA架构相比，云-边-端架构的核心优势在于：通过计算能力的分层部署实现“时空分粒度匹配”——毫秒级的设备保护在端侧就近完成，秒级的区域协调在边侧处理，小时级的全局优化在云侧执行[2]。这种“能在下层做的不推到上层”的设计原则，最大限度地降低了对网络通信的依赖，增强了系统的鲁棒性。

云侧（Cloud Layer）是整个系统的“大脑”，承载全局态势感知、长周期滚动优化、知识图谱管理与大模型服务等高层功能。在水网自主运行场景中，云侧的核心任务包括：基于数字孪生的全网状态重构与预测，多目标滚动优化调度（典型时间尺度为小时到天），场景库管理与在线学习，以及模型版本管理与追溯审计。云侧部署在流域级或水利工程群调度中心的高性能计算集群上，典型算力需求为百TFLOPS级别[3]。云侧还负责与外部系统（如气象预报、水文预报、用水需求预测等）的数据对接，将外部信息融入全局优化决策。

边侧（Edge Layer）是区域级的“协调中心”，部署在分控中心或关键闸泵阀水电站群附近。边侧承载区域性的实时协调决策、局部数据清洗与融合、以及快速响应策略执行等功能。在南水北调中线工程场景中，每个管理处可作为一个边缘节点，负责管辖范围内约10～15个节制闸的协调控制。边侧的典型时间尺度为秒到分钟，算力需求为十TFLOPS级别，通常采用工业级边缘计算服务器部署[4]。边侧的设计需要充分考虑断网自治能力，即在与云侧失联时仍能维持安全的区域运行。

端侧（Device Layer）是控制执行的“手脚”，由现地控制器（PLC/RTU/MCU）构成，直接连接传感器和执行机构。端侧承担毫秒级的执行闭环控制与设备保护功能。在闸站控制中，端侧PLC负责闸门开度的精确控制、设备状态监测以及紧急停机保护。端侧设计的核心原则是“确定性与可靠性”——每个控制周期必须在确定的时间内完成，软件逻辑必须经过形式化验证[5]。三层之间通过标准化接口（API/OPC UA/MQTT等）实现数据交换和指令传递。

三层架构的关键设计原则可以概括为三条。

第一，“能在下层做的不推到上层”——减少对网络通信的依赖，增强局部自治能力。

第二，“上层优化、下层约束”——上层调度结果以“目标+约束”形式下发到下层，下层在约束范围内自主决策。

第三，“降级保护”——任何一层失联时，下层都有预定义的降级运行策略。这三条原则直接借鉴了航空航天领域的“分层自主”设计理念[6]。

表4-1展示了云-边-端三层架构的核心参数对比。

| 架构层 | 典型时间尺度 | 算力需求 | 通信协议 | 核心功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云侧 | 小时～天 | 百TFLOPS | RESTful/gRPC | 全局优化、数字孪生、场景管理 |
| 边侧 | 秒～分钟 | 十TFLOPS | OPC UA/MQTT | 区域协调、数据融合、快速响应 |
| 端侧 | 毫秒级 | MFLOPS | Modbus/EtherCAT | 执行控制、设备保护、紧急停机 |

表4-1  云-边-端三层架构核心参数对比

4.1.1 通信协议选型与可靠性设计

云-边通信建议采用OPC UA over MQTT（Sparkplug B规范），兼顾语义丰富性和传输可靠性[7]。OPC UA提供标准化的信息模型和安全框架（身份认证、传输加密、审计日志），MQTT提供轻量级的发布-订阅传输机制，两者结合可在复杂网络环境下实现可靠的数据交换。典型配置包括：MQTT Broker采用双机热备部署，消息持久化存储采用时序数据库（如InfluxDB或TimescaleDB），关键控制指令采用QoS 2级别确保“恰好一次”语义[8]。消息格式建议采用Protobuf序列化，相较于JSON可减少约60%的传输带宽占用，对于带宽受限的野外站点尤为重要。

边-端通信对于现有水利工程通常保留Modbus TCP/RTU协议，考虑到大量存量PLC设备的兼容性需求；新建工程建议采用IEC 61131-3兼容的工业以太网协议，如EtherCAT或PROFINET，以支持更高的通信带宽和更低的延迟。通信可靠性的量化要求包括：控制指令传输的端到端延迟不超过50ms（边-端）和不超过1s（云-边）；数据传输可用率不低于99.9%（边-端）和99.5%（云-边）[9]。这一指标体系参考了电力系统自动化的IEC 61850标准，并根据水利系统的实际时间常数进行了适当放宽。为确保通信安全，所有跨层通信均需采用TLS 1.3加密传输，控制指令附加数字签名。

4.1.2 降级保护与自主决策层级

降级保护是自主运行系统可靠性设计的核心，直接决定了系统在异常工况下的行为可预测性。三层架构的降级策略设计如下：云侧失联时，边侧自主运行，使用本地缓存的最新优化方案和预报数据，按“最后有效方案+保守修正”策略继续执行，同时逐步收紧约束裕度。设计维持时间不少于4小时[10]。在此期间，边侧将降低优化目标的进取性，增加安全裕度，并主动减少分水流量以防止渠道溢出。

边侧失联时，端侧切换至“独立保护”模式，执行预烧录在PLC中的安全回退策略（如恒开度/恒转速运行、紧急退水闸预开等）。设计维持时间不少于30分钟。端侧自身故障时，物理保护设施接管（溢流堰、机械限位开关、UPS备电等），属于最后一道被动安全屏障。这一三级降级机制借鉴了航空领域的“失效-安全（Fail-Safe）”设计哲学[11]。每一级降级的触发条件、维持策略和恢复流程都需要在设计阶段明确定义，并通过SIL测试验证。

降级恢复遵循“逐级确认、渐进恢复”原则：通信恢复后，上级不直接接管控制权，而是先同步当前状态、评估偏差大小，确认安全后才恢复正常控制模式。这一设计借鉴了航空领域自动驾驶仪的“重新接合（re-engagement）”协议[12]。具体而言，恢复过程分为三个阶段：状态同步阶段（上下级交换当前状态信息、消除信息不对称）、偏差评估阶段（计算实际状态与期望状态的偏差，判断是否在安全包络内）、渐进接管阶段（先以较保守的约束运行，确认稳定后逐步放宽至正常模式）。恢复阶段的时间窗口建议不少于降级持续时间的20%，以确保系统平稳过渡。

4.1.3 与电力系统调度自动化的架构对标

电力系统的调度自动化经历了超过50年的发展，其架构演化历程对水网自主运行具有重要借鉴价值[13]。电力系统同样采用分层分区的调度架构：国家调度中心→省级调度→地县调度→变电站/发电厂，与水网的“流域调度→管理处→管理所→闸站”结构高度类似。电力系统的EMS（能量管理系统）包含状态估计、经济调度、安全约束等核心功能，与IEC 61970标准定义的CIM（公共信息模型）紧密集成[14]。

水网与电网的核心差异在于时间常数。电力系统的波动传播速度接近光速，状态变化几乎瞬时传遍全网；而水力波的传播速度仅为数米/秒，南水北调中线全线波动传播时间约为7～10小时。这意味着水网的“状态估计”问题远比电网复杂，因为在任意时刻，不同位置的水网状态对应着不同时刻的输入扰动[15]。另一个关键差异是非线性程度。电力系统在正常运行点附近可以良好地线性化，而明渠水流的Saint-Venant方程具有本质的非线性，特别是在过渡过程和极端工况下，线性化假设可能严重失效[16]。第三个差异在于可逆性：电力系统的控制动作（如发电机出力调整）效果几乎瞬时可逆，而水利系统的控制动作（如闸门调节）效果具有显著的滞后性和不可逆性。表4-2对比了水网与电网架构的关键差异。

| 对比维度 | 电力系统 | 水力系统 | 架构影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波动传播速度 | 接近光速 | 数米/秒 | 水系统需更多超前控制 |
| 全网传播时间 | 毫秒级 | 7～10小时 | 水系统需分区解耦 |
| 线性化适用性 | 良好 | 受限 | 水系统需非线性MPC |
| 控制可逆性 | 近似瞬时可逆 | 滞后且不可逆 | 水系统需保守策略 |
| 状态估计难度 | 中等 | 高 | 水系统需物理-数据融合 |
| 标准化程度 | 高（IEC 61970） | 低 | 水系统需建立标准 |

表4-2  水网与电网架构关键差异对比

4.2 数字孪生架构

数字孪生（Digital Twin）是云-边-端架构的“统一环境”，将物理世界的水网系统与虚拟世界的模型系统进行双向映射和同步演化[17]。数字孪生的概念起源于航空航天领域，NASA在Apollo计划中就采用了“双胞胎”的理念——在地面保留一个与太空中航天器完全相同的副本，用于实时仿真和故障诊断[18]。Grieves和Vickers于2003年正式提出数字孪生的概念模型，将其定义为物理实体、虚拟模型和双向数据连接的三元组。在水利领域，数字孪生的应用正在从“可视化展示”向“闭环控制”迈进，这是一个质的飞跃。

4.2.1 水网数字孪生的核心组件

水网数字孪生的核心组件包括四个层次。

几何孪生（Geometric Twin）是水网物理结构的精确三维表达，包括渠道断面、闸站布局、管线拓扑等静态信息，通常基于GIS和BIM技术构建。几何孪生不仅服务于可视化展示，更重要的是为水力学模型提供精确的几何边界条件。对于南水北调中线工程，几何孪生需要涵盖全线1432公里的渠道断面数据、64座节制闸的结构参数、97座分水口门和54座退水闸的几何特征。

物理孪生（Physical Twin）是基于Saint-Venant方程等机理模型的动态仿真能力，这是数字孪生区别于普通“可视化平台”的核心标志[19]。物理孪生的核心组件是非恒定流水力学模型，其数学基础是一维Saint-Venant方程组，采用Preissmann四点隐格式离散求解。物理孪生还需要包含水工建筑物模型（闸门流量-开度关系、倒虹吸水力损失模型、渡槽输水能力模型等），这些建筑物模型的精度直接影响全网模拟的准确性。

数据孪生（Data Twin）是传感器实时数据流与模型状态的持续同步机制，通过数据同化技术实现物理-数据融合。数据孪生的典型实现方式包括集合卡尔曼滤波（EnKF）、粒子滤波和变分同化方法。在水网应用中，数据孪生面临的特殊挑战是传感器稀疏分布——全线仅在节制闸和分水口门处设有水位和流量监测，中间长渠段缺乏直接观测[20]。

决策孪生（Decision Twin）是基于前三个层次的优化决策能力，包括MPC控制器、多目标优化等组件，是实现自主运行的关键。

当前水利行业的大多数“数字孪生”项目实际上停留在几何孪生层次，即三维可视化展示。这与真正的数字孪生之间存在本质差距。真正的数字孪生要求虚拟模型能够“实时跟随”物理系统的状态变化，并能够“超前预测”未来状态的演化趋势[21]。换言之，数字孪生的核心能力是“预测”而非“展示”。没有预测能力的“数字孪生”本质上只是一个高级可视化平台。

4.2.2 物理-数据融合孪生的数学表达

水网数字孪生的核心数学问题是物理模型与观测数据的融合。设物理模型的状态转移方程为x(k+1)=M[x(k),u(k)]+w(k)，观测方程为z(k)=H[x(k)]+v(k)，则融合孪生的目标是求解后验状态估计：

x̂(k)=argmin{(x−M[x̂(k−1)])ᵀ Q⁻¹(x−M[x̂(k−1)])+(z(k)−H[x])ᵀR⁻¹(z(k)−H[x])+αΦ(x)}   （式4-1）

式中：Q⁻¹和R⁻¹分别为模型误差和观测误差的精度矩阵；Φ(x)为物理约束正则项（如水量守恒、能量守恒）；α为正则化系数。前两项对应经典的数据同化问题，第三项是数字孪生相比传统同化的核心创新——显式引入物理定律作为正则化约束[22]。这种物理约束正则化方法与近年来兴起的物理信息神经网络（PINN）在理念上一脉相承[23]。在实际实现中，Q和R矩阵的设定是影响同化效果的关键参数，通常需要通过历史数据的交叉验证来确定最优值。

孪生保真度（Twinning Fidelity, TF）是评价数字孪生质量的关键指标，定义为：

TF=1−‖z−H[x̂]‖₂/‖z‖₂    （式4-2）

当TF≥0.95时，数字孪生可用于在线控制决策；当0.85≤TF<0.95时，仅可用于离线分析；当TF<0.85时，需要重新校核模型参数。这一分级评价框架借鉴了气象预报领域的模型评估实践[24]。需要强调的是，TF不是一个静态指标，而是需要在运行过程中持续监测的动态指标。当TF下降时，系统应自动触发模型校核流程。TF的计算需要区分不同状态变量（水位、流量、水温等）和不同空间位置，以全面评估孪生质量。

4.2.3 多模型耦合与异构集成

水网数字孪生通常需要耦合多种异构模型：明渠水动力模型（Saint-Venant方程）、压力管线模型、水质输移方程、冰期热力学模型、水工结构模型等。模型耦合的核心挑战在于时空尺度的匹配和数值稳定性的保证。OpenMI（Open Modelling Interface）提供了一套标准化的模型耦合接口规范，支持单向和双向耦合[25]。OpenMI的核心思想是通过标准化的输入输出接口将不同模型“黑箱化”，各模型开发者只需实现规定的接口，即可参与耦合计算。

在南水北调中线工程的数字孪生建设中，模型耦合面临的特殊挑战包括：明渠段与暗渠段的水力连接（全线1432公里中包含多处穿越河渠的倒虹吸和渡槽）、冰期运行时的水力-热力耦合、以及多点分水引起的复杂边界条件。全线设有64座节制闸、97座分水口门和54座退水闸，每个建筑物都构成模型耦合的节点[26]。水网大模型采用分布式多智能体协作平台来处理这一挑战，每个智能体负责一个子模型的计算与边界交换。为保证耦合稳定性，相邻子模型之间采用迭代耦合方式，每个时间步进行2～3次边界值迭代直至收敛。

4.2.4 数字孪生的三个成熟度等级

根据功能完备性和应用深度，水网数字孪生可以划分为三个成熟度等级。表4-3展示了各等级的特征与对应的自主运行能力。

| 成熟度等级 | 核心能力 | 孪生保真度 | 对应自主等级 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DT-1：可视化孪生 | 三维展示+实时数据 | 不要求 | L0～L1 | 监控展示、巡检管理 |
| DT-2：仿真孪生 | 机理仿真+数据同化 | TF≥0.85 | L2～L3 | 状态估计、预测分析 |
| DT-3：决策孪生 | MPC+场景验证+闭环 | TF≥0.95 | L3～L4 | 自主运行、在线优化 |

表4-3  水网数字孪生成熟度等级

当前中国水利行业的绝大多数数字孪生项目处于DT-1等级，少数先进项目（如南水北调中线智能调度系统）已达到DT-2等级[27]。水网大模型的目标是将水网数字孪生推进到DT-3等级，实现真正的闭环自主运行。从DT-2到DT-3的跃迁需要攻克三个核心挑战：模型预测的实时性（全网状态更新周期不超过5分钟）、控制策略的可验证性（基于场景库的SIL/HIL测试）、以及人机交接的安全性（明确的ODD边界和降级策略）。这三个挑战分别对应数字孪生的计算效率、可信度和安全保障能力。

4.3 多智能体系统架构

水网系统的多目标、多主体、地理分散特征，天然适合采用多智能体系统（Multi-Agent System, MAS）架构[28]。与集中式架构相比，MAS架构的核心优势包括：可扩展性（新增节点无需重构全系统）、鲁棒性（单个智能体故障不影响全局）、灵活性（不同智能体可采用不同的决策策略）。在水网自主运行场景中，每个智能体对应一个控制单元（如一个节制闸或一个泵站群），通过局部信息交换和协商协议实现全局协调[29]。

4.3.1 智能体类型与职责分工

水网大模型的MAS架构定义了四类智能体。

感知智能体（Sensing Agent）负责数据采集、质量控制、异常检测和状态估计。每个感知智能体管理一组传感器，并将原始数据转化为可信的状态信息。感知智能体的核心能力是数据质量评估——当传感器出现漂移、卡顿或异常跳变时，能够自动识别并进行数据修复或标记。

控制智能体（Control Agent）负责局部控制决策和执行，包括闸门开度调节、泵站启停控制等。每个控制智能体运行一个局部MPC控制器，在满足安全约束的前提下追踪上级下发的目标值。

协调智能体（Coordination Agent）负责多个控制智能体之间的协调与冲突消解，对应云-边-端架构中的边侧功能。协调智能体的核心算法是分布式协商协议，通过迭代信息交换使各控制智能体的局部决策趋向全局一致。

监督智能体（Supervisory Agent）负责全局目标设定、约束一致性检查和人机交互管理，对应云侧功能[30]。监督智能体还负责场景识别——根据当前工况自动判断系统处于哪种运行场景，并据此选择相应的控制策略和约束集。

四类智能体之间的信息流为：感知→控制→协调→监督（自下而上的状态报告），监督→协调→控制→感知（自上而下的指令传达）。

4.3.2 共识算法与协商收敛

多智能体协调的数学基础是共识算法。对于水网中的n个控制智能体，每个智能体i维护一个局部决策变量x_i，共识协议要求所有智能体的决策最终收敛到一致解：

xᵢ(k+1) = xᵢ(k) + ε Σ(j∈Nᵢ) aᵢⱼ [xⱼ(k) − xᵢ(k)]    （式4-3）

式中：ε为步长参数；N_i为智能体i的邻居集合；a_{ij}为邻接权重。当通信拓扑图连通且a_{ij}满足双随机条件时，所有智能体的决策值渐近收敛到全局平均值[31]。在水网应用中，共识算法需要扩展以处理异质约束。每个智能体不仅需要达成共识，还需要满足各自的局部约束（如闸门开度上下限、泵站启停规则）。这通过引入投影算子P_i实现：每次共识更新后，将结果投影到局部可行域内。理论分析表明，在凸约束条件下，带投影的共识算法在O(1/k)速率下收敛到约束一致解[32]。

共识算法的收敛速度受通信拓扑的连通性影响。对于水网的线性拓扑（如南水北调中线的串联渠道），标准共识算法的收敛速度较慢，因为信息需要沿线逐级传播。为加速收敛，天河大模型采用了多尺度共识策略：在物理邻居之间进行快速共识（对应局部水力耦合），同时通过“长程连接”（对应边-云-边的通信路径）实现跨区域信息快速传播。这种多尺度通信策略可将收敛速度提升一个数量级。

4.3.3 分布式模型预测控制（DMPC）

分布式MPC是MAS架构下实现协调控制的核心算法。与集中式MPC相比，DMPC将全局优化问题分解为多个局部子问题，每个智能体求解自己的子问题，通过信息交换实现全局协调[33]。Negenborn等人在灌溉渠道MPC控制方面的开创性工作证明了DMPC在大规模水系统中的可行性[29]。DMPC的核心优势在于：将计算复杂度从O(n³)降低到O(m³)×p（其中n为全局状态维数，m为局部状态维数，p为智能体数量），使得大规模水网的实时优化成为可能。

水网大模型采用的DMPC方案基于“目标协商-约束耦合”框架。具体而言，云侧的监督智能体先求解一个简化的全局优化问题，得到各区域的目标值和边界约束；然后将这些目标和约束下发给边侧的协调智能体；协调智能体在局部精细模型上求解各自的局部优化问题，同时通过边界交换与相邻智能体进行协商[34]。这种“上级引导、下级细化”的分层协商机制，兼顾了全局最优性和计算可行性。经过3～5轮迭代协商，局部解通常可以收敛到全局最优解的95%以内。

表4-4对比了集中式MPC与分布式MPC的关键特性。

| 特性 | 集中式MPC | 分布式MPC | 水网适用性评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算复杂度 | O(n³) | O(m³)×p | 分布式更优 |
| 通信需求 | 全局信息 | 邻居信息 | 分布式更优 |
| 全局最优性 | 保证 | 近似（>95%） | 可接受 |
| 单点故障影响 | 全局失效 | 局部影响 | 分布式更优 |
| 可扩展性 | 差 | 优 | 分布式更优 |
| 实现复杂度 | 低 | 较高 | 集中式更优 |

表4-4  集中式MPC与分布式MPC关键特性对比

4.3.4 多智能体的通信拓扑与故障容错

多智能体系统的可靠性很大程度上取决于通信拓扑的设计。在水网场景中，智能体之间的通信拓扑应与水力耦合关系一致——水力上强耦合的相邻智能体必须保持直接通信，弱耦合的智能体可以通过间接通信[35]。拓扑设计需要平衡通信开销和控制性能：过于稀疏的拓扑导致协商收敛慢，过于密集的拓扑导致通信开销大。对于南水北调中线的线性拓扑结构，建议采用“邻域+跳跃”拓扑：每个智能体与相邻2～3个智能体直接通信（覆盖水力耦合范围），同时与每隔5～8个的远程智能体建立跳跃连接（加速全局信息传播）。

故障容错设计遵循三个原则。

第一，“联盟重组”——当某个智能体故障时，其邻居智能体自动扩展管辖范围，接管故障智能体的控制任务。

第二，“约束继承”——接管智能体必须继承故障智能体的安全约束，不能因为接管而放松约束。

第三，“渐进恢复”——故障智能体恢复后，不立即收回控制权，而是先进入“观察模式”同步状态，确认一致后再渐进接管[36]。

这三个原则与前述的云-边-端降级恢复策略一脉相承。为验证故障容错能力，天河大模型在SIL测试中专门设计了“故障注入”测试用例，随机使某个或某几个智能体失效，验证剩余智能体的接管能力和全网的安全保障。

4.4 水网大模型的双引擎架构

基于云-边-端协同架构、数字孪生和多智能体三大技术基座，水网大模型提出了“物理AI引擎+认知AI引擎”的双引擎架构[37]。这一架构的核心设计理念是“安全关键路径与辅助路径的严格分离”，确保任何AI组件的故障都不会导致控制系统的安全失效。双引擎架构的灵感来源于航空领域的冗余设计思想：现代客机的飞行控制系统通常采用三套独立的计算机系统，其中至少一套采用异构设计（不同的硬件和软件），以避免共模故障[11]。

4.4.1 物理AI引擎：安全基座

物理AI引擎以水力学机理模型为核心，负责状态重构、预测、约束执行和安全保护等安全关键功能。其核心组件包括：基于Saint-Venant方程的明渠非恒定流模型、基于集合卡尔曼滤波（EnKF）的数据同化组件、基于MPC的在线优化控制器、以及基于约束屏障函数（Control Barrier Function）的安全滤波器[38]。物理AI引擎的所有组件都必须通过SIL/HIL测试，并满足“四可”原则的要求。

物理AI引擎的关键技术指标包括：状态重构精度（水位误差不超过±2cm，流量误差不超过±5%）、预测时域（6小时内预测误差不超过±5cm）、控制响应速度（从发出指令到闸门开始动作不超过2分钟）、安全约束违规率（在ODD内为零）[39]。这些指标的确定参考了南水北调中线工程的实际运行需求。物理AI引擎的一个关键特性是“可解释性”——其每一步计算都基于物理方程，决策过程可以用水力学概念完整解释，这对于赢得运行人员的信任至关重要。

4.4.2 认知AI引擎：智慧增强

认知AI引擎利用机器学习、深度学习和大语言模型等新一代AI技术，提供智慧增强服务。其核心功能包括：基于深度学习的气象水文预报后处理（提升来水预报精度）、基于强化学习的调度策略探索（发现新的优化策略）、基于计算机视觉的水工结构巡检（自动缺陷识别）、基于LLM的运行知识管理（智能化的运维日志分析和经验传承）[40]。认知AI引擎的另一个重要功能是异常场景识别——通过对历史运行数据的深度分析，识别出物理模型难以覆盖的异常模式。

认知AI引擎的关键设计约束是：其输出在进入闭环控制之前，必须经过物理AI引擎的“安全过滤器”检验。具体而言，认知AI引擎生成的调度建议需要通过三重检验：物理一致性检验（建议方案是否违反水力学基本原理）、约束合规性检验（建议方案是否违反任何安全约束）、可解释性检验（建议方案的决策逻辑是否可以用物理概念解释）[41]。只有三重检验全部通过，认知AI的输出才能进入控制执行环节。这种设计确保了AI技术的“可信应用”——AI可以提升系统性能，但不会降低系统安全。

4.4.3 双引擎协作模式

物理AI引擎与认知AI引擎的协作模式可以类比为航空领域的“飞行控制律与飞行管理系统”的关系[42]。飞行控制律（对应物理AI引擎）负责确保飞机始终在安全包线内飞行，这是不可协商的硬约束；飞行管理系统（对应认知AI引擎）负责航线规划、燃油优化等高层决策，这些决策可以根据情况调整但不能超越安全包线。

在水网自主运行中，双引擎协作的典型流程为：认知AI引擎综合气象预报、用水需求预测、历史经验等信息，生成全网调度建议；物理AI引擎对该建议进行物理一致性检验和约束合规性检验；检验通过后，物理AI引擎将建议转化为具体的控制指令下发给执行层；在执行过程中，物理AI引擎持续监控系统状态，一旦检测到安全约束被触碰，立即启动保护动作。这种架构确保了：即使认知AI引擎产生了错误的建议（例如AI“幻觉”），物理AI引擎的安全过滤器也能将其拦截，不会导致安全事故[43]。

在正常工况下，认知AI引擎对系统性能的贡献体现在三个方面：第一，通过更精准的来水预报，使MPC优化的预测精度提升10%～20%；第二，通过强化学习探索出传统方法难以发现的非直觉优化策略；第三，通过知识积累和经验传承，使系统在应对罕见工况时也能表现良好。在异常工况下，认知AI引擎自动降级为“建议模式”，所有决策权回归物理AI引擎。

4.5 安全与信息安全架构

水网自主运行系统作为关键基础设施的控制系统，其信息安全（Cybersecurity）设计必须达到与工业控制系统同等的保护等级。IEC 62443系列标准为工业自动化和控制系统的网络安全提供了全面的框架[44]。在水网场景中，信息安全的核心关切包括：控制指令的真实性（防止伪造指令导致闸门异常动作）、观测数据的完整性（防止数据篡改导致状态估计失真）、系统服务的可用性（防止拒绝服务攻击导致控制中断）。近年来，全球水利基础设施面临的网络安全威胁日益严峻，2021年美国佛罗里达州Oldsmar水处理厂遭受网络攻击事件敲响了警钟[45]。

水网大模型采用“纵深防御（Defense in Depth）”策略，在云-边-端各层部署分级安全措施。具体包括：网络分区与隔离（控制网与信息网物理隔离，采用单向数据网闸实现跨区数据传输）、身份认证与访问控制（基于角色的细粒度权限管理，关键操作需多因子认证）、数据加密与完整性校验（控制指令数字签名，采用国密SM2/SM3/SM4算法）、入侵检测与异常响应（实时监控网络流量异常，基于工业协议深度解析的异常行为检测）、以及安全审计与合规管理（完整的操作日志与定期安全评估）[46]。这一安全架构还需要与GB/T 22239（信息系统安全等级保护）保持一致，水网自主运行系统应达到三级或以上的等级保护要求。

4.6 架构参考实现：南水北调中线场景

南水北调中线工程是上述架构的最佳验证场景。全线1432公里，设有64座节制闸、97座分水口门和54座退水闸，年均调水量约95亿立方米。其控制复杂度体现在三个方面：全线水力传播时间约7～10小时，远超一般控制系统的时间尺度；多点分水引起的复杂耦合效应；以及冰期运行的特殊约束[47]。

4.6.1 架构映射方案

在南水北调中线场景中，云-边-端架构的具体映射为：云侧部署在北京的中线总公司的调度中心，承载全线数字孪生、多目标滚动优化、场景管理等功能。边侧部署在各管理处（如陶岔渠、沙河渡槽、穿黄河工程等关键节点），每个边缘节点负责管辖范围内约10～15个节制闸的协调控制。端侧由各闸站的现地PLC控制器构成，负责单闸的精确控制和设备保护[48]。

表4-5展示了南水北调中线场景下各架构层的具体部署方案。

| 架构层 | 部署位置 | 智能体数量 | 核心功能 | 降级维持时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云侧 | 北京调度中心 | 1 | 全线优化、数字孪生 | — |
| 边侧 | 各管理处 | 6～8 | 区域协调、快速响应 | ≥4小时 |
| 端侧 | 各闸站 | ~215 | 单闸控制、设备保护 | ≥30分钟 |

表4-5  南水北调中线场景下的架构部署方案

4.6.2 冰期运行的架构适配

南水北调中线工程每年约12月至次年2月进入冰期运行，这对架构设计提出了特殊要求。冰期运行的核心挑战包括：冰盖形成与消融的预测、冰盖下的水力输水能力评估、冰塞风险预警与应急处置[49]。在架构层面，冰期运行需要在数字孪生中增加水力-热力耦合模块，在多智能体系统中增加冰情监测智能体，在降级策略中增加冰期专用的安全回退方案。

具体而言，冰期运行时数字孪生需要集成气象预报数据（特别是气温预报）和冰情观测数据，通过冰动力学模型预测冰盖的形成、发展和消融过程。MPC控制器需要将冰盖厚度约束纳入优化目标，确保调水流速不会导致冰盖破裂或冰塞形成。认知AI引擎在冰期运行中发挥重要作用，通过对历史冰期数据的深度学习，可以提供更精准的冰情预测和更优的冰期调度策略。冰期运行是检验“物理AI+认知AI”双引擎协作能力的最佳场景之一，因为它需要物理模型提供可靠的安全保障，同时需要数据驱动方法弥补物理模型在冰水耦合领域的不确定性。

4.7 与国际标准体系的对接

水网大模型的架构设计积极对接国际标准体系，确保技术方案的开放性和可互操作性。在数据模型层面，采用ISO 24591（水利信息模型）和OGC WaterML作为基础数据标准，确保水网数据的跨系统共享[50]。在通信接口层面，采用OPC UA和MQTT等国际标准协议，特别是参考IEC 62541（OPC统一架构）的信息模型规范。在安全架构层面，采用IEC 62443系列标准的分区分级防护策略。在模型耦合层面，采用OpenMI 2.0接口规范实现多模型的标准化耦合[25]。在功能安全层面，参考IEC 61508（功能安全基本标准）和ISO 26262（汽车功能安全）的理念，建立水利领域的功能安全评估框架[51]。

与国际标准的对接不仅是技术选择，更是战略需求。当前水利信息化领域尚未形成像电力系统（IEC 61970/61968）那样成熟的国际标准体系。水网大模型通过积极参与IAHR、SWAN等国际组织的标准化活动，推动水网自主运行领域的国际标准制定，争取在这一新兴领域获得标准话语权。

4.8 本章小结

本章从“云-边-端协同架构”“数字孪生”“多智能体系统”三个维度，系统阐述了水网自主运行的总体技术架构。核心贡献包括以下几个方面。

第一，提出了适应水网特征的云-边-端三层协同架构，确立了“能在下层做的不推到上层”“上层优化、下层约束”“降级保护”三大设计原则，并完成了与电力系统的架构对标分析，揭示了水网与电网在时间常数、非线性程度和控制可逆性方面的关键差异。

第二，建立了水网数字孪生的四层组件体系（几何孪生-物理孪生-数据孪生-决策孪生），提出了孪生保真度指标（TF）和三级成熟度评价框架，为数字孪生建设提供了明确的质量标尺。

第三，设计了基于四类智能体的MAS架构，提出了基于“目标协商-约束耦合”的分布式MPC方案，实现了全局最优性与计算可行性的平衡。

第四，提出了水网大模型的“物理AI+认知AI”双引擎架构，核心设计原则是“安全关键路径与辅助路径的严格分离”，确保了AI技术的安全应用。

第五，以南水北调中线工程为案例，给出了架构的具体映射方案，并讨论了冰期运行等特殊场景的架构适配。

上述架构为后续各章的技术论述提供了统一的系统背景。第五章将深入讨论数字孪生的核心——全网状态重构与预测技术；第六章将详述多智能体协调的核心——分布式模型预测控制算法。

第四章参考文献

[1] Shi W, Cao J, Zhang Q, et al. Edge computing: Vision and challenges[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2016, 3(5): 637-646.

[2] 雷晓辉, 蒋云钟, 王浩, 等. 水系统控制论: 从智能调控到自主运行[J]. 中国科学: 技术科学, 2024.

[3] Satyanarayanan M. The emergence of edge computing[J]. Computer, 2017, 50(1): 30-39.

[4] Yu W, Liang F, He X, et al. A survey on the edge computing for the Internet of Things[J]. IEEE Access, 2018, 6: 6900-6919.

[5] IEC. Programmable controllers — Part 3: Programming languages: IEC 61131-3[S]. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2013.

[6] Clough B T. Metrics, schmetrics! How the heck do you determine a UAV’s autonomy anyway?[C]// Performance Metrics for Intelligent Systems Workshop. Gaithersburg: NIST, 2002.

[7] OPC Foundation. OPC Unified Architecture Specification[S]. OPC Foundation, 2022.

[8] Eclipse Foundation. Eclipse Sparkplug Specification: Version 3.0[S]. Ottawa: Eclipse Foundation, 2023.

[9] IEC. Communication networks and systems for power utility automation: IEC 61850[S]. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2013.

[10] Leveson N G. Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety[M]. Cambridge: MIT Press, 2011.

[11] Traverse P, Lacaze I, Souyris J. Airbus fly-by-wire: A total approach to dependability[C]// IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks. Florence: Springer, 2004: 191-206.

[12] Federal Aviation Administration. Advisory Circular 25.1329-1C: Flight Guidance System Approval[S]. Washington DC: FAA, 2006.

[13] Kundur P. Power System Stability and Control[M]. New York: McGraw-Hill, 1994.

[14] IEC. Energy management system application program interface: IEC 61970[S]. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2005.

[15] Litrico X, Fromion V. Modeling and Control of Hydrosystems[M]. London: Springer, 2009.

[16] Chaudhry M H. Open-Channel Flow[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2008.

[17] Grieves M, Vickers J. Digital twin: Mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems[C]// Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems. Cham: Springer, 2017: 85-113.

[18] Glaessgen E H, Stargel D S. The digital twin paradigm for future NASA and US Air Force vehicles[C]// AIAA Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference. Honolulu: AIAA, 2012: 1818.

[19] Cunge J A, Holly F M, Verwey A. Practical Aspects of Computational River Hydraulics[M]. London: Pitman Publishing, 1980.

[20] Liu Y, Weerts A H, Clark M, et al. Advancing data assimilation in operational hydrologic forecasting: progresses, challenges, and emerging opportunities[J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2012, 16(10): 3863-3887.

[21] Tao F, Cheng J, Qi Q, et al. Digital twin-driven product design, manufacturing and service with big data[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, 94(9): 3563-3576.

[22] Evensen G. The Ensemble Kalman Filter: theoretical formulation and practical implementation[J]. Ocean Dynamics, 2003, 53(4): 343-367.

[23] Karniadakis G E, Kevrekidis I G, Lu L, et al. Physics-informed machine learning[J]. Nature Reviews Physics, 2021, 3(6): 422-440.

[24] Bauer P, Thorpe A, Brunet G. The quiet revolution of numerical weather prediction[J]. Nature, 2015, 525(7567): 47-55.

[25] Gregersen J B, Gijsbers P J A, Westen S J P. OpenMI: Open modelling interface[J]. Journal of Hydroinformatics, 2007, 9(3): 175-191.

[26] 穆祥鹏, 雷晓辉, 蒋云钟, 等. 南水北调中线一期工程自动化调度关键技术[J]. 南水北调与水利科技, 2020, 18(6): 190-198.

[27] 水利部. 数字孪生水利建设指导意见[Z]. 北京, 2023.

[28] Wooldridge M. An Introduction to MultiAgent Systems[M]. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2009.

[29] Negenborn R R, van Overloop P J, Keviczky T, et al. Distributed model predictive control of irrigation canals[J]. Networks and Heterogeneous Media, 2009, 4(2): 359-380.

[30] 王浩, 雷晓辉. 国家水网智能调控技术体系研究[J]. 中国水利, 2024.

[31] Olfati-Saber R, Fax J A, Murray R M. Consensus and cooperation in networked multi-agent systems[J]. Proceedings of the IEEE, 2007, 95(1): 215-233.

[32] Nedic A, Ozdaglar A. Distributed subgradient methods for multi-agent optimization[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2009, 54(1): 48-61.

[33] Rawlings J B, Mayne D Q, Diehl M. Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design[M]. 2nd ed. Santa Barbara: Nob Hill Publishing, 2017.

[34] Maestre J M, Negenborn R R. Distributed Model Predictive Control Made Easy[M]. Dordrecht: Springer, 2014.

[35] Fax J A, Murray R M. Information flow and cooperative control of vehicle formations[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2004, 49(9): 1465-1476.

[36] 雷晓辉. 水网自主运行技术体系与发展路径[J]. 中国水利, 2024.

[37] 雷晓辉, 廖卫红, 蒋云钟, 等. 水利智能化关键技术综述与展望[J]. 水利学报, 2023, 54(1): 1-13.

[38] Ames A D, Xu X, Grizzle J W, et al. Control barrier functions: Theory and applications[C]// European Control Conference. Naples: IEEE, 2019: 3420-3431.

[39] 南水北调中线干线工程建设管理局. 南水北调中线一期工程运行管理报告[R]. 北京, 2023.

[40] Wang L, Ma C, Feng X, et al. A survey on large language model based autonomous agents[J]. Frontiers of Computer Science, 2024, 18(6): 186345.

[41] Amodei D, Olah C, Steinhardt J, et al. Concrete problems in AI safety[J]. arXiv preprint arXiv:1606.06565, 2016.

[42] Collinson R P G. Introduction to Avionics Systems[M]. 3rd ed. Dordrecht: Springer, 2011.

[43] Russell S, Dewey D, Tegmark M. Research priorities for robust and beneficial artificial intelligence[J]. AI Magazine, 2015, 36(4): 105-114.

[44] IEC. Security for industrial automation and control systems: IEC 62443[S]. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2018.

[45] CISA. Alert (AA21-042A): Compromise of U.S. Water Treatment Facility[R]. Washington DC: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, 2021.

[46] 国家标准化管理委员会. 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求: GB/T 22239[S]. 北京, 2019.

[47] 雷晓辉, 蒋云钟, 王浩, 等. 南水北调中线工程智能调度关键技术与应用[J]. 水科学进展, 2022, 33(5): 705-718.

[48] 雷晓辉, 廖卫红, 穆祥鹏, 等. 南水北调中线工程冰期运行智能控制技术[J]. 水科学进展, 2023, 34(3): 456-468.

[49] Hicks F E. An overview of river ice problems: CRIPE07 guest editorial[J]. Cold Regions Science and Technology, 2009, 55(2): 175-185.

[50] ISO. ISO 24591: Smart water management[S]. Geneva: International Organization for Standardization, 2022.

[51] IEC. Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems: IEC 61508[S]. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2010.