SL/T XXXX—202X

ICS 13.060.01

中华人民共和国水利行业标准

水网智能调控系统  技术要求

Intelligent regulation and control system for water networks — Technical requirements

（征求意见稿）

202X-XX-XX 发布                    202X-XX-XX 实施

中华人民共和国水利部  发布

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是水网智能调控领域的基础性技术标准，旨在为国家水网、跨流域调水工程、梯级水库群及城市水网等智能调控系统的设计、开发、测试、验收与运维提供统一的技术要求。本文件确立基于模型的设计（MBD）作为水网智能调控工程的核心范式，系统定义了自主运行分级、运行设计域、SCADA+MAS融合架构、多网协同安全、信息模型、互操作协议栈、场景化测试验证以及工程准入等核心技术要求。

本文件借鉴了汽车行业SAE J3016（驾驶自动化分级）、ISO 26262（功能安全）、ISO 21448（预期功能安全性）以及工业自动化领域IEC 62443（工业网络安全）、IEC 62541（OPC UA）、OMG DDS（数据分发服务）等国际标准的成熟经验，并充分结合水利行业特点进行了重构与创新。

本文件由水利部水利信息化司提出并归口。

本文件起草单位：XXXX。

本文件主要起草人：XXXX。

# 引  言

随着国家水网建设的加速推进，水网调控正从传统的人工调度向智能化、自主化方向演进。然而，当前水利行业的信息化建设仍普遍存在“烟囱林立、数据孤岛、厂商锁定”等突出问题，缺乏统一的技术标准体系。主要矛盾包括：

设计与运维脱节：需求以自然语言文档表达，程序员凭理解手写代码，导致“仿真完美、上线失灵”的普遍现象。

智能系统“悬浮”：大量智能算法与现有SCADA系统脱节，无法与现场PLC/RTU有效集成，成为“空中楼阁”。

模型无法互操作：水文、水力、控制等异构模型缺乏统一接口，无法实现运行时耦合。

多网安全矛盾：控制专网（OT）与业务网（IT）的物理隔离导致分布式智能体难以跨网协同。

验收无标准：智能调控系统的工程验收缺乏定量化的准入条件，安全性难以保障。

自主运行无分级：行业尚未建立类似汽车行业L0—L5的自主运行能力分级体系。

本文件的制定，旨在填补上述空白，为水网智能调控系统的工业化开发与规范化交付提供技术底座。

# 1  范围

本文件规定了水网智能调控系统的术语定义、自主运行分级、运行设计域、基于模型的设计范式、SCADA与多智能体系统（MAS）融合架构、多网协同安全、信息模型、互操作协议栈、场景化测试验证、工程准入以及版本管理与持续准入等技术要求。

本文件适用于以下类型的水网智能调控系统的设计、开发、测试、验收与运维：

国家水网及其子网的调控系统；

跨流域调水工程（包括但不限于南水北调、引江济淮等）的调控系统；

梯级水库群联合调度系统；

城市供水管网智能调控系统；

灌区渠系智能配水系统。

本文件不适用于单一闸站/泵站的局部自动控制（PLC层），但此类局部控制系统作为水网调控系统的执行层时，其接口应符合本文件的相关规定。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50095  水利工程水文自动测报系统技术规范

GB/T 22239  信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

SL 75  水利数据库表结构及标识符编码总则

SL 426  水利信息化项目技术验收规程

IEC 61131-3  可编程控制器  第3部分：编程语言

IEC 61970  电力系统管理及其信息交换——公共信息模型（CIM）

IEC 62443  工业通信网络——网络和系统安全（系列标准）

IEC 62541  OPC统一架构（OPC UA）

ISO 24591  智慧水务管理系列

ISO 26262  道路车辆功能安全

ISO 21448  道路车辆——预期功能安全性（SOTIF）

SAE J3016  驾驶自动化分级及相关术语

OMG DDS  数据分发服务规范

OGC 14-068  OpenMI 2.0模型耦合接口标准

OGC WaterML 2.0  水文观测数据编码标准

FMI 3.0  功能模拟接口标准

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1  基础术语

### 3.1.1  水网  water network

由水源、输水工程、水库、闸站、泵站、管网及其连接关系构成的物理水利基础设施网络与其对应的信息网络的总称。

### 3.1.2  智能调控  intelligent regulation and control

基于数字孪生、人工智能、控制理论等技术，对水网中水资源调度、水工程控制与安全监管实现智能化的过程。

### 3.1.3  自主运行  autonomous operation

水网调控系统在其运行设计域内，无需或仅需最低限度人工干预即可完成安全、可靠运行的能力状态。

### 3.1.4  赛博—物理—社会系统  cyber-physical-social system; CPSS

融合信息空间、物理空间与社会空间三元交互的复杂系统架构，其中物理空间指水工程实体及水流过程，社会空间指用水需求、调度规程与管理决策。

### 3.1.5  数字孪生  digital twin

水网物理实体的虚拟映射，通过实时数据同步与物理模型驱动，实现对物理系统状态的镜像、预测与优化。

## 3.2  架构与部署术语

### 3.2.1  数据采集与监视控制系统  SCADA

负责现场数据采集、监视和基础控制的工业自动化系统。在本文件中，SCADA定义为智能调控系统的“本体层”，负责硬联锁保护和最后安全防线。

### 3.2.2  多智能体系统  multi-agent system; MAS

由多个自主智能体（Agent）协同工作的分布式控制软件集群。在本文件中，MAS定义为“分层分布式的软件定义上位机”，部署于边缘网关或云容器，实质上接管传统上位机的逻辑控制权。

### 3.2.3  边缘智能体  edge agent

部署在现场边缘网关或工业服务器上的智能体实例，运行在控制专网（OT）中，负责单站或局部水网的实时闭环控制。

### 3.2.4  区域智能体  area agent

部署在管理处级别的智能体实例，负责区域范围内多个边缘智能体的分布式模型预测控制（DMPC）协同。

### 3.2.5  云端智能体  cloud agent

部署在云端的智能体实例，运行在业务网（IT）中，负责全局经济调度、长周期优化与数字孪生维护。云端智能体不得直接下发控制指令，仅提供调度建议。

### 3.2.6  控制专网  OT network

承载SCADA系统和边缘智能体通信的物理隔离工业控制网络，严禁连接互联网。

### 3.2.7  业务网  IT network

承载云端智能体、数字孪生平台和管理信息系统的企业网络，可连接互联网获取气象、电价等外部信息。

## 3.3  基于模型的设计相关术语

### 3.3.1  基于模型的设计  model-based design; MBD

以数学模型为工程全生命周期唯一真值源，涵盖需求定义、算法设计、代码生成、测试验证全流程的工程范式。

### 3.3.2  运行设计域  operational design domain; ODD

智能调控系统被设计为可以正常运行的特定条件集合。ODD应以可计算的数学集合形式定义，而非仅以自然语言描述。

### 3.3.3  可执行规格书  executable specification

以可计算的数学模型形式表达的系统需求文档，具备仿真执行、自动验证与自动代码生成的能力。

### 3.3.4  模型在环测试  model-in-the-loop testing; MIL

在纯模型环境中，以控制算法模型与被控对象模型联合运行的方式，验证算法逻辑正确性的测试方法。

### 3.3.5  软件在环测试  software-in-the-loop testing; SIL

将由模型自动生成的代码在软件环境中与被控对象模型联合测试的方法。核心目的是验证自动生成代码与源模型的数值一致性。

### 3.3.6  硬件在环测试  hardware-in-the-loop testing; HIL

将控制代码部署到真实控制器硬件上，与被控对象实时仿真模型联合测试的方法。

### 3.3.7  安全案例  safety case

用于证明系统在其运行环境中足够安全的结构化论证文档，通常采用目标结构化表示法（GSN）或CAE框架组织。

## 3.4  自主运行分级术语

### 3.4.1  手动运行  manual operation; L0

所有调控决策与执行均由人工完成，系统仅提供基本数据采集与显示功能的运行状态。

### 3.4.2  辅助运行  assisted operation; L1

系统在特定工况下进行数据分析并提供调控建议，但最终决策与执行均由人工负责的运行状态。

### 3.4.3  部分自动运行  partial automation; L2

在限定的运行设计域内，系统可自动执行常规调控任务，人工应持续监督系统运行并随时准备接管的运行状态。

### 3.4.4  有条件自主运行  conditional autonomy; L3

在明确定义的运行设计域内，系统可自主完成从感知、决策到执行的全调控闭环，人工仅在系统发出接管请求时介入。这是人机责任转移的关键分水岭。

### 3.4.5  高度自主运行  high autonomy; L4

在扩展的运行设计域内，系统可自主处理包括多类异常工况在内的调控任务，具备自主故障识别、降级与恢复能力。

### 3.4.6  完全自主运行  full autonomy; L5

系统可在所有可预见工况下完全自主运行，无需任何人工介入。本等级为远期愿景目标。

## 3.5  接口与互操作术语

### 3.5.1  模型耦合  model coupling

将两个或多个异构模型通过标准化接口进行运行时数据交换，使其协同工作的技术过程。

### 3.5.2  功能模拟单元  functional mock-up unit; FMU

符合FMI标准封装的模型单元，包含模型描述文件和可执行代码，支持跨平台交换与协同仿真。

### 3.5.3  水网公共信息模型  Water-CIM

参照电力IEC 61970 CIM架构，针对水网资产、拓扑、量测、控制逻辑与智能体构建的统一语义模型。

### 3.5.4  数据分发服务  data distribution service; DDS

一种去中心化的发布/订阅中间件协议，节点间点对点直连，支持QoS契约，适用于分布式智能体之间的实时通信总线。

### 3.5.5  设定值驱动范式  set-point driven paradigm

MAS不直接操作SCADA的执行器数字输出，而仅通过OPC UA向SCADA下发目标设定值，由SCADA层负责执行器驱动与安全校验。

## 3.6  安全与验证术语

### 3.6.1  硬约束  hard constraint

系统运行中不得违反的绝对安全边界。违反硬约束应触发系统紧急停机或自动降级。

### 3.6.2  软约束  soft constraint

系统运行的优化目标，允许在特定条件下被放松或调整。

### 3.6.3  熔断机制  circuit breaker

当调控系统检测到异常状态时，自动切断故障路径并降级至安全备用策略的保护机制。

### 3.6.4  孤岛自治模式  island autonomy mode

当边缘智能体与云端的通信链路中断时，自动切换为仅基于本地目标与本地传感器维持运行的应急工作模式。

### 3.6.5  工程准入包  engineering acceptance package

智能调控系统工程验收时必须提交的文档集合，包括ODD声明、XIL测试报告、Safety Case、分布式部署拓扑文件、多网协同安全策略集及断网自治测试报告等。

# 4  缩略语

下列缩略语适用于本文件。

| 缩略语 | 英文全称 |
| --- | --- |
| AI | Artificial Intelligence 人工智能 |
| BMI | Basic Model Interface 基本模型接口 |
| CIM | Common Information Model 公共信息模型 |
| CPSS | Cyber-Physical-Social System 赛博-物理-社会系统 |
| DDS | Data Distribution Service 数据分发服务 |
| DDT | Distributed Deployment Topology 分布式部署拓扑 |
| DMPC | Distributed Model Predictive Control 分布式模型预测控制 |
| DMZ | Demilitarized Zone 隔离区 |
| FMI | Functional Mock-up Interface 功能模拟接口 |
| FMU | Functional Mock-up Unit 功能模拟单元 |
| GSN | Goal Structuring Notation 目标结构化表示法 |
| HIL | Hardware-in-the-Loop 硬件在环 |
| IaC | Infrastructure as Code 基础设施即代码 |
| IT | Information Technology 信息技术 |
| MAS | Multi-Agent System 多智能体系统 |
| MBD | Model-Based Design 基于模型的设计 |
| MIL | Model-in-the-Loop 模型在环 |
| MPC | Model Predictive Control 模型预测控制 |
| ODD | Operational Design Domain 运行设计域 |
| OPC UA | OPC Unified Architecture OPC统一架构 |
| OT | Operational Technology 运营技术 |
| OTA | Over-the-Air 远程更新 |
| SIL | Software-in-the-Loop 软件在环 |
| SOTIF | Safety of the Intended Functionality 预期功能安全性 |
| XIL | X-in-the-Loop MIL/SIL/HIL的统称 |

# 5  总体要求

## 5.1  系统架构

水网智能调控系统应采用“SCADA（本体层）+ MAS（智能层）”的双层融合架构。SCADA作为系统的“手脚”，负责数据采集、硬联锁保护与执行器驱动；MAS作为系统的“大脑”，以分层分布式软件定义上位机的形态，负责认知决策与优化控制。两者通过标准化接口协同工作，形成“双层双速”运行模式。

系统自下而上分为以下三层，各层之间应通过标准化接口通信：

表1  系统分层架构定义

| 层级 | 名称 | 部署位置 | 职责与标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0层 | 局部控制层（SCADA/PLC） | 现场PLC柜 | 毫秒级数据采集、单点PID控制、电气保护、硬联锁保护。符合IEC 61131-3。SCADA拥有“最后一道防线”的拒执权 |
| L1层 | 区域控制层（Edge/Area MAS） | 边缘网关/管理处服务器 | 边缘智能体负责单站实时闭环控制，区域智能体负责DMPC协同。部署于控制专网（OT），控制周期分钟级至小时级 |
| L2层 | 全局调度层（Cloud MAS） | 云端容器 | 全网资源优化与长周期调度。部署于业务网（IT），周期天级至月级。严禁直接下发控制指令，仅可下发调度建议书 |

各层之间应满足以下交互规则：

上层向下层下发控制目标（设定值），下层向上层反馈运行状态；

各层应具备独立的安全降级能力，当上层通信中断时，下层应能自主进入安全状态；

L0层（SCADA）对MAS指令具有最终拒执权，任何违反硬约束的指令应被SCADA底层拦截。

## 5.2  SCADA与MAS融合接口

SCADA与MAS属于OT与IT两个异构世界，应采用OPC UA（IEC 62541）作为融合桥梁。融合接口应满足以下要求：

语义化映射：MAS不得直接读写SCADA的寄存器地址，应通过OPC UA信息模型读写语义化的对象属性（如Pump_01.Flow.SetPoint）。工程交付时应提供完整的SCADA Tags到Water-CIM对象的机器可读映射表；

设定值驱动范式：MAS不得直接操作执行器的数字输出（DO），仅通过OPC UA向SCADA下发目标设定值（Set-point），由SCADA层负责执行器驱动与安全校验；

心跳与熔断：MAS应向SCADA发送周期性心跳信号。一旦心跳超时（默认阈值为500ms），SCADA应自动剥夺MAS控制权，回退到本地规则控制模式；

权限分级：应支持“本地人工/边缘自动/云端建议”三级控制权限切换，且本地人工始终具有最高优先级。

## 5.3  MBD范式要求

自主运行等级达到L2及以上的水网调控系统，其核心控制逻辑的开发应采用基于模型的设计（MBD）范式。MBD范式应满足以下要求：

需求应以可执行规格书形式表达，包括ODD的数学化定义、约束条件的形式化表达以及控制目标的可计算定义；

经过验证的控制模型应通过符合工业标准的代码生成器自动转译为可部署代码，核心控制逻辑不得手写代码；

同一模型应贯穿MIL、SIL、HIL全流程测试，模型即真理、代码自动生成、测试持续验证；

模型应具备唯一的版本标识与强散列值，确保在线运行的代码可追溯至其源模型。

注：L1等级系统宜采用MBD范式，但不作强制要求。

## 5.4  安全性基本要求

水网智能调控系统应遵循以下安全性基本原则：

安全优先原则：硬约束保护应独立于智能控制算法。SCADA层的硬联锁保护应独立于MAS运行；

故障安全原则：任何单一故障（传感器失效、通信中断、算法发散、MAS宕机）不得导致系统进入不安全状态；

可观测性原则：系统的关键决策过程应可记录、可回溯、可解释，MAS的每一次控制指令应留有审计日志；

人工可接管原则：L4级以下系统应在任何时刻允许人工安全接管。

# 6  自主运行分级

## 6.1  分级体系

水网调控系统的自主运行能力分为L0至L5共六个等级。分级的核心维度为人机责任划分。各等级定义见表2。

表2  水网自主运行能力分级

| 等级 | 名称 | 感知 | 决策 | 执行 | 故障响应 | 人工角色 | MAS形态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 手动 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 全程负责 | 无 |
| L1 | 辅助 | 人+系统 | 人工 | 人工 | 人工 | 决策者 | Cloud建议 |
| L2 | 部分自动 | 系统 | 系统 | 系统 | 人工 | 监督者 | Edge闭环 |
| L3 | 有条件自主 | 系统 | 系统 | 系统 | 系统→人 | 备份接管 | Edge+Area |
| L4 | 高度自主 | 系统 | 系统 | 系统 | 系统 | 异常处置 | 全层协同 |
| L5 | 完全自主 | 系统 | 系统 | 系统 | 系统 | 无需介入 | 全层协同 |

## 6.2  分级判定规则

系统的自主运行等级应按“木桶原则”判定，即以感知、决策、执行、故障响应四个维度中最低的一个为准。

## 6.3  分级声明要求

系统交付时，建设单位应明确声明系统的自主运行等级，并提供对应的证据支撑。声明应包含：

声明的自主运行等级（L0—L5）；

该等级对应的ODD完整描述；

各维度（感知、决策、执行、故障响应）的具体实现说明，包括对应的MAS部署形态；

超出ODD时的降级策略说明，包括MAS至SCADA的控制权回退方案。

# 7  运行设计域（ODD）

## 7.1  ODD定义要求

每个智能调控系统应明确定义其运行设计域。ODD应以可计算的数学集合形式定义，不得仅以自然语言描述。ODD应至少覆盖以下维度：

表3  ODD参数维度及典型参数

| 维度编号 | 维度名称 | 典型参数举例 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 水力边界 | 上游来水流量范围、下游水位范围、初始库容、渠道糙率范围 |
| D2 | 气象与环境 | 气温范围、降雨强度、是否支持冰期运行、风速限制 |
| D3 | 传感器配置 | 可用传感器类型与数量、采样频率、允许的最大故障传感器数量 |
| D4 | 通信状态 | 网络时延上限、允许丢包率、最低带宽、OT-IT链路可用性 |
| D5 | 执行器状态 | 闸门/泵站可用率、响应时间上限、允许的最大同时故障执行器数 |
| D6 | 需求与调度 | 下游用水需求范围、调度规程约束、联合调度协议 |

## 7.2  ODD边界监测

系统应具备实时监测当前运行条件是否处于ODD范围内的能力。当检测到任一维度参数超出ODD边界时，系统应在规定时间内执行降级策略。降级策略应明确定义：

降级触发条件（哪些参数超出哪些阈值）；

降级目标等级及对应的MAS控制权变化（如Cloud MAS→Edge MAS→SCADA本地控制）；

降级过渡时间窗口；

降级期间的控制策略；

向人工操作员的告警方式与信息内容。

## 7.3  ODD扩展与变更

系统上线运行后，如需扩展ODD，应视为A级变更，必须重新执行全量XIL测试并通过第三方审查后方可发布。ODD变更应形成完整的变更审计记录。

# 8  多网协同安全

## 8.1  网络分区

参照IEC 62443分区理念，水网网络应划分为以下四个标准安全域，各域的MAS组件部署规则见表4。

表4  网络安全域定义与MAS部署规则

| 安全域 | 名称 | 部署对象 | 安全要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zone 0/1 | 现场控制区 | PLC、传感器、RTU | 严禁MAS直接触碰，必须通过SCADA网关访问 |
| Zone 2 | 过程监控区（控制专网OT） | Edge MAS、Area MAS | 光纤环网，物理隔离，严禁连接互联网。承载MAS与SCADA指令交互及MAS节点间DMPC协商 |
| Zone 3 | 生产管理区（DMZ隔离） | 数据网关、正反向隔离装置 | 跨网数据交换的安全过滤与审计 |
| Zone 4 | 企业业务区（业务网IT） | Cloud MAS、数字孪生平台 | 可连接互联网。承载全局调度优化与外部数据获取 |

## 8.2  跨网数据交换规范

针对控制专网与业务网之间的物理隔离装置（网闸），应遵循以下跨网数据交换规则：

### 8.2.1  数据上行（OT→IT）：状态快照推送

边缘智能体应将实时运行状态序列化为标准格式（JSON/Protobuf），通过反向隔离装置单向摆渡到云端智能体。上行数据应包含时间戳、数据质量标志和来源标识。

### 8.2.2  指令下行（IT→OT）：调度建议书机制

严禁云端智能体直接下发控制指令。Cloud MAS仅可下发“调度建议书”（Reference Trajectory）或“宏观目标”（Goal）。在OT网边界应设立安全网关，按以下流程处理：

接收云端下发的调度建议书；

验证数字签名的合法性；

执行ODD边界二次校验（检验建议书中的参数是否在ODD允许范围内）；

校验通过后转发给边缘智能体，由边缘智能体转化为具体控制指令。

核心原则：控制权永远留在OT侧（边缘侧），云端仅提供建议。

## 8.3  断网自治能力

当控制专网与业务网之间的通信链路中断时，边缘智能体应在不超过1秒内自动感知断网并切换至孤岛自治模式：

不再等待云端指令，基于本地目标与本地传感器自主维持运行；

若OT内部光纤通畅，应通过DDS继续进行分布式协同控制；

记录断网时刻的运行状态与后续控制决策日志；

通信恢复后，自动执行状态对齐与参数同步，平滑过渡回正常协同模式。

## 8.4  网络安全等级要求

水网智能调控系统的网络安全应符合GB/T 22239的相关要求。控制网络与办公网络应物理或逻辑隔离。远程访问应采用加密通信与双因子认证。OTA更新通道应具备独立的安全验证机制。

# 9  信息模型（Water-CIM）

## 9.1  总体架构

Water-CIM采用分包结构，借鉴IEC 61970 CIM的分层思想。为支撑SCADA+MAS融合架构，在电力CIM基础上新增Agent Package和Control Package作为核心增量，共六个包：

表5  Water-CIM包结构定义

| 包编号 | 包名称 | 描述与核心元素 |
| --- | --- | --- |
| P01 | Core | 基础包。定义IdentifiedObject基类（mRID[UUID]、name、aliasName、description），负责全局唯一标识与行政编码映射 |
| P02 | Topology | 拓扑包。定义ConnectivityNode、Terminal、连接关系，支持图搜索自动构建全网邻接矩阵 |
| P03 | Asset | 资产包。定义Gate、Pump、Reservoir、Channel、Pipeline等水工程资产及物理参数 |
| P04 | Measurement | 量测包。引用OGC WaterML 2.0时序编码与OGC SensorThings API传感器访问 |
| P05 | Control | 控制包（核心增量）。定义ControlMode(L0-L5)、HardConstraint、SoftConstraint、ODD、FallbackStrategy等控制语义对象 |
| P06 | Agent | 智能体包（核心增量）。定义AgentID、AgentType(Edge/Area/Cloud)、Zone、ControlAuthority、HeartbeatConfig等MAS语义对象 |

## 9.2  Agent Package要求

每个智能体实例在Water-CIM中应注册为Agent对象，包含以下必要属性：

AgentID：智能体全局唯一标识（UUID）；

AgentType：枚举值，取Edge/Area/Cloud之一；

Zone：标识该Agent部署的网络安全域（Zone 2或Zone 4）；

ControlAuthority：当前控制权归属（本地人工/边缘自动/云端建议）；

HeartbeatConfig：心跳配置（周期、超时阈值、超时后降级目标）；

ManagedAssets：该Agent管辖的资产列表；

LocalTopology：该Agent加载的局部拓扑子图标识。

## 9.3  Control Package要求

Control Package是Water-CIM相对于电力CIM的核心增量。HardConstraint应包含约束变量标识、上下界、违反后的响应动作。SoftConstraint应包含目标变量、目标值、权重、允许偏差范围。只有将安全边界形式化为模型对象，MBD编译器才能自动生成底层安全校验代码。

## 9.4  SCADA Tags语义化映射

工程交付时，应提供机器可读的SCADA Tags到Water-CIM对象的映射表（如Register_4001→Gate.Opening）。映射表应以CSV/JSON格式交付并纳入版本管理。

## 9.5  分布式拓扑同步

云端维护全网Water-CIM拓扑全集，边缘智能体仅加载管辖范围内的局部拓扑。当云端修正了物理参数，应通过跨网安全通道以差分包（Delta）形式更新边缘Agent的内存模型，不得全量替换。同步操作应记录变更日志。

## 9.6  数据交换格式

Water-CIM的XML交换应采用RDF/XML编码，命名空间前缀为wcim。RESTful API场景应提供JSON-LD格式的等价编码。时序数据兼容OGC WaterML 2.0 JSON编码。传感器接入兼容OGC SensorThings API。

# 10  互操作协议栈

在SCADA+MAS融合架构下，必须严格区分“计算标准（算力）”与“通信标准（连接）”。本章定义三类协议的适用边界。

表6  互操作协议栈分层

| 协议层 | 标准 | 适用范围 | 典型场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内核计算层（怎么算） | FMI 3.0 / OpenMI 2.0 | 单个Agent进程内部的模型耦合 | Agent内MPC调用水力FMU预测水位——内存级高频调用 |
| 分布式总线层（怎么连） | DDS（OMG标准） | 分布式MAS节点间的东西向协同 | 上游Agent通知下游Agent流量变化——光纤环网毫秒级通信 |
| 设备接口层（怎么落地） | OPC UA（IEC 62541） | MAS与SCADA间的南北向交互 | MAS读取闸门开度、下发水位设定值——OT/IT融合桥梁 |

## 10.1  内核计算层：FMI/OpenMI

### 10.1.1  FMI 3.0执行容器

需要参与MPC优化计算的模型组件，应封装为FMI 3.0标准的FMU。要求：

支持Co-Simulation模式；

实现状态保存与回滚接口（fmi3GetFMUState/fmi3SetFMUState），支持MPC多次前向仿真；

提供modelDescription.xml，变量命名符合Water-CIM语义；

声明数值稳定性范围（输入输出合理值域），供健康监测使用。

注：FMI是计算组件接口，仅在Agent进程内存中使用，不涉及网络通信。

### 10.1.2  OpenMI 2.0语义层

应复用OpenMI 2.0的接口定义（IIdentifiable、ITimeSpaceComponent、IExchangeItem），确保与现有水利模型生态兼容。OpenMI可作为跨物理场的组件编排标准。

### 10.1.3  模型健康监测与版本审计

应实现IHealthMonitor接口（checkState、getQualityFlag、triggerCircuitBreak）和IAuditTrail接口（getModelVersion、getVerificationHash、getDeploymentTimestamp），确保模型运行异常可检测、在线版本可审计。

## 10.2  分布式总线层：DDS

### 10.2.1  选型依据

分布式MAS节点之间的东西向实时通信应采用DDS。选择DDS的理由：

OpenMI不适用：同步阻塞调用模型，无法处理网络延迟和断线；

MQTT不适用：需要中心Broker，存在单点故障，QoS实时性不可控；

DDS优势：去中心化（Brokerless），节点间点对点直连；支持QoS契约（如DEADLINE 100ms）。即使云端瘫痪，只要OT光纤通畅，DDS即可保证分布式控制继续运行，天然支持孤岛自治。

### 10.2.2  DDS配置要求

DDS Domain划分：每个Area MAS管辖区域应分配独立的DDS Domain ID；

Topic定义：DDS Topic应与Water-CIM语义对齐（如wcim/Gate/Opening）；

QoS配置：安全关键消息应设置RELIABLE+DEADLINE策略（默认100ms），一般状态消息可设置BEST_EFFORT；

安全配置：应启用DDS Security插件，支持身份认证、访问控制与数据加密。

## 10.3  设备接口层：OPC UA

MAS与SCADA之间的南北向通信应采用OPC UA（IEC 62541）。应制定《水网OPC UA信息模型配套规范》，建立Water-CIM对象与OPC UA节点的标准映射。

## 10.4  遗留模型的BMI最低准入

对于水网中大量存在的Fortran/C++老旧模型，本文件将BMI（Basic Model Interface）作为模型接入的最低合规门槛：任何拟接入水网调控平台的遗留模型，至少应实现BMI的initialize()、update()、update_until(time)、finalize()标准函数。

## 10.5  与OpenGMS的协同

在全局调度层（L2层），宜兼容OpenGMS-IS规范实现长周期模型的云端编排。在区域控制层（L1层），应剥离Web服务封装，采用本文件定义的FMI/DDS实时接口进行毫秒级紧耦合计算。

# 11  场景化测试验证

## 11.1  场景六维空间

水网调控场景由六个维度的参数组合确定，参照ISO 21448（SOTIF）框架：

表7  场景六维空间定义

| 编号 | 维度 | 参数举例 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 拓扑维 | 网络规模、并联/串联结构、支线数量、环状网络、拓扑变化 |
| D2 | 水力维 | 初始水位、流量范围、边界条件类型、水锤工况、明渠非恒定流 |
| D3 | 环境维 | 降雨过程、气温范围、冰期工况、蒸发期 |
| D4 | 感知维 | 传感器类型与精度、采样频率、单/多传感器故障、数据漂移 |
| D5 | 通信维 | 网络时延、丢包率、带宽限制、OT-IT链路中断、DDS分区隔离 |
| D6 | 故障维 | 执行器故障、传感器故障、算法发散、MAS宕机、多类耦合故障 |

## 11.2  场景分类与优先级

场景按功能分为正常调度、应急、降级和边界四类。按优先级分为三级：

P0（必测）：涉及硬约束安全的关键场景，如洪水调度、闸门失控、传感器全失效、MAS全宕机回退SCADA等；

P1（重要）：覆盖日常运行90%以上工况的常见场景，包括OT-IT链路中断后的孤岛自治；

P2（建议）：稀有工况，用于提升系统鲁棒性。

## 11.3  XIL测试分级

表8  XIL测试分级要求

| 层级 | 控制算法形态 | 被控对象形态 | 核心验证目标 | 判定指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIL | 数学模型 | 数学模型 | 算法逻辑正确性 | 硬约束零违反；P0全通过 |
| SIL | 自动生成代码 | 数学模型 | 代码与模型一致性 | 控制输出偏差≤1% |
| HIL | 真实控制器+Edge MAS | 实时仿真+SCADA模拟 | 实时性、多网协同 | 熔断响应达标；断网自治切换成功 |

## 11.4  HIL测试增强要求

HIL测试除应满足SIL全部要求外，还应额外验证：

SCADA心跳熔断机制：注入MAS宕机故障时，SCADA应在500ms内回退至本地控制；

断网自治切换：物理切断Zone 2与Zone 4连接后，Edge MAS应在1秒内切换至孤岛自治模式；

人工接管有效性：在任意运行时刻发起人工接管，系统应平稳过渡；

多故障耦合场景（如传感器故障+MAS通信中断同时发生）下的系统行为；

DDS通信在真实OT网络环境下的延迟与可靠性达标情况。

## 11.5  场景覆盖率要求

P0（必测）：100%覆盖，且全部通过；

P1（重要）：不低于95%覆盖，通过率不低于98%；

P2（建议）：不低于80%覆盖。

# 12  工程准入

## 12.1  准入包构成

智能调控系统工程验收时，建设单位应提交工程准入包。针对SCADA+MAS融合架构，准入包构成见表9。

表9  工程准入包构成

| 序号 | 文件名称 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ODD声明文件 | 全部ODD参数范围及降级策略，包括OT-IT断网降级方案 |
| 2 | 约束模板 | 所有硬约束与软约束的形式化定义，采用Water-CIM Control Package格式 |
| 3 | 场景覆盖率报告 | P0/P1/P2分级覆盖率统计、场景执行结果矩阵 |
| 4 | XIL测试报告 | MIL、SIL、HIL各阶段测试报告，含DDS/OPC UA通信测试 |
| 5 | Safety Case文档 | GSN或CAE框架安全论证，覆盖MAS宕机、断网等场景 |
| 6 | 模型版本审计记录 | 在线运行模型/代码即SIL验证版本的散列值比对证明 |
| 7 | 分布式部署拓扑文件（DDT） | IaC脚本：各Agent部署位置、IP、DDS Domain配置，支持一键部署与故障漂移 |
| 8 | 多网协同安全策略集 | Zone划分、网闸配置、跨网规则。附渗透测试报告 |
| 9 | 断网自治测试报告 | 物理断网后Edge MAS 1秒内切换至孤岛模式的测试记录 |

## 12.2  准入条件

### 12.2.1  必要条件

满足以下全部条件方可通过准入：

P0场景覆盖率100%，且全部通过；

P1场景覆盖率不低于95%，通过率不低于98%；

HIL测试中无任何硬约束违反事件；

SIL与MIL的控制输出数值偏差不超过1%；

SCADA心跳熔断测试通过：MAS宕机后SCADA在500ms内回退至本地控制；

断网自治测试通过：OT-IT链路中断后Edge MAS在1秒内进入孤岛自治模式；

渗透测试通过：从IT网无法直接访问OT网中的MAS节点；

Safety Case通过独立第三方审查（L3+）或内部审查（L2）。

### 12.2.2  否决条件

出现以下任一情形时，不得通过准入：

P0场景存在未覆盖或未通过项；

HIL测试中发生硬约束违反；

无法提供模型版本审计记录，或在线版本与验证版本不一致；

Safety Case缺失或未通过审查；

断网自治测试或SCADA心跳熔断测试未通过。

## 12.3  分级准入要求

表10  分级准入要求矩阵

| 等级 | P0覆盖 | HIL | Safety Case | XIL测试 | 第三方审查 | 断网自治 | 渗透测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 100% | 可豁免 | 简化版 | MIL | 可豁免 | 可豁免 | 建议 |
| L2 | 100% | 必须 | 完整版 | MIL+SIL+HIL | 建议 | 必须 | 必须 |
| L3 | 100% | 必须 | 完整版 | MIL+SIL+HIL | 必须 | 必须 | 必须 |
| L4 | 100% | 必须+扩展 | 完整+持续 | MIL+SIL+HIL | 必须 | 必须 | 必须 |

# 13  版本管理与持续准入

## 13.1  版本编号规则

采用语义化版本号Major.Minor.Patch。每个版本应生成唯一的SHA-256强散列值，覆盖模型文件、自动生成代码、配置参数及MAS部署配置全集。

## 13.2  变更分级

表11  变更分级与控制要求

| 变更级别 | 典型场景 | 回归测试要求 | 审批要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级（重大） | ODD扩展、控制策略重构、MAS架构变更 | 全量XIL测试 | 第三方审查+专家评审 |
| B级（一般） | 算法优化、新增功能、DDS QoS策略调整 | 受影响场景+P0全量 | 内部审批 |
| C级（轻微） | 参数调整、缺陷修复、Agent配置微调 | P0全量+受影响场景 | 内部审批 |

## 13.3  OTA更新流程

算法的远程更新（OTA）应严格按以下流程执行：

变更申请：提交变更原因、影响分析、变更分级判定；

回归测试：按变更等级执行相应范围的回归测试；

审批发布：测试报告通过审批后方可发布；

灰度发布：新版本先在“影子模式”下运行（无实际控制权，仅计算与对比）。对于MAS更新，应支持逐Agent灰度发布，而非全网同时切换；

发布后监控：持续监控系统行为差异，异常时支持快速回滚至前一版本。

## 13.4  审计与可追溯性

应建立完整的变更审计链，包括变更申请单、回归测试报告、审批记录、部署记录（含新旧版本散列值比对、MAS部署拓扑变更记录）、发布后监控报告。在线运行系统应定期自动校验运行代码散列值与审计记录一致性。所有审计记录保存至系统退役后至少5年。

## 13.5  持续准入机制

工程准入不是一次性事件。系统上线后应建立持续准入机制，确保任何算法更新、模型升级、MAS架构调整均经过充分验证。建设单位应指定版本管理责任人负责全流程管控。

# 附录A（资料性）  水网自主运行分级与汽车自动驾驶分级的对比

表A.1  水网分级与SAE J3016对比

| 等级 | 水网调控 | SAE J3016 | 主要差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 手动运行 | No Automation | 基本一致 |
| L1 | 辅助运行 | Driver Assistance | 水网侧重Cloud MAS决策建议 |
| L2 | 部分自动 | Partial Automation | 水网调控周期更长，需SCADA配合执行 |
| L3 | 有条件自主 | Conditional Automation | 人机责任转移分水岭。水网接管窗口更宽裕，但OT-IT分离增加架构复杂度 |
| L4 | 高度自主 | High Automation | 水网ODD更复杂（多尺度、多目标、社会因素） |
| L5 | 完全自主 | Full Automation | 均为远期愿景目标 |

水网系统惯性更大、容错时间窗口更宽、但耦合复杂度更高，且必须在OT/IT物理隔离约束下实现分布式协同。因此水网分级虽借鉴SAE J3016框架，但在ODD定义、SCADA+MAS融合架构、多网协同安全与准入要求上均进行了针对性重构。

# 附录B（资料性）  互操作协议栈选型决策矩阵

表B.1  协议选型决策矩阵

| 场景描述 | 推荐协议 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| Agent内部MPC调用水力模型预测水位 | FMI 3.0 | 进程内存级调用，需状态回滚支持多次前向仿真 |
| Agent内部水文+水力跨物理场编排 | OpenMI 2.0 | 跨物理场组件编排语义层标准 |
| 上游泵站Agent通知下游泵站Agent流量变化 | DDS | 东西向分布式实时通信，去中心化，支持孤岛自治 |
| Edge MAS读取闸门实时开度 | OPC UA | 南北向设备接口，OT/IT融合桥梁 |
| Edge MAS向SCADA下发水位设定值 | OPC UA | 设定值驱动范式，MAS不直接操作DO |
| Cloud MAS向Edge MAS下发调度建议书 | 跨网安全通道 | IT→OT单向穿透，需签名验证+ODD二次校验 |
| 遗留Fortran模型接入平台 | BMI | 最低合规门槛，实现4个标准函数即可 |