南水北调中线工程

异构模型耦合框架研究

基于分布式多智能体协同的CPS闭环仿真体系

暨"专业知识库 + 大模型推理 + 物理模型约束"三元协作实现架构

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

技 术 研 究 报 告

2025年2月

# 摘  要

南水北调中线工程是集明渠输水、闸站调控、交叉建筑物排洪于一体的超大型跨流域调水工程，其数字孪生系统的构建需要耦合多种异构数值模型。本报告以中线干渠为研究对象，系统分析了一维水动力模型与水质模型、藻类预测模型、冰期模型、闸站数据驱动模型、边坡稳定模型以及交叉河流洪水淹没模型之间的耦合关系。根据物理过程的反馈强度，将模型耦合分为单向耦合、双向强耦合和嵌入式调用三种模式。

在分析OpenMI等现有耦合标准局限性的基础上，提出了基于分布式多智能体协同的异构模型集成架构，该架构天然支持基于模型的设计（MBD）范式和信息物理系统（CPS）闭环仿真。针对"仿真驱动的自适应优化"机制的具体实现路径，提出了"专业知识库 + 大模型推理 + 物理模型约束"的三元协作架构。进而借鉴自动驾驶领域ODD（运行设计域）概念，将系统运行状态划分为"正常—降级—限制"三级动态运行域，为每个域配置差异化的智能控制策略，实现"状态越危险、自主权越小、策略越保守"的梯度安全管理，为天河大模型的建设提供理论支撑。

关键词：南水北调中线工程；异构模型耦合；事件驱动仿真；信息物理系统；多智能体协同；自适应优化；三元协作架构；运行设计域（ODD）；梯度安全管理；天河大模型

# 第一章  引言

南水北调中线工程（以下简称"中线工程"）自丹江口水库取水，沿线全长1432 km，以明渠自流方式向华北地区供水，是我国最大的跨流域调水工程之一。干渠沿途设有节制闸、退水闸、分水口门等各类控制建筑物上百座，与数百条天然河流交叉，运行管理面临多物理过程耦合、多时空尺度交织的复杂挑战。

随着数字孪生技术在水利工程中的深入应用，构建覆盖中线工程全线的多模型集成仿真平台成为重要需求。该平台需要耦合的模型类型包括但不限于：描述干渠水流运动的一维水动力模型、刻画水质输运过程的对流扩散模型、预测藻类风险的生态模型、模拟冬季冰期运行的冰水耦合模型、表征闸站局部水力特性的数据驱动模型、评估渠道边坡安全的稳定性模型，以及模拟交叉河流洪水通过左排建筑物排泄过程的一维-二维淹没模型等。这些模型在物理机理、数学形式、时空尺度和求解方法上存在显著差异，属于典型的异构模型耦合问题。

异构模型耦合的核心问题是确定模型之间的信息流方向和交互强度。根据反馈机制的有无和强弱，耦合模式可分为单向耦合（one-way coupling）和双向耦合（two-way coupling）两大类。耦合模式的选择直接影响仿真精度和计算效率，是异构模型集成架构设计的基础。

现有的模型耦合标准如OpenMI（Open Modelling Interface）为水利模型的互操作提供了通用接口规范，但面对中线工程如此多样化的异构模型体系，其在动态耦合拓扑、多尺度协同、CPS闭环仿真等方面存在明显局限。此外，前期研究已提出"目标自动切换""约束动态收紧""冲突消解"等自适应优化概念，但缺乏具体的实现路径。

本报告以中线工程为典型案例，系统分析各类模型之间的物理耦合关系，明确单向与双向耦合的适用边界；在批判性分析OpenMI局限性的基础上，提出基于分布式多智能体协同的异构模型集成架构；进而深入阐述自适应优化的三元协作实现架构——专业知识库提供知识底座、大模型推理引擎充当认知中枢、物理模型约束构筑安全底线。

# 第二章  中线工程异构模型体系概述

中线工程的运行涉及水力学、水质学、冰水力学、结构力学、水文学等多个学科领域。为实现对工程运行状态的全面仿真，需要构建一个包含多种异构模型的仿真体系。

## 2.1 一维干渠水动力模型

一维干渠水动力模型是整个仿真体系的核心驱动模型，基于Saint-Venant方程组求解渠道水流的水位和流量沿程、随时变化过程。Saint-Venant方程组由连续方程和动量方程构成，描述明渠中的非恒定流运动。对于中线工程长达1432 km的干渠，一维模型在计算效率和精度之间取得了良好平衡，是工程仿真的首选框架。

## 2.2 一维水质输运模型

水质输运模型基于对流-扩散方程，在水动力模型提供的流场基础上计算各类水质指标（如COD、氨氮、总磷等）的时空分布。中线工程输送的是丹江口水库优质水源水，溶质浓度极低，对水体密度和流动特性的影响可忽略不计。

## 2.3 藻类预测模型

藻类预测模型用于评估渠道中藻类暴发的风险。模型输入包括水温、流速、水深、营养盐浓度、光照条件和滞留时间等，输出为藻类生物量或叶绿素a浓度的时空预测。藻类浓度的变化不会显著改变水流的物理特性。

## 2.4 一维冰期模型

中线工程北段每年冬季经历3至4个月的冰期运行，冰盖覆盖段可达数百公里。冰期模型需要模拟冰花生成、输移、冰盖形成与消融的完整过程。冰盖的形成会根本性地改变渠道的水力边界条件：明渠流转变为冰盖下的有压-无压复合流动，过流断面的湿周从三面增至四面，水力半径减小，综合糙率显著增大，流速分布发生本质改变。

## 2.5 闸站数据驱动模型

中线工程沿线的节制闸和退水闸多为多孔闸门结构，实际运行中不同开度组合会导致复杂的水力干扰和涡旋效应（卡门涡街）。传统的堰流或闸孔出流公式难以准确刻画这些非线性特征。基于各孔闸门开度、闸前水位、闸后左右岸水位和闸站流量的监测数据，可以构建数据驱动的闸站水力关系模型，作为一维模型的增强型内边界条件。

## 2.6 边坡稳定模型

渠道边坡稳定模型用于评估不同水位变化条件下的边坡安全系数。模型输入主要为渠道水位过程线，据此计算边坡内的渗流场和孔隙水压力分布，进而评估边坡稳定性。

## 2.7 交叉河流洪水淹没模型

中线干渠横切大量天然河流，通过交叉建筑物（渡槽、倒虹吸等）穿越或跨越干渠。左岸排水建筑物（以下简称"左排"）负责将渠道左侧汇集的洪水安全排泄到右侧。洪水演进过程涉及上游河道一维洪水演进、左排上下游二维漫流扩散和下游归槽等多个空间域，需要一维与二维模型的联合仿真。

# 第三章  单向耦合模型分析

单向耦合是指一维水动力模型作为驱动模型，将计算结果（水位、流量、流速、水深等）单方面传递给下游模型，而下游模型的计算结果不反馈影响水动力模型的求解。

## 3.1 水动力模型到水质模型的单向耦合

一维水质输运模型以水动力模型输出的流速场和水深作为对流-扩散方程的已知参数。由于中线工程输送的清水中溶质浓度极低，溶质对水体密度的影响量级远低于水力学计算的精度要求，水质过程对水动力过程不产生可观测的反馈效应。因此，Saint-Venant方程可以独立求解，计算完成后将结果传递给水质输运方程，两者在时间上可以顺序执行，无需迭代。这种松耦合方式在计算效率上具有明显优势。

## 3.2 水动力模型到藻类预测模型的单向耦合

藻类预测模型需要水动力模型提供的流速、水深、水温和滞留时间等作为驱动变量。藻类浓度的变化不会显著改变水流的物理特性。因此，藻类预测模型相对于水动力模型是单向耦合的。值得注意的是，藻类模型可能同时需要水质模型的输出（如营养盐浓度）作为输入，形成"水动力→水质→藻类"的链式单向耦合结构。

## 3.3 水动力模型到边坡稳定模型的单向耦合

边坡稳定模型以水动力模型输出的渠道水位过程线作为边界条件，计算边坡内的渗流场和孔隙水压力分布。水位变化速率决定了渗流的非稳态特征，水位骤降是边坡失稳的典型触发条件。但在常规运行工况下，边坡的微小变形不会改变渠道的过流断面（除非发生大规模滑坡，这属于灾变事件而非常规耦合范畴），因此边坡模型与水动力模型之间是单向耦合关系。

# 第四章  双向耦合模型分析

## 4.1 水动力模型与冰期模型的双向强耦合

### 4.1.1 双向耦合的物理必然性

冰期模型与一维水动力模型之间的双向耦合是中线工程仿真中最不可忽视的强耦合关系。其物理根源在于：冰盖的形成根本性地改变了水流的边界条件，而水流的运动特性又决定了冰的生成和演化过程，两者互为因果。

从水动力模型到冰期模型的方向：水动力模型提供的流速、水温和弗劳德数是判断冰花生成条件的关键参数。当水温降至0 ℃以下且过冷度达到临界值时，水流中开始生成冰花。冰花的输移和堆积过程取决于流速场和紊动特性。弗劳德数决定了冰花是在水面聚集形成静态冰盖，还是被水流卷入水下形成冰塞。

从冰期模型到水动力模型的反馈：冰盖形成后，原来的明渠流转变为冰盖下的有压-无压复合流动。具体表现为：过流断面的湿周从三面变为四面，水力半径显著减小；综合糙率大幅增大，需要采用Belokon-Sabaneev公式或类似方法计算冰壁复合糙率；最大流速点从水面附近下移至约0.6倍水深处，流速分布从明渠的对数律转变为类似管流的抛物线型分布；冰塞或冰坝还可能造成局部壅水，改变沿程水面线形态。这些变化都直接影响Saint-Venant方程中的摩阻项和断面几何参数。

### 4.1.2 耦合求解策略

由于冰水之间的强反馈效应，两个模型必须在每个计算时间步内进行迭代求解。典型的迭代过程为：首先由水动力模型在当前冰盖状态下求解流场，然后冰期模型利用更新的流场参数计算冰盖的变化（生长、消融、移动），将新的冰盖参数回传给水动力模型，后者重新求解流场，如此反复直至两个模型的解同时收敛。

一个务实的工程设计策略是：默认按单向耦合设计系统接口，但为冰期模型预留双向迭代的回调机制。非冰期运行时系统以最高效率运转，进入冰期后自动切换到双向耦合模式。这一设计符合中线工程的实际运行特点——一年中大部分时间为明渠流，仅冬季需要激活冰期耦合模块。

## 4.2 交叉河流一维-二维双向耦合

### 4.2.1 场景描述

中线干渠自南向北横切大量天然河流。当这些河流发生洪水时，渠道左侧汇集的洪水通过左排建筑物排泄到渠道右侧，避免洪水漫入干渠。这一过程涉及三个空间域：上游河道及汇水区的洪水演进、左排建筑物的过流计算，以及下游排水区的洪水漫流和归槽过程。

### 4.2.2 双向耦合的必要性

双向耦合的必要性源于左排建筑物过流能力对上下游水位差的依赖关系。当左排为堰流型建筑物时，自由出流条件下过流量仅取决于堰上水头；但当下游水位升高导致淹没出流时，流量系数大幅下降，过流量同时取决于上下游水位。如果采用单向耦合而忽略下游水位的反馈，将严重高估左排的泄洪能力，低估洪水漫入干渠的风险。

更极端的情况下，如果下游排水通道不畅或多条河流同时发洪水，下游侧水位可能持续升高甚至超过上游侧，出现回流现象。这种工况在中线工程沿线某些低洼段完全可能发生，单向耦合模型无法模拟。

### 4.2.3 耦合结构与数据流

自然的建模方式是：一维模型负责河道主槽的洪水演进，二维模型分别刻画左侧滞蓄区和右侧排水区的洪水扩散过程。左排建筑物作为两个二维计算域之间的内边界条件，采用堰流或闸孔出流公式计算。在每个计算时间步内，耦合的数据流为：一维河道模型将流量和水位传递给左侧二维滩区模型；左侧模型给出上游水位；右侧二维排水区模型给出下游水位；据此计算左排的过流量；该流量分别作为左侧的汇和右侧的源，更新两侧的水位场；再重新计算过流量，迭代至收敛。

### 4.2.4 关键技术问题

一维-二维耦合的关键技术问题包括三个方面。一是空间衔接：一维河道模型的断面与二维模型的网格边界需要在几何上匹配，河道漫滩的判断条件是一维模型的水位超过主槽堤顶高程，此时开始向二维滩区注入侧向流量，且该侧向溢流在涨水期和退水期是双向的。二是时间同步：一维模型通常使用较大的时间步（分钟级），二维模型受CFL条件限制需要更小的时间步（秒级），耦合框架需以大时间步为外层循环，在每个外层步内二维模型走多个内层步，交换边界条件时做时间插值。三是干湿变化：洪水淹没过程中二维计算域存在大量干湿交替，需要专门的干湿处理算法以保证数值稳定性。

### 4.2.5 极端工况下的动态耦合

正常工况下，交叉河流的洪水过程与干渠水动力模型之间不需要耦合——左排建筑物的设计保证了洪水不进入干渠，两者水力隔离。但在超标准洪水或建筑物失事的极端情况下，洪水漫入干渠，此时交叉河流的洪水模型就必须与干渠的一维水动力模型建立双向耦合。这意味着耦合框架需要支持动态耦合拓扑——根据工况自动激活或断开某些耦合链路，这对架构的灵活性提出了很高要求。

# 第五章  闸站数据驱动模型的嵌入式耦合

## 5.1 传统闸站内边界条件的局限性

传统一维水动力模型处理闸站时，通常采用堰流公式或闸孔出流公式计算内边界条件。这类公式假设各孔独立、流态规则、流量系数恒定。然而，中线工程的节制闸和退水闸为多孔闸门结构，实际运行中不同开度组合下孔间水流存在复杂的相互干扰，涡旋脱落（卡门涡街效应）导致闸后水位在左右岸出现不对称分布和周期性脉动。这些非线性现象无法用单一的流量系数准确刻画。

## 5.2 数据驱动模型的三层构建方法

针对上述局限，提出一种三层递进的数据驱动建模方法来替代传统闸孔出流公式。

第一层：单站监测数据建模。以各孔闸门开度向量和闸前水位作为输入，以闸站总流量、闸后左岸水位和闸后右岸水位作为输出，建立非线性映射关系模型。该模型隐含了卡门涡街效应、多孔干扰效应等全部复杂物理过程，但不需要显式求解Navier-Stokes方程。

第二层：三维CFD数值模拟补充样本。实际运行中闸门开度组合的覆盖面有限，许多极端或罕见工况缺乏实测样本。采用三维水力学模型（如OpenFOAM或FLOW-3D）对这些缺失工况进行数值模拟，生成虚拟训练样本。这一策略本质上是物理信息增强的数据增广——三维模型提供的样本虽非实测数据，但包含了正确的物理规律。

第三层：多站迁移学习。中线工程沿线数十座闸站结构形式相近但尺寸和孔数各异。在数据充足的闸站上训练好的模型，其所学到的"多孔闸门水力干扰"这一共性物理知识可以迁移到数据较少的闸站上，只需少量本站数据做微调。

## 5.3 与一维模型的嵌入式耦合方式

数据驱动闸站模型与一维水动力模型的耦合本质上是嵌入式调用关系，而非传统意义上的双向迭代耦合。一维模型在每个时间步演算到闸站位置时，将当前的闸前水位和各孔开度传给数据驱动模型，模型返回流量和闸后水位分布特征，一维模型据此继续向下游推进。数据驱动模型已将闸后水力特征内化于模型参数中，不需要再从一维模型获取闸后信息进行反馈修正。

这种嵌入式调用与冰期模型的迭代式双向耦合有本质区别：前者类似函数调用（传入参数、获取返回值），后者要求两个模型在每个时间步内反复交换信息直到双方同时收敛。在计算效率方面，数据驱动模型的推理速度为毫秒级，不会成为一维模型的计算瓶颈。

## 5.4 模型输出的扩展价值

闸后左右岸水位差异的输出具有特殊的系统协同价值。传统一维模型在闸站断面只能给出断面平均的闸后水位，但数据驱动模型能输出左右岸的差异信息。虽然一维模型本身无法直接利用这一信息，但该信息可传递给其他子系统：边坡稳定模型关心局部水位的波动幅度和不对称性，闸站结构安全评估关心脉动压力的分布特征。因此，数据驱动模型的输出维度可以比一维模型所需的更丰富，多出的信息供体系中其他模型使用，体现了异构模型集成的协同效益。

# 第六章  OpenMI的局限性与新架构需求分析

## 6.1 OpenMI的基本架构与能力

OpenMI（Open Modelling Interface）是由欧盟资助发展的水利模型互操作标准，其核心思想是为不同模型提供统一的数据交换接口，使模型可以在运行时交换数据而无需了解彼此的内部实现。OpenMI定义了可链接组件（ILinkableComponent）、交换项（IExchangeItem）和时空映射等核心接口，支持基于拉模式（pull-based）的数据请求机制。

## 6.2 面对中线工程场景的主要局限

当面对中线工程这样复杂的异构模型体系时，OpenMI暴露出以下显著局限性。

第一，不支持动态耦合拓扑。OpenMI的模型链接关系在组合配置阶段确定后，运行时不能动态修改。但中线工程需要根据工况动态激活或断开耦合链路——如非冰期时断开冰期耦合、超标准洪水时激活干渠与交叉河流的双向耦合。

第二，双向强耦合的迭代控制能力不足。OpenMI的拉模式适合单向或弱耦合场景，但对于冰期模型与水动力模型这样需要在每个时间步内反复迭代直至收敛的强耦合，OpenMI缺乏内置的迭代控制和收敛判断机制。

第三，缺乏对CPS闭环仿真的原生支持。中线工程的数字孪生不仅仅是物理过程的前向仿真，更需要支持"仿真-辨识-调度-控制"的完整闭环。OpenMI设计时并未考虑这种控制论视角下的闭环架构，其数据流模型是"模型间"的，而非"模型-控制器-被控对象"的。

第四，不支持分层分布式部署。中线工程全长1432 km，涉及的模型实例可能达到数百个。这些模型需要分布式部署在多个计算节点上。OpenMI本质上是一个单进程内的组件框架，缺乏原生的分布式通信、负载均衡和容错机制。

第五，模型类型的同质化假设。OpenMI假设所有组件都是时间步驱动的数值模型，但中线工程的模型体系中包含数据驱动的机器学习模型、基于规则的逻辑判断、优化求解器等异质组件，OpenMI的统一时间步推进机制难以高效适配。

第六，缺乏事件驱动机制和自适应优化能力。OpenMI采用时间步同步推进的仿真模式，所有链接的模型在每个时间步都参与计算。更重要的是，OpenMI没有将仿真输出与调度优化的目标函数和约束条件建立关联的机制——它只负责模型间的数据传递，不涉及基于仿真状态动态调整优化问题定义的能力。

# 第七章  基于分布式多智能体协同的CPS闭环仿真架构

## 7.1 架构设计理念

针对OpenMI的局限性和中线工程的实际需求，本报告提出基于分布式多智能体协同的异构模型集成架构。核心设计理念是：将每个模型（或模型组）封装为自治智能体（Agent），智能体之间通过标准化的消息协议进行通信和协作，由分层的协调器（Coordinator）负责耦合拓扑的动态管理和闭环控制流程的编排。

这一架构的设计从两个基本范式出发。一是基于模型的设计（Model-Based Design, MBD）范式：将系统的物理过程、控制逻辑和信息处理统一建模，在模型层面实现设计、验证和优化的全流程贯通。二是信息物理系统（Cyber-Physical System, CPS）框架：将计算、通信和控制深度融合，实现物理世界与信息世界的实时交互和协同优化。

## 7.2 智能体层级结构

架构采用三层智能体层级结构，对应中线工程的管理层级和物理分区。

第一层：设施级智能体。每座闸站、每个交叉河流排洪区、每段渠道均对应一个设施级智能体，封装该设施相关的全部模型和数据。例如，一座节制闸的设施智能体内部包含：数据驱动闸站模型、SCADA数据接口、本地控制逻辑。设施智能体具备自治能力，在通信中断时能维持本地控制运行。

第二层：渠段级智能体。将干渠按管理分区或水力特征划分为若干渠段，每个渠段由一个渠段级智能体管理。该智能体负责本渠段的一维水动力模型求解，协调渠段内各设施智能体的数据交换，并在冰期自动激活与冰期模型的双向耦合。

第三层：系统级智能体。负责全线的统一调度优化、全局状态监控和极端工况下的耦合拓扑重构。当某处左排超负荷运行时，系统级智能体负责激活该交叉河流与干渠之间的动态双向耦合。系统级智能体还承担模型辨识和参数校正的全局协调任务。

## 7.3 事件驱动的多域联合仿真

多域联合仿真的一个核心设计原则是：不应让所有域的模型在所有时刻都处于联合仿真状态。因此，多域联合仿真必须采用事件驱动（event-driven）机制，只有当特定事件触发时，相关域才被激活进入联合仿真状态。

常态下，一维干渠水动力模型作为唯一的持续运行域，以固定时间步独立推进。其他各域处于"休眠"或"低频采样"状态。当水动力模型的运行状态或外部信息满足预定义的事件条件时，触发相应域的激活。

事件类型可分为以下几类：

阈值事件：当某个状态变量超过预设阈值时触发，如水温降至2 ℃以下触发冰期模型预热、某交叉河流水位超过警戒值触发洪水淹没模型激活、水位变化速率超限触发边坡模型加密计算。

预测事件：基于气象预报或上游来水预测，在事件实际发生之前提前激活相关域，例如根据未来72小时气温预报提前激活冰期模型进行预演。

调度事件：当调度优化模块需要评估某项控制策略对多个域的影响时，临时激活相关域进行联合仿真以支撑决策。

级联事件：一个域的状态变化触发另一个域的激活，例如冰期模型预测某段渠道将形成冰塞，该信息触发上游闸站的调度优化重新计算，进而可能触发下游水质模型评估冰塞消融后的水质影响。

## 7.4 CPS闭环仿真机制

区别于OpenMI的纯前向仿真定位，本架构天然支持CPS闭环仿真，包含四个紧密集成的功能环节：

仿真（Simulation）：各层级的物理模型按照耦合关系和事件驱动机制运行前向仿真，输出当前状态和未来预测。仿真不仅输出当前快照，还输出未来时间窗口内的预测轨迹——这些预测信息是后续目标函数和约束自动更新的核心依据。

辨识（Identification）：将仿真输出与SCADA实测数据进行比对，通过数据同化或参数优化方法实时校正模型参数。例如，当一维模型预测的闸前水位与实测值出现持续偏差时，辨识模块自动调整上游渠段的糙率系数。

调度（Scheduling）：基于校正后的模型状态和多域预测信息，调度优化模块求解最优控制策略。调度优化在渠段级和系统级分层进行，其目标函数和约束条件能够根据多域仿真的状态和预测信息自动更新。

控制（Control）：将调度优化的结果转化为控制指令，下发给各设施智能体执行。控制指令通过SCADA系统作用于物理闸门，改变实际水流状态，新的水流状态又被监测系统采集并反馈回仿真模型，形成完整的CPS闭环。

## 7.5 基于多域仿真状态的目标函数与约束自动更新

传统的水利调度优化系统中，目标函数和约束条件通常是预先设定的、静态的。这种静态设定在工况单一时尚可接受，但在中线工程这样多物理过程交织的复杂系统中，固定的目标函数和约束无法适应工况的动态变化。真正的智能化，应当是目标函数和约束条件能够基于多域仿真的状态信息和预测信息自动更新，使调度系统不仅能求解优化问题，更能自主重构优化问题本身。

第一，目标函数的工况自适应切换。当冰期模型预测未来48小时某段渠道将形成冰盖时，该渠段智能体的调度目标自动从"最小化输水量偏差"切换为"维持弗劳德数低于冰盖稳定临界值"，同时追加"最小化冰盖形成速率"的辅助目标。当洪水淹没模型预测某交叉河流即将发生超标洪水时，相关渠段的调度目标自动追加"预降干渠水位以增大防洪安全裕度"的应急分量。

第二，约束条件的动态收紧与松弛。边坡稳定模型输出的安全系数是一个随时间变化的连续量。当某段渠道的边坡安全系数从正常值1.3下降至1.15时，该段渠道的水位变化速率约束应自动收紧。类似地，当冰期模型输出某段冰盖的厚度和强度后，该段的最大允许流速约束应基于冰盖承载能力自动设定。

第三，多域约束的协调与冲突消解。不同域的仿真结果可能对同一个控制变量提出相互矛盾的约束要求。例如，水质模型可能要求加大流速以缩短滞留时间从而抑制藻类生长，而冰期模型则要求降低流速以维持冰盖稳定。系统级智能体根据当前工况的优先级规则自动进行协调：安全类约束的优先级高于效益类约束。

第四，预测驱动的前馈约束生成。多域仿真不仅能刻画当前状态，更能预测未来演化趋势。调度优化应当利用这些预测信息"提前布局"而非"事后补救"。例如，当气象预报和冰期模型联合预测3天后某渠段将进入冰封状态时，调度优化模块在当前时刻就应开始逐步调低该渠段的流量和流速。

## 7.6 耦合拓扑的动态管理

与OpenMI的静态链接不同，本架构支持耦合拓扑的运行时动态重构，核心机制包括三个方面：

工况感知触发：各智能体持续监测本地状态，当状态超过预设阈值时向上级协调器报告。例如，当某交叉河流的上游水位超过左排设计标准的80%时，触发"预激活"警告；超过100%时，系统级智能体自动建立该河流与干渠之间的双向耦合通道。

季节自适应：系统内置冰期判据（基于气温、水温和纬度），当预测进入冰期时，渠段级智能体自动激活冰期模型并切换到双向耦合模式；冰期结束后自动退回明渠模式以提高计算效率。

故障降级：当某个智能体或通信链路发生故障时，架构能自动降级——设施级智能体切换到本地自治模式，渠段级智能体用简化的经验公式替代失联设施的精细模型，保证系统整体的连续运行能力。

## 7.7 与天河大模型的关系

上述分布式多智能体协同架构是天河大模型（Tianhe Large Model）技术体系的核心支撑之一。天河大模型旨在构建覆盖水源、输水、配水、用水全过程的智能化运行管控平台。在天河的技术框架中，Physical AI引擎（即本文讨论的各类物理与数据驱动模型）和Cognitive AI引擎（辨识、调度、控制的智能决策模型）通过本架构实现深度融合。分布式多智能体架构为天河提供了三个关键能力：一是异构模型的灵活编排；二是CPS闭环的系统级支撑；三是全网级的分布式计算。

# 第八章  自适应优化的三元协作实现架构

第七章第5节提出了"仿真驱动的自适应优化"机制，包括目标自动切换、约束动态收紧和冲突消解等概念。本章深入探讨这些概念的具体实现路径，提出"专业知识库 + 大模型推理 + 物理模型约束"的三元协作架构。

核心判断是：纯规则系统和纯大模型都无法独立完成自适应优化任务，必须构建三元协作架构。

## 8.1 纯规则系统的局限性

### 8.1.1 工况组合爆炸问题

表面上看，"冰期预测触发目标切换""安全约束优先于效益约束"等逻辑，似乎可以用if-else规则来实现。对于单一工况，规则编写确实不难。但问题在于工况的组合爆炸：冰期与洪水同时发生怎么办？冰期叠加边坡安全系数下降、上游来水突变三者同时出现呢？中线工程1432 km沿线，不同渠段可能同时处于完全不同的工况组合中。如果靠人工穷举所有工况组合并编写对应规则，规则库将膨胀到不可维护的程度，且必然存在未覆盖的"意外组合"。

### 8.1.2 连续量决策的困境

更深层的问题在于，约束的收紧幅度、目标的权重分配属于连续量决策，非二值的if-else能处理。例如：边坡安全系数从1.3降到1.15时，水位变化速率约束应收紧到什么程度？这个映射关系在不同渠段、不同土质、不同季节各不相同。纯规则系统要么过于粗糙，要么过于庞杂。

## 8.2 纯大模型的局限性

### 8.2.1 幻觉风险

大模型可能生成看似合理但物理上不可行的约束参数，例如给出超过渠道设计流量的允许值。在水利安全领域，这种错误绝对不可接受。

### 8.2.2 实时性不足

调度决策需要秒级到分钟级响应，而大模型的推理延迟和不确定性难以满足硬实时要求。

### 8.2.3 可解释性与可审计性缺失

水利调度决策涉及公共安全，每一个目标切换和约束调整都需要有明确的依据和可追溯的推理链条。纯黑箱的大模型输出无法满足可解释性和可审计性要求。

### 8.2.4 三种方案能力对比

| 评价维度 | 纯规则系统 | 纯大模型 | 三元架构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工况覆盖能力 | 组合爆炸，无法穷举 | 可处理模糊工况 | 知识本体+大模型推理 |
| 连续量决策 | 过于粗糙或庞杂 | 缺乏物理约束 | 模板参数化+仿真驱动 |
| 安全保障 | 依赖规则完备性 | 存在幻觉风险 | 物理模型刚性兜底 |
| 实时响应 | 快速但不灵活 | 延迟不确定 | 分层协作、各司其职 |
| 可解释性 | 规则可追溯 | 黑箱输出 | 决策日志+推理链条 |
| 可维护性 | 规则膨胀难维护 | 模型迭代不透明 | 知识库模块化更新 |

## 8.3 三元架构第一层：专业知识库（知识底座）

知识库不是简单的文档检索库，而是结构化的调度知识体系，至少包含四类知识：

### （1）工况本体（Ontology）

定义中线工程所有可能遇到的工况类型及其层级关系、组合规则。例如"冰期"下分"冰花输移期""稳定冰盖期""冰盖消融期"，每个子工况有明确的判据（状态变量的阈值条件）和特征描述。工况本体由领域专家编制，使系统能够精确识别"当前处于什么工况"。

### （2）目标函数模板库

每种工况（及其组合）对应一个参数化的目标函数模板。例如冰期工况的目标模板为：

J = w₁·‖Fr − Fr_target‖² + w₂·ṁ_ice

其中弗劳德数目标值Fr_target和权重w₁、w₂是参数，由物理模型的状态输出确定具体取值。模板本身由水利调度专家设计，保证物理合理性；参数的具体赋值由实时仿真状态驱动。

### （3）约束规则库

每类物理过程对控制变量的约束关系，表达为参数化的函数形式。例如边坡约束：

|ΔH/Δt| ≤ f(F_s)

其中安全系数F_s来自边坡模型的实时输出，函数f的形式由岩土力学知识确定（安全系数越低，允许的水位变化速率越小）。这些约束函数是"知识的数学表达"，参数由仿真状态实时填充。

### （4）优先级与冲突消解规则

当多域约束冲突时，需编码调度规程中的安全准则，形成明确的优先级序列：

工程安全 > 供水安全 > 水质安全 > 输水效率

但具体的消解策略不是简单的覆盖——应在满足高优先级约束的前提下，尽可能满足低优先级目标。这本质上是一个约束优化问题的可行域筛选过程。

## 8.4 三元架构第二层：大模型推理引擎（认知中枢）

大模型在此架构中的角色不是直接输出控制决策，而是充当工况理解、知识检索、规则组合和异常推理的认知中枢。具体承担四类任务：

### 任务一：复杂工况的识别与分类

当多个域的状态信号叠加时，判断当前属于哪种（组合）工况。单一工况的识别可用阈值规则，但组合工况的判断——特别是渐变过程中工况的过渡状态——需要大模型结合知识库的工况本体进行推理。例如："水温2.5 ℃、缓慢下降、下游有交叉河流水位偏高"——这是即将进入冰期但还未达阈值，同时需要关注防洪。大模型能理解这种模糊的、渐变的工况叠加。

### 任务二：目标函数和约束的组装

根据识别出的工况组合，从模板库中检索相应的目标模板和约束模板，确定各项的权重和参数取值范围，组装成完整的优化问题定义。这个过程类似于RAG（检索增强生成），但检索的不是文本段落而是数学模板，生成的不是自然语言而是优化问题的形式化描述。

### 任务三：未预见工况的应急推理

当出现知识库中没有精确匹配的工况组合时（在实际运行中一定会发生），大模型基于对水利调度基本原理的理解，通过类比推理生成临时的目标和约束建议。这些建议不会直接执行，而是标记为"待确认"，优先采用保守策略（收紧约束），并通知人工决策者审核。

### 任务四：决策过程的可解释性生成

每一次目标切换或约束调整，大模型都生成自然语言的解释。例如：

"因为冰期模型预测未来48小时A渠段将形成冰盖（冰盖概率87%），且当前弗劳德数0.12偏高，系统将调度目标切换为冰期安全模式，将弗劳德数目标设为0.06。"

这为决策审计和运行人员理解提供了有力支撑。

## 8.5 三元架构第三层：物理模型约束（安全底线）

无论大模型和知识库给出什么样的目标和约束，最终的优化结果都必须通过物理模型的校验。具体而言：调度优化器求解出的控制策略（闸门开度序列），在下发执行前，先在物理仿真模型中做一次"预演"——将控制策略输入水动力模型、冰期模型等，检查结果是否违反任何硬约束：

- 水位不超过挡水建筑物高程

- 流速不超过渠道允许值

- 弗劳德数满足冰期安全要求

- 水位变化速率满足边坡稳定性要求

如果预演发现违约，将该信息反馈给大模型推理层，后者调整约束参数后重新求解。这构成了一个"认知层提出方案 → 物理层校验 → 认知层修正"的迭代闭环，物理模型作为不可逾越的安全底线存在。

## 8.6 运行时的典型工作流

将三层架构串联，一个完整的决策周期按如下流程运转：

- 多域仿真输出状态和预测数据

- 大模型基于状态向量查询工况本体，识别当前工况组合

- 从模板库检索对应的目标和约束模板

- 用仿真状态值填充模板参数，组装优化问题

- 调度优化器求解最优控制策略

- 物理模型预演校验

- 校验通过则下发控制指令；不通过则大模型调整参数重新求解

- 同时生成可解释的决策日志

整个过程中，大模型不直接生成数值决策，而是做"元决策"——决定优化什么、在什么约束下优化。数值计算交给专业的优化求解器，安全校验交给物理模型。这种分工确保了大模型的认知能力被充分利用，同时其幻觉风险被严格兜底。

## 8.7 关键设计原则

原则一：大模型做"元决策"而非"数值决策"。大模型的角色被严格限定为决定"优化什么"和"在什么约束下优化"，而不是直接输出闸门开度等数值。数值计算交给专业的数学优化求解器。

原则二：知识检索而非自由生成。大模型组装优化问题时，采用类RAG模式——从预定义的模板库中检索数学模板，而非自由生成数学表达式。这从根本上约束了幻觉风险：模板是专家审核过的，大模型只是选择和参数化。

原则三：物理模型刚性兜底。无论认知层给出何种方案，物理模型的校验是最后一道不可逾越的关卡。这种设计哲学与航空领域的"包线保护"理念一致——飞行员（大模型）可以做决策，但飞行控制系统（物理模型）不允许突破安全边界。

原则四：保守应急策略。对于未预见工况，系统默认采取保守策略（收紧约束、降低目标），同时生成"待确认"标记通知人工审核。这确保了在任何异常情况下，系统行为都趋向安全。

# 第九章  基于ODD的三色运行域与分级智能控制策略

第八章提出了三元协作架构的静态设计，但在实际运行中，系统状态并非始终处于单一模式。借鉴自动驾驶领域的运行设计域（Operational Design Domain, ODD）概念（SAE J3016、BSI PAS 1883），本章将三元架构的运行状态划分为"绿色正常域—黄色降级域—红色限制域"三级动态运行域，并为每个运行域配置差异化的智能控制策略。核心设计原则是："状态越危险，自主权越小，策略越保守"。

## 9.1 ODD在水网工程中的定义

ODD定义了智能调控系统能够安全自主运行的条件集合。对于中线工程，ODD的参数空间至少涵盖六个维度：

水力工况参数：设计流量区间、各控制断面水位允许变幅、渠道流速范围、水温范围与冰期分期（冰前期、稳定冰期、解冻期）。

外界扰动类型与量级：上游来水变化率（含降雨/融雪洪水过程线）、区间取退水最大突变幅度、侧向入流不确定性范围。

设备状态空间：闸门、泵站、阀门、传感器各自的正常/降级/完全故障状态及其组合。

通信与计算条件：各通信链路的延迟上限和可靠性下限、SCADA系统的最大采集周期、计算节点的最低可用数量。

环境条件：水温、含沙量、水质指标（pH值、溶解氧等）等影响水力特性和设备性能的物理参数。

运维条件：值班人员在岗状态、备品备件可用性、应急物资储备等影响应急响应能力的组织参数。

ODD的形式化定义要求每个参数都有明确的数值范围、单位和更新规则。例如，不能仅声明"系统适用于正常流量范围"，而必须明确"系统ODD流量范围为[Qmin, Qmax] m³/s"，且包括参数间的耦合关系——如"当水温低于T_ice时，流量上限由Qmax降至Qmax_ice"。

## 9.2 三色运行域的划分

基于ODD参数空间和受控不变集理论，将系统运行状态划分为三个嵌套的运行域，其关系为：G ⊂ Y ⊂ C∞ ⊂ X，其中X为物理约束可行域，C∞为最大受控不变集，G为绿色正常域，Y为黄色降级域，红色限制域R = X \\ C∞。

| 运行域 | 状态特征 | 自主等级 | 控制策略核心 | 人机关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色正常域 | 所有约束裕度充分，预测不确定性管束完全在安全域内 | L3/L4全权自主 | 追求最优效率，经济型MPC优化 | 后台日志记录，无需人工干预 |
| 黄色降级域 | 部分约束裕度不足，不确定性管束接触硬约束边界 | L2限制性自主 | 确保安全为先，约束收紧+增益衰减 | 预警提示，人工待命监控 |
| 红色限制域 | 约束即将/已经被违反，或ODD条件失效 | L0/L1人工接管 | 执行最小风险策略（MRM），确定性保护逻辑 | 强制人工介入，系统自主权剥夺 |

三色运行域的划分将"安全"从二值判断（安全/不安全）扩展为连续的梯度评估，并直接映射到差异化的控制策略——如同驾驶员在接近悬崖时自然减速，而非等到轮胎悬空才踩刹车。

## 9.3 绿色正常域：全权自主运行策略

当系统状态位于绿色域内时，意味着所有状态变量距离约束边界都有充分裕度，即使考虑预测不确定性（来水预报误差、量测噪声、模型参数偏差等），未来状态轨迹仍可确保停留在安全域内。此时系统被赋予L3/L4级完全自主权限。

### 9.3.1 三元架构在绿色域的运作模式

知识库层面：调用常态运行的目标函数模板，目标函数以经济型MPC（EMPC）为主，追求能耗最低、输水效率最高、运行成本最优。约束模板采用标准参数，不做额外收紧。

大模型推理层面：执行常规工况识别，以低频率（如小时级）扫描多域仿真状态，主要关注是否有从绿色域滑入黄色域的趋势。大模型的认知资源主要用于全局效率优化——如协调不同渠段的输水时序以降低全线能耗峰值。

物理模型层面：以常规频率（如每15分钟）执行SIL预演校验，校验通过率应接近100%。物理模型同时负责输出预测轨迹，供大模型判断绿色域边界是否可能被接近。

绿色域的边界并非固定不变。随着来水条件、需水预测、设备状态的变化，绿色域动态收缩或扩张。绿色域运行时长占总运行时间的比例是衡量系统智能化水平的关键KPI——设计目标是使绿色域覆盖日常运行的90%以上时段。

## 9.4 黄色降级域：防御性运行与约束收紧策略

当系统状态逼近软约束边界，或预测的不确定性管束接触到硬约束时，系统进入黄色降级域。此时控制策略从"追求最优"切换为"确保安全"，系统降至L2级限制性自主。

### 9.4.1 三元架构在黄色域的运作模式

知识库层面：自动切换为防御性目标函数模板，安全裕度类指标的权重大幅提升。约束规则库启动约束收紧（Constraint Tightening）机制——例如，物理红线为堤顶高程Z_crest = 100.0 m、正常安全超高δ = 0.5 m，进入黄色域后约束进一步收紧为Z ≤ 99.5 - kσ，其中k为安全系数、σ为预测不确定性幅度，体现"越不确定越保守"的鲁棒控制原则。

大模型推理层面：加密工况扫描频率（如从小时级提升至分钟级），重点评估导致进入黄色域的根本原因（是冰期逼近？边坡安全系数下降？还是设备降级？），并从模板库中检索对应的防御性约束组合。对于组合工况（如冰期+设备降级叠加），大模型通过类比推理生成复合约束方案。同时生成自然语言预警信息通知运行人员。

物理模型层面：加密预演频率（如每5分钟），并延长预演时域以"看得更远"。预演中增加敏感性分析——评估关键参数在不确定性范围内变化时系统行为是否仍可控。物理模型的否决权在黄色域更加严格：任何预演中出现约束裕度不足的控制方案一律驳回。

### 9.4.2 黄色域的具体控制调整

边界收缩：将物理红线向内收缩，为不确定性预留缓冲带。收紧量随不确定性增大而增大。

增益衰减：降低控制器增益，使调节动作变"慢"变"柔"。在MPC框架中通过增大控制增量Δu的权重实现——牺牲响应速度以换取稳定性，相当于汽车从"运动模式"切换到"舒适模式"。

预测时域扩展：适当延长MPC的预测时域N_p，使算法能够"看"到更远的未来，提前规避潜在风险。

惩罚权重动态调整：在MPC目标函数中大幅提高约束违反的惩罚权重，使算法宁可牺牲经济性能也要远离约束边界。

## 9.5 红色限制域：最小风险策略与人工接管

当约束即将被或已经被违反，或ODD条件失效（如通信中断、关键执行器卡死、传感器失灵）时，系统进入红色限制域。系统自主功能被立即剥夺，执行最小风险策略（Minimal Risk Maneuver, MRM）。这一概念借鉴自自动驾驶领域：当系统无法继续安全执行动态驾驶任务时，必须自动进入"最小风险状态"，相当于自动驾驶汽车的"靠边停车"。

### 9.5.1 三元架构在红色域的运作模式

知识库层面：启用预编程的确定性保护逻辑——这些逻辑经过严格的形式化验证，简单、确定、独立，不超过几十行代码。高水位场景下，上游闸门紧急关闭、下游闸门全开泄流；断链场景下，执行Fail-Freeze（维持当前开度不动）等待人工接管。

大模型推理层面：大模型的控制建议通道被物理切断（硬件级信号通路断开，而非软件层面的"禁用"），确保大模型的任何幻觉或错误推理不会在危急时刻造成次生灾害。大模型仅保留事后分析功能——记录红色域事件的完整上下文，供事后复盘。

物理模型层面：物理模型退化为最简单的阈值比对模式（而非复杂的仿真预演），确保在计算资源受限或模型本身异常的极端条件下仍能工作。安全保护的最后一道防线不依赖任何复杂计算。

### 9.5.2 红色域的设计原则

红色域设计遵循"简单、确定、独立"三原则。"简单"意味着响应逻辑极其精简，避免复杂逻辑引入新的故障模式。"确定"意味着所有响应动作都是预定义的确定性逻辑，没有任何随机性或优化搜索。"独立"意味着红色域的保护机制完全独立于正常控制系统——使用独立的硬件通路、独立的传感器信号、独立的执行机构驱动，即使整个智能控制系统彻底瘫痪，红色域保护仍然有效。

## 9.6 运行域间的动态切换

### 9.6.1 切换触发机制

运行域的切换由多域仿真状态驱动，与第七章的事件驱动机制无缝集成：

绿→黄切换：当任一约束裕度指标降至预警阈值（如裕度不足20%），或冰期模型预测48小时内进入冰期，或边坡安全系数低于1.2，系统自动从绿色域滑入黄色域。

黄→红切换：当约束裕度指标降至临界阈值（如裕度不足5%），或检测到关键设备故障（闸门卡死、SCADA通信中断），或物理模型预演连续三次否决控制方案，系统立即进入红色域。

红→黄→绿恢复：恢复过程引入迟滞机制——从红色域恢复到黄色域的阈值严于从黄色域进入红色域的阈值，避免系统在边界附近频繁振荡。恢复过程必须经人工确认。

### 9.6.2 ODD动态管理

ODD本身不是固定的——随着季节变化（冰期/非冰期）、设备状态变化（设备降级导致可控性下降）、外部环境变化（暴雨洪水期），ODD的参数范围会动态调整。例如：冬季冰期ODD的流量上限低于夏季非冰期；某闸门故障后该渠段ODD的水位变化率限值收窄。这种ODD的动态调整由系统级智能体统一管理，并自动更新三色域的划分边界。

## 9.7 三色运行域与三元架构的耦合关系

三色运行域机制与三元协作架构形成了深度耦合的有机整体，如下表所示：

| 架构层次 | 绿色域（正常） | 黄色域（降级） | 红色域（限制） |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识库 | 标准目标模板，标准约束参数 | 防御性模板，约束收紧参数 | 预编程确定性保护逻辑 |
| 大模型推理 | 低频工况扫描，效率优化 | 加密扫描，防御性推理，预警生成 | 控制通道物理切断，仅事后分析 |
| 物理模型 | 常规频率预演，标准校验 | 加密预演，敏感性分析，严格否决 | 退化为阈值比对，独立保护 |
| 优化目标 | 经济性最优（EMPC） | 安全性优先，经济性为辅 | 无优化，执行确定性动作 |
| 人机关系 | 全权自主，后台记录 | 预警提示，人工待命 | 强制人工介入，声光报警 |
| 自主等级 | L3/L4 | L2 | L0/L1 |

这一设计体现了"梯度安全"的核心理念：系统不是在"完全自主"和"完全人工"之间做二选一，而是根据运行状态在连续谱上滑动，自主权限随风险水平梯度调整。正常工况下充分发挥AI的效率优势，异常工况下逐步收回自主权并加强安全保障，极端工况下果断回归确定性保护。这与航空领域的"包线保护"和自动驾驶的"最小风险策略"一脉相承，但针对水利工程的多域耦合、长时延和分布式特点做了系统化的工程适配。

# 第十章  耦合架构总体设计

## 9.1 耦合模式分类汇总

综合以上分析，中线工程异构模型之间的耦合关系可归纳为三种模式，如下表所示。

| 模型对 | 耦合模式 | 信息流方向 | 迭代要求 | 激活条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水动力→水质 | 单向耦合 | 单向 | 无 | 常态运行 |
| 水动力→藻类 | 单向耦合 | 单向 | 无 | 常态运行 |
| 水动力→边坡 | 单向耦合 | 单向 | 无 | 常态运行 |
| 水动力↔冰期 | 双向强耦合 | 双向 | 每步迭代 | 冬季冰期自动激活 |
| 河流1D↔淹没2D | 双向耦合 | 双向 | 每步迭代 | 汛期常态激活 |
| 河流↔干渠 | 动态双向耦合 | 双向 | 每步迭代 | 超标洪水动态激活 |
| 闸站模型→水动力 | 嵌入式调用 | 替代内边界 | 无 | 常态运行 |

## 9.2 全局耦合拓扑

中线工程异构模型的全局耦合拓扑可以描述为以一维干渠水动力模型为核心的星型-层级混合结构。核心的一维水动力模型向外辐射出多条单向耦合链路（水质、藻类、边坡），同时与冰期模型形成双向强耦合回路（冬季激活）。闸站数据驱动模型以增强型内边界条件的形式嵌入一维模型内部。在干渠的每个交叉河流节点，存在一个可动态激活的一维-二维双向耦合子系统。整体架构覆盖在分层智能体协同框架之上，由系统级协调器统一管理耦合拓扑的动态切换和CPS闭环的全局编排。

## 9.3 与OpenMI架构的能力对比

| 能力维度 | OpenMI | 本文架构（天河平台） |
| --- | --- | --- |
| 耦合拓扑 | 静态，配置期确定 | 动态，运行时工况驱动重构 |
| 耦合模式 | 拉模式，适合单向/弱双向 | 支持强双向迭代耦合 |
| 闭环仿真 | 仅前向仿真 | 仿真-辨识-调度-控制CPS闭环 |
| MBD支持 | 不涉及 | 原生支持，模型即系统 |
| 部署架构 | 单进程组件框架 | 分层分布式多节点 |
| 智能体模型 | 无自治能力 | 分层自治智能体，故障可降级 |
| 异构组件 | 时间步驱动数值模型 | 物理/数据驱动/优化/规则等异质组件 |
| 容错机制 | 无内置机制 | 自动降级和本地自治 |
| 仿真驱动模式 | 时间步同步推进 | 事件驱动，按需联合 |
| 目标/约束更新 | 外部静态设定 | 基于多域仿真状态自动重构 |
| 自适应优化实现 | 不涉及 | 三元协作架构（知识库+大模型+物理模型） |
| 运行域管理 | 不涉及 | ODD三色运行域（正常/降级/限制）分级控制 |

# 第十一章  结论与展望

## 11.1 主要结论

本报告以南水北调中线工程为典型案例，系统分析了其数字孪生系统所涉及的异构模型之间的耦合关系，提出了分布式多智能体协同的CPS闭环仿真架构，并深入阐述了自适应优化的三元协作实现架构。主要结论如下：

- 中线工程异构模型的耦合关系可按反馈强度分为三种模式。水质模型、藻类预测模型和边坡稳定模型与一维水动力模型之间为单向耦合。冰期模型与水动力模型之间、交叉河流一维洪水模型与二维淹没模型之间为双向强耦合。闸站数据驱动模型以嵌入式调用方式作为一维模型的增强型内边界条件。

- 冰期模型的双向耦合是中线工程仿真中最具挑战性的耦合环节。冰盖形成从根本上改变了渠道的水力边界，必须通过双向迭代求解。建议采用"默认单向+冬季自动切换双向"的动态策略。

- 交叉河流洪水通过左排建筑物的排泄过程需要一维-二维双向耦合。在超标准洪水条件下，还需动态激活与干渠水动力模型的耦合。

- 基于SCADA监测数据和三维CFD补充样本构建的闸站数据驱动模型，能够替代传统闸孔出流公式，准确刻画多孔闸门在各种开度组合下的非线性水力特性。多站迁移学习策略有效解决了新建闸站数据不足的问题。

- OpenMI等现有耦合标准在动态拓扑、强双向耦合迭代控制、CPS闭环仿真、分层分布式部署和异质组件适配等方面存在显著局限。本文提出的分布式多智能体协同架构通过分层自治智能体、事件驱动的多域联合仿真、动态耦合拓扑管理和CPS闭环仿真机制克服了上述局限。

- 事件驱动的多域联合仿真机制是保证系统计算效率的关键。通过阈值事件、预测事件、调度事件和级联事件四类触发机制，实现了"平时轻量运行、需要时全力联合"的按需仿真策略。

- 基于多域仿真状态和预测信息自动更新调度优化的目标函数与约束条件，是本架构最具创新性的设计之一。通过目标函数的工况自适应切换、约束条件的动态收紧与松弛、多域约束的冲突消解以及预测驱动的前馈约束生成，系统实现了从"执行优化"到"自主定义优化问题"的智能化跃迁。

- 自适应优化的具体实现需要"专业知识库 + 大模型推理 + 物理模型约束"的三元协作架构。专业知识库提供结构化的知识底座（工况本体、目标模板、约束规则、优先级准则），大模型充当认知中枢（工况识别、模板组装、应急推理、可解释性生成），物理模型构筑安全底线（预演校验、硬约束检查）。大模型做"元决策"而非数值决策，物理模型实施刚性兜底，确保系统安全。

- 借鉴自动驾驶领域ODD（运行设计域）概念，将系统运行状态划分为"绿色正常域—黄色降级域—红色限制域"三级动态运行域，并为每个域配置差异化的智能控制策略。绿色域下系统获得L3/L4级全权自主权限，以经济型MPC追求最优效率；黄色域下系统降至L2级限制性自主，执行约束收紧、增益衰减和预测时域扩展等防御性策略；红色域下系统自主功能被剥夺，执行预编程的确定性最小风险策略（MRM），大模型控制通道物理切断。三色运行域实现了"状态越危险、自主权越小、策略越保守"的梯度安全管理，三元架构在不同运行域中的角色和权限随之动态调整。

## 11.2 未来展望

未来研究将在以下方面继续深化：一是开展各类耦合模型的数值验证和精度评估，特别是冰期双向耦合和一维-二维洪水淹没耦合的实际工程验证；二是发展分布式多智能体架构的工程化实现方案，包括通信协议设计、负载均衡策略和容错机制的具体实现；三是构建自适应优化三元架构中专业知识库的标准和规范，研究大模型的领域微调策略，优化物理模型的实时仿真性能；四是深化ODD三色运行域的工程实践，建立运行域划分的定量化标准、开发运行域间动态切换的形式化验证方法，研究基于场景库的系统级SIL/HIL测试体系；五是在天河大模型框架下实现Physical AI引擎与Cognitive AI引擎的深度融合，推动中线工程运行管理从"经验驱动"向"模型驱动"再向"自主智能"的范式跃迁。

# 参考文献

[1] 雷晓辉, 等. 南水北调中线工程智能调控关键技术研究进展[J]. 水利学报, 2023.

[2] Gregersen J B, Gijsbers P J A, Westen S J P. OpenMI: Open modelling interface[J]. Journal of Hydroinformatics, 2007, 9(3): 175-191.

[3] Moore R V, Tindall C I. An overview of the open modelling interface and environment[J]. Environmental Science & Policy, 2005, 8(3): 279-286.

[4] Shen H T. Mathematical modeling of river ice processes[J]. Cold Regions Science and Technology, 2010, 62(1): 3-13.

[5] Sui J, Wang J, He Y, et al. Velocity profiles and incipient motion of frazil particles under ice cover[J]. International Journal of Sediment Research, 2010, 25(1): 39-51.

[6] Raissi M, Perdikaris P, Karniadakis G E. Physics-informed neural networks[J]. Journal of Computational Physics, 2019, 378: 686-707.

[7] Lee E A, Seshia S A. Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach[M]. MIT Press, 2017.

[8] Rajkumar R, Lee I, Sha L, et al. Cyber-physical systems: The next computing revolution[C]. DAC, 2010: 731-736.

[9] 雷晓辉. 天河大模型: 面向水网自主运行的大模型技术框架[R]. 2025.