大型梯级水电站间负荷实时智能调度技术研究报告

国电大渡河流域水电开发有限公司

四   川   大   学

南瑞集团有限公司

目录

1 研究背景概述	1

2 研究及应用现状	3

2.1 厂内经济运行研究及应用现状	3

2.1.1 机组间负荷分配	3

2.1.2 机组特性参数率定	4

2.2 厂间经济运行研究进展	6

2.2.1 厂间负荷优化分配模型	6

2.2.2 厂间负荷优化分配求解算法	7

2.2.3 安全约束处理	9

2.3 实时经济调度研究现状	10

2.3.1 电站自动发电控制	10

2.3.2 集控层自动发电控制	11

2.4 主要技术难点	12

3 大型梯级水电站间负荷实时分配模型研究	14

3.1 改进的开停机及站间负荷分配模型	16

3.1.1 现有开停机及站间负荷分配模型概述	16

3.1.2 机组流量-功率特性曲线拟合	17

3.1.3 梯级水电站机组开停机优化模型	18

3.2 厂间负荷实时分配策略研究	21

3.2.1 策略构成	21

3.2.2 约束条件	23

3.3 厂间负荷实时分配控制模型	24

3.3.1 深、枕两站水位异常控制模型	25

3.3.2 蓄能最大模型	25

3.3.3 深、枕两站水位平稳模型	26

3.3.4 深、枕两站少调负荷模型	27

3.3.5 弃水总量最小模型	27

3.3.6 小负荷分配模型	28

4 站间负荷实时分配模型求解算法研究	29

4.1 动态规划算法	29

4.1.1 动态规划算法理论简介	29

4.1.2 基于动态规划的负荷优化分配求解方法	31

4.1.3 现有改进动态规划算法	34

4.2 改进双向逐次逼近(BDPSA)解算方法	35

4.2.1 算法的理论基础	35

4.2.2 双向耦合机制	36

4.2.3 改进算法应用方法与求解流程	37

4.3 遗传算法	41

5 大型梯级水电站经济调度控制系统（EDC）研发	44

5.1 EDC控制功能	47

5.1.1 控制方式	47

5.1.2 控制参数	47

5.2 异常报警功能	48

5.2.1 EDC投入条件	48

5.2.2 EDC退出报警及触发条件	50

5.2.3 其他报警及触发条件	51

5.3 安全闭锁计算流程	55

5.3.1 深溪沟上游水位三选一计算	55

5.3.2 瀑布沟上游水位二选一计算	56

5.3.3 深溪沟下游水位二选一计算	56

5.3.4 枕头坝下游水位二选一计算	56

5.3.5 瀑布沟下游水位三选一计算	57

5.3.6 枕头坝上游水位三选一计算	58

5.3.7 EDC有功异常判断	59

5.3.8 EDC控制权切换逻辑	60

5.3.9 EDC负荷平衡报警	61

5.3.10 EDC分配值与实发值差值及报警	61

5.3.11 EDC自动切换	62

5.3.12 通道状态	62

5.4 大渡河梯级EDC运行模式	63

5.4.1 手动选择模式	63

5.4.2 满足条件自动进入模式	67

5.4.3 系统运行模式补充说明	68

6总结	71

# 1研究背景概述

对水库而言，除洪水涨落期外，天然来水在一昼夜内基本是均匀的，而日需水过程往往是不均匀的，例如发电用水是随用电负荷的变化而在一昼夜内变化的。梯级水电站的实时调度主要用于电力系统负荷实时调整后各电站出力决策的实施，实现梯级水电站厂间负荷的实时分配，以确保在电力系统安全的前提下不会出现非正常弃水、水库拉空等不合理现象，从而达到科学、经济的目的。梯级水电站实时调度既与电力系统紧密相连，同时也与水库的水情息息相关，需要根据流域水情和梯级各电厂的实时情况进行负荷的厂间分配。不同于“以电定水”模式下的短期优化调度，梯级厂间负荷实时分配中梯级总出力实时跟踪电网负荷频率变化具有不可预知性，不仅需要在线实时平衡电力系统负荷的变化，还需综合考虑电网、水库、机组等多方面的约束，同时兼顾各电站的厂内经济运行，具有很强的安全性、时效性和实用性控制要求。

梯级水电站之间存在着水力、电力联系，补偿和协调空间大，运行方式灵活多变，若能够通过梯级水电站机组间的开停机组合优化和站间负荷优化分配，提高梯级水电站整体电能转换率，具有十分重要的现实意义。需研究满足各类业务功能需求的不同数学模型及快速在线解算方法。

梯级水电站间负荷实时分配不仅需要考虑电力电量平衡、系统备用容量、母线频率、上库水位、区间来水、机组运行工况等实时运行参数，也需要考虑机组启停顺序、机组最短启停时间、避免机组频繁启停、避免频繁穿越振动区、避免负荷在站间大规模转移等梯级水电站机组运行特性，在此前提下计算梯级水电站当前时刻的最佳开机组合，以及站间的合理负荷分配方案。因此，梯级水电站EDC可分为机组开停机组合和站间负荷分配两个优化问题。

梯级水电站机组的工况转换过程复杂，常规水电厂的机组启停模型无法适应梯级水电站应用要求。需要针对梯级水电站工况转换复杂的特点，研究并提出改进的梯级水电站机组启停优化模型。

在负荷优化分配方面，梯级水电站间负荷实时分配的实时性要求非常高，以往常规动态规划算法及改进动态规划无法满足电网AGC服务负荷考核规定，导致实际应用中各梯级水电站间负荷实时分配大多采用工程化方式。例如，根据电网总有功负荷指令，按照预先设定的梯级水电站机组优先顺序逐台启动，直至启动机组的容量之和等于全厂总有功负荷指令值，然后在运行的梯级水电站之间按照负荷调整策略表法进行有功负荷实时分配。该模式原理简明、易于实现，对梯级站间负荷实时分配系统的计算性能要求极低，但由于未考虑不同梯级水电站机组的耗水量特性，使得梯级水电站整体运行效率不高。此外，现有的梯级水电站间负荷实时分配优化模型大多未考虑站间有功出力转移约束，在实际应用中为确保安全进行了大量工程化处理，导致实际分配方案偏离优化结果。

此外，梯级水电站非龙头电站的上水库普遍较小，负荷调节过程中需要考虑上库水位因素。因此，需要改进梯级水电站站间负荷分配模型，将实时库水位参数纳入到梯级水电站间负荷实时分配模型中，以防上库水位过高导致溢流或上库水位过低导致拉空，从而引发事故。

对于大型梯级电站而言，梯级各电站间负荷实时分配存在更大困难。一是流域电站级数更多，且往往调节性能不一；二是可能存在多组调节——反调节配对电站，调度约束更为复杂，模型建立及求解难度更大；三是部分大型电站承担电网主力调峰调频任务，对电站的运行可靠性、响应性要求更高。

瀑布沟、深溪沟、枕头坝一级是位于大渡河下游的三座以发电为主的大型电站，深溪沟水库作为瀑布沟的反调节电站，其水库库容较小，水库水位受瀑布沟负荷影响较大，其电站AGC（Automatic Generation Control）建成后，不能长时间投入使用，2012年，深溪沟电站完成了AGC相关试验，但因难以协调、经济地控制水位，而处于停用状态。只能被动地接受电网调度“带固定负荷”令，而带固定负荷使其水库水位大起大落，很容易产生弃水或者水库拉空现象，影响梯级经济运行。枕头坝一级水电站作为瀑布沟的二重反调节水电站，其水库库容较小，水位同样受瀑布沟负荷影响较大。

本研究以大渡河瀑、深、枕三站AGC实际控制工程问题为依托，特对瀑、深、枕三站AGC联合运行所涉及到的实时调度问题进行了专题研究，针对实际问题，提出了一种厂网协调模式下的梯级EDC（Economic Dispatch Control）控制策略，建立了一套以深溪沟、枕头坝一级电站为主要控制对象的瀑深枕厂间负荷实时分配控制模型，以期实现瀑布沟、深溪沟、枕头坝一级三站梯级总负荷的厂间实时分配，使得瀑布沟、深溪沟、枕头坝一级电站在负荷与水量上匹配，达到提高水量利用率，增加发电效益的目的。

# 2研究及应用现状

## 2.1厂内经济运行研究及应用现状

水电实时经济运行起步于单一电站的厂内经济运行研究。厂内经济运行是水电站以电网审批下发的日负荷计划曲线为输入，根据其自身的机组特性等，按照“以电定水”模式以发电耗水率最小或计算期末水库蓄能最大为目标，制定次日逐时段各机组的出力及运行状态。早在二十世纪20年代，随着等微增率法思想的产生，国外就已经开始关心如何在机组间经济地分配负荷。进入50年代后，有关厂内经济运行的理论研究已比较深入，形成了以等微增率法为代表的各种研究成果，并以手工计算绘制的图表在一些水电站中得以实施。60年代，美国率先将数字计算机技术引入到水电站经济调度中，随后加拿大、日本等国也相继开展了这方面的研究，并取得一些成功。我国的水电站厂内经济运行研究起步相对较晚，但经过几十年的努力和实践，也逐渐形成了以动态规划法为主流的有效解决方案，并在国内许多电站中投入使用。根据统计，实施厂内经济运行可以为水电厂增加1%～3%的经济效益，因此受到了很多水力发电企业、科研院所及设计单位的广泛关注，成为研究热点。截至目前，水电站厂内经济运行的理论研究和生产实践均已取得了很多成果。

### 2.1.1机组间负荷分配

机组间负荷的最优分配是厂内经济运行研究的重点，涉及发电机组组合方式和负荷在组合机组间的最优分配两个方面的内容。但由于在机组负荷分配过程中必须寻找恰当的机组组合方案，这需要从机组间的动力特性来寻求负荷的优化分配方案，因此很多研究都是将这两个问题归结为以机组间的负荷优化分配为核心的一个问题。在该问题的求解中，最初采用的是缺少严格理论依据的启发式方法。例如，Fan就是按照机组效率高低依次分配负荷，然后在计算过程中引入全局决策过程来规避找不到最优解问题；Senjyu则是在此类方法基础上先忽略运行约束，求出初始发电机组组合方案后再考虑机组历时、开停机成本费用等约束，选择合理机组组合方案分配负荷。进入二十世纪80年代后，具有严格理论基础的等微增率法、动态规划法、线性和非线性规划等方法得到了更广泛的应用研究，特别是在机组型号单一且台数不多的水电站厂内经济运行中。现如今，随着大型、巨型水电站数量的增多，多机组、异机型、大容量、高水头、多振动区等特性使得动态规划等传统经典方法在复杂厂内环境下的机组间负荷分配过程中出现了较为严重的“维数灾”等问题，这迫使人们开始尝试将现代的一些仿生学智能优化算法引入到厂内经济运行中来。

1998年，王黎等人率先用遗传算法来求解水电站厂内经济运行问题[1]。袁晓辉等人则于2000年在遗传算法中采用实数编码技术和基于拟梯度的遗传变异算子来求解厂内经济运行问题[2]，获得了较高的求解精度。2004年，Dudek Grzeqorz在充分考虑了机组启停成本、负荷备用需求、最少启停历时以及机组出力等约束后，通过对遗传算法的求解目标函数增加惩罚因子的方法来获得机组组合问题的可行解。张炯等人则根据不同方法的特点[3]，先采用遗传算法求解机组组合问题，再使用粒子群算法求解负荷在组合机组间的优化分配问题。此外，粒子群算法、蚁群算法、蜜蜂进化算法、差分进化算法等很多现代智能算法均在厂内经济运行中有所应用，并且人们也构造出了很多新的优化算法，旨在能够高效、准确的求解这种具有多台大型异型机组的复杂约束非线性规划问题。虽然这些仿生学智能优化算法具有简便易行、鲁棒性好、求解速度和存储量受维数问题影响较小且不需要建立求解问题本身的精确模型等诸多优点，但因为普遍采用了随机寻优方法致使解的稳定性和有效性相对较差，目前也没有人对这些方法进行大量的计算试验来比较说明其中的某一种理论方法绝对可靠可行。因此，尽管相关研究较热，也具有良好的发展前景，但能够真正投入生产实际中得到实践验证的却很少。

### 2.1.2机组特性参数率定

水轮发电机组的出力特征曲线是进行机组间负荷分配计算的重要依据，其中机组发电水头的计算和机组出力特征曲线的确定是非常复杂的问题，也是影响计算结果准确性的关键因素。

众所周知，水头是水体势能大小的体现，跟机组出力、发电流量之间紧密相关，彼此影响。而机组的有效发电水头又跟坝体上下游水位和机组水头损失直接相关。在以前的研究中，为了简化计算过程，提高计算的时效性，粗略的做法是忽略水头变化对机组出力的影响，认定在计算时段内水头恒定。然而，当电站承担的负荷变化较为频繁时，特别是对于调节能力较差的低水头电站，为了确保计算结果满足准确性要求，水头在计算期内的波动则不得不详细考虑。为了更方便的计算出机组的净水头，Borghetti等人进行了相关方面的探索，假定净水头是水库库容的线性函数，通过一定的观测数据和方法来拟合该函数曲线。随着测量技术的发展，现如今已可以实现坝体上下游水位的连续、自动监测，这使得将水头变化对机组发电的影响考虑在内成为可能。为了使得净水头计算结果更加准确，一些学者针对机组发电流量与水头损失之间的关系进行了专题研究，特别是在这个非线性关系的线性化处理或直接求解方面取得了一定的成果。

而机组出力特征曲线，除了其精确度以外，计算中采用的插值方法也会对计算结果造成很大影响。目前，该特性曲线的获取途径有两种：一是通过水轮机组出厂模型试验，按照实物与模型的几何相似比例绘制而成；二是直接对原型机组进行现场试验，获取各种工况参数后绘制整个机组的出力特征曲线。一般情况下，第一种方法误差较大，在使用过程中需要根据实测数据进行必要的修正，而第二种方法虽然精度高，但工作量大，在实际中很难对所有工况都进行现场试验。

目前，有关上述第二种方法的研究较多，其普遍的做法是现场实测一些典型水头（例如5m、10m、15m等）下的流量、出力数据，在剔除明显不合理数据后，按照“质心法”将某一典型水头下的实测数据按平均总趋势进行修正，采用一定的数学方法拟合成一条曲线，进而得到一簇不同典型水头下的机组出力特征曲线（如图2.1）。具体使用时，可以根据已经得到的典型水头下的特性数据来求得其他水头下的机组特性，即无实测数据的特性，主要的方法有多项式插值逼近、空间曲面拟合等。为了提高计算效率，Chang等人将机组发电流量与出力之间的非线性关系采用分段线性化方法逼近为凸的分段线性曲线，虽然这种处理方式简单好用，但却牺牲了计算精度。此外，也有学者从其他角度尝试计算任意水头下的特性曲线：周晖和丛波于1994年采用了BP人工神经网络模型[4]对典型水头下的试验数据进行训练，以训练好的模型来计算和绘制其他任意水头下的特性曲线，但因BP网络训练耗时较长，所以只能离线训练，在线使用，且作者未对任意水头下模型输出结果的合理性、准确性进行检验；2001年，袁艳斌和袁晓辉结合牛顿非线性优化方法对周晖和丛波的研究方法进行了改进[5]，一定程度上提高了BP人工神经网络训练机组特性曲线的效率；2003年，赵麦换等人构建了径向基人工神经网络模型[6]，按照相似的方法来计算任意水头下的机组特性曲线，模型结构简单易于确定，网络的训练效率和精度都较BP人工神经网络模型有所提高；后来，徐晨光等人跳过了水轮机组特性曲线的计算，直接计算负荷分配时所需要的水轮发电机组的特性数据[7]，设计了相关计算的在线训练模型，实现了样本的滚动采集，达到了在线训练与在线应用的目的，不仅提高了厂内经济运行时机组状态计算的精度，而且又满足了厂内经济运行准实时系统的实际应用要求。

图2.1水电站机组出力特征曲线示意图

## 2.2 厂间经济运行研究进展

作为梯级水电站群短期联合优化调度结果的具体执行环节，梯级水电实时联合经济调控是要根据电网实时负荷的变化情况，按照预设的负荷分配原则让各梯级电站立即承担相应的出力值。这是一个涉及水电站厂间负荷分配和水电厂内部机组间负荷分配的双重优化问题，各相关电站在实现厂内经济运行和控制的基础之上，还需充分考虑上下游电站之间的水力、电力联系，协调好每个电站的水量与负荷，通过厂间经济调度使之匹配，才能保证电站、电网乃至整个电力系统的安全稳定经济运行。目前，关于梯级水电站群厂间负荷经济分配的研究主要集中在厂间负荷分配模型、求解算法和安全约束处理三个方面，分别对应着水电站群实时调控的经济性、实时性和安全性。

### 2.2.1厂间负荷优化分配模型

常用的梯级水电站群厂间负荷优化分配模型主要有梯级水电站群总耗水量最小、梯级水电站群期末蓄能最大、梯级水位势能转换电能效率最大，以第一级水电站耗水量最少等。杨大地基于能量转换观点[8]，构建了梯级各电站时段水头加权流量和极小化模型，他不仅证明了该模型与梯级水位势能转换电能效率最大模型等价，而且通过比对常用模型给出了新模型的简化方案。罗予如则讨论了这些常用厂间负荷优化分配模型的选择方式及其特点[9]。Li等人研究了市场环境下，对隶属于同一个投资主体的发电企业如何将竞价成功后的负荷在各电站之间分配的问题，深入分析了梯级总蓄能耗用最小和梯级总耗水量最小模型的差别，并指出前者更适合于以发电效益为主的梯级水电系统，但会引发过分使用下游水库水量的问题，须在实际应用中增加额外的约束进行限制。

不同的流域梯级，由于所属电站的调节能力各异且组合方式不尽相同、综合利用要求和并网结构等差异也较大，因此当前还不存在一个通用的厂间负荷分配模型适用于所有流域梯级，采用单一的优化分配准则亦很难满足工程的实际需要。目前的做法是针对具体的流域梯级，根据实际情况“量身定做”，灵活选择或构建模型。梅亚东和朱教新针对黄河上游梯级电站的短期优化调度问题，采用了等微增率原则进行厂间负荷分配，在考虑了机组开停机约束后直接采用枚举法寻找最优厂内机组的负荷分配方案。郭富强等人从不同角度构建了两个厂间负荷实时分配模型[10]，其中：模型I是基于“站间－厂内－站间”的思路建立并求解，主要通过厂内经济运行信息反馈给厂间分配机制后再改进厂间负荷分配，且是以梯级水位势能转换电能效率最大为目标对初始分配结果进行调整；模型II则是根据聚合分解思想将整个梯级水电系统划分为若干组对偶子系统，通过对偶电站建立站间联系，每组对偶电站是以机组为基本单元进行负荷的经济分配，这种方式有利于减少因站间联合躲避汽蚀与振动区（以下统称为振动区）而进行厂间负荷调整的次数。综上可见，结合不同模型的优点，取长补短，构建新的目标函数将会是未来厂间负荷优化分配模型的研究趋势。

### 2.2.2厂间负荷优化分配求解算法

不同于厂内经济运行，厂间负荷优化分配涉及到的变量和约束更多，对优化求解方法的降维和收敛效果要求也更高，一直以来都是水电能源系统的热点研究问题。从研究现状来看，主要包括数学规划算法、进化算法、群体搜索算法、模拟算法以及其他算法五大类。

数学规划算法主要包括线性规划（LP）、非线性规划（NLP）、混合整数规划（MIP）、网络流规划（NFP）和动态规划（DP）五类，是研究最早、理论基础完善、优化结果稳定，应用最广泛的传统方法，已形成了很多通用的标准算法与程序，但面对变量多、约束复杂的大规模系统优化问题时求解效率较低，虽然很多学者为此提出了不少的改进型算法，可依然难以适用于实时性要求较高的在线厂间负荷优化分配问题。

进化算法、群体搜索算法和模拟算法则是随着计算机技术发展起来的现代人工智能技术，近些年研究较多。进化算法仿照生物界选择与遗传机制实现寻优，跟以梯度为基础的传统优化算法相比，进化算法不仅对寻优目标函数的性质要求低，无需其连续、可微等，而且适应性强、鲁棒性好，容易实现并行计算。目前，该算法主要由遗传算法（GA）、进化规划（EP）、进化策略（ES）三类构成。群体搜索算法是源于对自然界中鸟、鱼、蚂蚁等群体的觅食、婚配、寻找栖息地等行为的模拟，达到寻优的效果，从1995年Kennedy和Eberhart提出粒子群优化算法（PSO）至今，已有蚁群算法（ACS）、鱼群算法（FSA）等相继产生。而模拟算法则是通过模拟自然界中的某些现象或具体事物的发展规律而形成的一种寻优方法，如人工神经网络（ANN）、混沌优化算法（COA）、模拟退火算法（SA）、类电磁机制算法（ELM）等。这些现代人工智能技术的优点相似，因此被广泛用来求解非线性、不可微、非凸的复杂优化问题。然而，总体上来说，群体搜索算法的收敛速度要快些，模拟算法的全局寻优能力则要更强一点，但是后者对初始解却具有较强的依赖性，更多地是与进化算法或群体搜索算法结合起来使用。它们共同的缺点是在寻优过程中普遍采用了随机数生成函数，具有随机性特点，致使优化结果不稳定，在实时性较强的水电调度方案编制过程中往往难以满足实际运行要求。

由于上述算法在解决水电能源系统调度问题中各有优缺点，为了达到取长补短的效果，很多组合型算法应运而生，即前文所说的其他算法。刘博等人研究发现动态规划与遗传算法的组合算法既可以避免遗传算法计算效率低的问题[11]，又能克服动态规划法因变量离散状态空间组合多所产生的维数灾难题。刘攀等人经过数值试验进一步验证了这一结论[12]，并表明在阶段数较多时，动态规划-遗传组合算法的效率显著优于遗传算法。随着多核处理器技术的普及，将并行计算技术与动态规划法结合，发展形成了并行动态规划技术，这大大提高了传统动态规划计算方法的效率。此外，白小勇等人综合人工鱼群算法能够较快收敛到最优解附近的特性和离散微分动态规划能够较稳定地找到最优解的特点[13]，将人工鱼群算法求得的水库优化运行方案作为离散微分动态规划算法的初始试验轨迹进行了进一步的优化，获得了更优、更稳定的解。纪昌明等人将病毒进化机制引入到粒子群算法中[14]，形成了病毒进化粒子群算法，并用该算法求解梯级水电站群厂间负荷优化分配问题，实例计算结果显示：新算法在精度与计算效率上均较粒子群算法与免疫粒子群算法有所提高。诸如此类的组合型算法国内外研究较多，但在梯级水电厂间负荷实时分配中的应用研究较少，尚未形成一套通用的标准算法与程序来解决这个问题。

### 2.2.3安全约束处理

对于短期或实时的梯级水电站群厂间负荷优化分配问题，除了计算依据的基础数据、特性参数和相关曲线的准确性以外，安全约束条件的满足和处理成了影响负荷分配结果是否可行的关键因素，如果约束条件不能得到有效地处理，则可能找不到可行解，同时求解效率也会大打折扣。不同于中长期经济调度问题，在短期或实时的厂间负荷分配过程中，须满足的约束条件更多，除了常见的水位约束、流量约束、出力约束、水量平衡约束、流量平衡约束和非负约束外，还应该保证梯级总负荷与总有功出力之间的动力平衡，防止为了避开机组振动区而出现的厂间负荷大面积转移，尽可能避免机组出力穿越振动区，以及满足机组开停机限制、电力输送断面的容量限制等。

王永强在用粒子群算法求解负荷分配问题的粒子迭代过程中[15]，对于不等式约束出现变量值越限时，直接将变量值设置为约束条件的边界值，如果为此打破了动力平衡约束，则直接将总负荷与总出力的差值平均分配至每个粒子，直至达到最小误差要求；对于等式约束，则通过罚函数法将带约束限制的寻优问题转化为没有限制约束的优化问题，只是惩罚因子值需经过多次试算才能找到合适值，这使得算法执行效率有所下降。Deb和Wang等人的研究从侧面说明了约束条件的处理措施要根据具体问题的特性及所采取的求解方法设计。为了避免梯级总负荷值在开停机临界值附近波动引起机组的频繁启停，郭富强等人提出了具体的开停机判断公式，并针对隔河岩、高坝洲梯级电站的实际情况给出了相应的开停机操作策略。申建建等人针对性的研究了水头变化对机组出力落入振动区的影响[16]，提出了高水头下机组出力躲避振动区的策略，并将该策略与逐步优化算法结合进行模型求解，其算例结果显示该策略使得机组出力较好的规避了振动区。为了防止因为厂间负荷分配产生上下游电站之间的流量不匹配造成下游电站发生漫坝事故，徐麟等人提出了下游电站水位到达限值流量闭锁策略[17]，即当下游电站的水库水位到达设定上限值时上游电站的下泄流量不能超过下游电站的当前下泄流量。此外，徐麟等人还提出了小负荷分配策略，以解决因为梯级总负荷指令的微小变幅而引起的梯级多个电站出力同时调整的情况。由于输电规划的原因，同一梯级中的不同电站可能是通过不同电压等级的联络线接入供电主网的，因此在厂间负荷分配过程中必须保证分配结果满足联络线输电容量约束，消除超载输电给电网安全稳定运行带来的风险。

上述这些结合实际生产的安全约束条件处理方法，为研究梯级水电实时联合优化调度与控制提供了宝贵经验。

## 2.3实时经济调度研究现状

中长期优化调度制定了梯级水电站的宏观运行战略安排，短期优化是在中长期优化调度水位控制及水量安排的基础上的近期计划，而实时经济调度是水电站优化调度得以实现的最终执行环节，与实时入库径流信息、电网负荷变化紧密相关。在电网中，水电站发电实时经济调度由自动发电控制（AGC）系统根据电网实时负荷变化，实时在线将系统需求的负荷以一定的原则，快速分配至电站及机组，并即时调整其运行状态，确保电网运行的安全稳定。国外水电开发较早，在20世纪30年代就开始了自动发电控制的相关研究与应用，到70年代，美国最早采用计算机技术开发了AGC系统，并编制了相关准则，从此基于计算机自动控制的电站AGC系统在美国、加拿大、俄罗斯、日本等发达地区得到了广泛的应用，基本实现了电站的“无人值守”。随着2009年8月17日俄罗斯萨扬-舒申斯克由于长时间处于振动区而引发爆炸，关于电站AGC系统对水库来水突变、机组振动区等因素引起的安全精准控制问题再一次引起人们的强烈重视。国内电站自动发电控制研究兴起于20世纪80年代，众多学者对其中的安全控制策略、优化计算方法、避开振动区、避免负荷大面积转移等问题展开了大量的研究，取得了较成熟的理论成果。在实际应用方面，各大型水电站基本都实现了自动发电控制，具备从“离线经济调度”转变为“在线实时调度”的先决条件。

### 2.3.1电站自动发电控制

电站自动发电控制是指按预定规则与约束条件，自动调整水电站有功出力来满足系统需要的技术，过程中需要满足安全、高效、经济等的要求，它是在水轮发电机自动调控的基础上，延伸拓展至实现全厂自动化控制的方式，其基本任务一是在满足水电站安全经济运行的约束条件下合理确定机组组合和启停，二是将电网给定的日负荷计划或负荷指令依据发电支出成本最小的原则按时段或实时在线分配至各机组。随着我国电网调度自动化系统建设的推进，电站自动发电控制问题在求解算法、考虑特定约束等方面取得了较好的理论成果，同时在工程应用方面取得了巨大的进步。伍永刚等针对AGC负荷命令的执行策略方面存在的缺陷，提出了一种新型负荷调节策略：将AGC负荷设定值直接下发给调速器，以避免脉冲设定方式的不足，同时采用过渡分配方案，避免了大负荷调节时出现电站出力缺额和小负荷波动时机组频繁调节。此外，基于安全性和经济性的考虑，该作者提出了动态分组轮换控制策略，既能减少机组负荷调整次数，也能实现负荷的优化分配，为电力市场下大型水电站的实时调度提供了一种经济实用的解决方案。蒋建文等采用设置最小下泄流量、限制负荷调节步长等方法使紫坪铺电站在保证下游供水前提下避免出力变化过大等问题，顺利实现了AGC各项功能。龚传利等在三峡右岸电站AGC安全性控制中，引入了有功补偿调节策略、修正等容量有功分配策略、水头滤波处理等措施，在保证电网安全的前提下提升了三峡水电站发电运行效益。在电站自动发电控制求解算法方面，鉴于求解时间、机组约束条件耦合及“维数灾”问题的限制，智能型算法在考虑机组组合的自动发电控制中得到了较多的应用，王永强等将多种群蚁群优化算法引入大型水电站自动发电控制及机组组合与启停问题求解中，兼具较高的求解精度与求解速度，并成功应用于葛洲坝水电站AGC系统。另外，胡飞等通过将根据等微增率原则导出的经济负荷分配公式嵌入蚁群算法并行随机搜索模式中，使其既带有智能算法搜索的随机性又具有传统算法的稳定性。随着智能电网的稳步建设、电站自动发电控制将在实际调度中承担越来越重要的角色，如我国三峡、溪洛渡、紫坪铺、瀑布沟等大型水电站均已投入电站AGC系统，但在其实用性方面仍需要根据不同内外部形势出现的具体问题展开系统的研究，在保障电网安全稳定运行的同时，全面实现电站的“无人值守”。

### 2.3.2集控层自动发电控制

自动发电控制是依靠自动化监控设备保证电网、电站等的安全稳定与经济运行及提高电力系统智能化水平的重要举措。从调控层面来看，成熟的自动发电控制分为电网AGC和电站AGC两类，但随着梯级电站群规模的不断扩大，为了在各梯级电站之间实现优化运行和安全经济调度，建立了相应的梯级调度控制中心（或集控中心），实现了梯级集中控制运行。在此梯级调度层面上，也要求实现对梯级各电站和机组的自动发电控制，为此提出了集控层自动发电控制（梯级AGC）概念，并且迅速成为了研究的热点。梯级AGC的主要任务是将梯级总负荷分配至梯级各电站，再根据经济性、可行性原则将各站的负荷分配至电站的各机组，确定机组的启停与负荷，达到实时经济控制的目的，包括站间经济调度控制（EDC）与电站自动发电控制（电站AGC）两部分。梯级水电站间负荷实时分配负责梯级总负荷在各电站间的最优分配和梯级水位动态控制，主要考虑最优蓄放水次序、站间联合躲避振动区、避免负荷在站间大规模转移等因素；而电站AGC负责电站总负荷在厂内机组间的最优分配，主要考虑机组躲避振动区、最短开停机时间、机组启停顺序等因素。何国春等系统介绍了梯级AGC的基本功能、任务及负荷调节控制方式[19]，在分析现有站间AGC和厂内AGC的运行方式及策略的基础上，提出了梯级AGC运行中联合躲避振动区、水流滞时影响、电力市场环境等需要关注的问题。在清江梯级AGC的工程实践中，吴正义等从系统实用化的角度，建立了梯级水电站AGC模型，充分考虑了避免机组频繁启停、站间联合躲避振动区等工程实际中的常遇问题。此外，程淑等通过对电站下游尾水位计算进行简化处理提高了站间AGC算法的计算效率[20]，同时保证了计算的精确性。李树山等系统解析了过渡期市场环境下电力调度运行方式，并建立了追求日前计划电量厂网协调目标的梯级AGC模型，同时提出了用于模型求解的电站组合确定策略、厂间负荷优化分配方法、推算梯级多电站组合振动区的方法及联合躲避振动区策略等。

随着研究的不断深入及自动化水平的不断提高，国内许多梯级电站集控中心已经建立了梯级AGC系统，既有大型、超大型梯级电站如三峡-葛洲坝梯级、溪洛渡-向家坝梯级、乌江梯级、黄河上游龙羊峡-李家峡-公伯峡梯级等，又有中小型流域梯级电站如田湾河流域梯级、黑水河毛尔盖-色尔古-柳坪梯级等。但是受到调度体制、并网网架结构、在电网中担任的角色、利益博弈等多种条件的综合影响，现阶段大型梯级AGC还处于模拟运行与试验阶段，并未完全投入实际运行，仅在装机规模小，负荷过程相对稳定、安全控制容易实现的中小型流域梯级投入使用。

## 2.4主要技术难点

由于流域气象和降雨的不确定性，梯级水电群的运行调度面临着发电来水不确定性的挑战。同时，上游水电站的调节作用也直接影响下游电站的入库水量，增大了下游电站的发电计划编制和调度管理的难度。此外，由于梯级各水电站的机组运行特性各异，存在各自的振动区，因此梯级水电站负荷分配的可行域是间断的、非连续的，且由于来水和电网安全约束复杂，其调度约束也极为复杂。

由于西南水电集中投产、电力需求增速放缓、东部地区消纳西南水电的意愿下降等因素，近年来西南水电弃水问题日益严重。同时，由于电力体制改革的不断推进，电力市场化改革进程不断深入，梯级水电站面临的电力市场环境日益复杂，对大型梯级水电站的调度管理提出了更高的要求。此外，大型梯级电站还承担电网主力调峰调频等辅助服务，进一步加剧梯级水电厂间流量负荷匹配难度。

综上所述，大型梯级水电站的调度管理和实时负荷分配面临着来水不确定性、负荷分配可行域非连续性、电力市场环境日益复杂、电网主力调峰调频任务重等技术难点和挑战，迫切需要针对大型梯级水电站的调度管理开展系统深入的研究，为解决大型梯级水电站间负荷实时分配的难题、提高流域水资源利用效率，提升流域水电调度管理水平、促进能源结构转型升级提供、提高流域水电企业智慧化水平重要技术支撑。

# 3大型梯级水电站间负荷实时分配模型研究

原大型梯级水电运行存在如下问题：一是随着电网的快速扩大，接入的电站、机组数量急速增加，继续采用电网直调机组的模式，易出现维数灾的问题，在电网侧难以实现大规模的电站间负荷实时高效分配，调度效率降低；二是新接入电站在电网侧、电站侧存在大量的信息对接、调试等工作，扩展性受到限制。

针对上述问题，提出了梯级调度多层控制模式，即在原来的“电网-电站”两层控制模式中添加集控层，形成“电网-集控-电站”多层控制模式，电网直调集控，集控统调流域多个电站，大幅减轻电网侧调度工作量，提升了调度效率。同时，新建电站接入集控运行，电网侧的对接、调试内容可大为减少，扩展性显著提高。

在多层控制模式的基础上，进一步开展相关控制模型的研究工作。

梯级水电站机组开停机组合和站间负荷优化分配涉及因素众多，问题极其复杂。为了简化问题，基于大系统分解的思想，将该问题分解为“机组流量-功率特性曲线拟合”、“梯级水电站机组开停机优化模型”、“梯级水电站站间负荷优化分配模型”、“梯级水电站最优运行总表编制”四个子问题。在此基础上，依次研究各个子问题的求解方法，提出相应的方法或建立相应的数学模型。

图3.1开停机及站间负荷优化分配算法改进技术路线

（1）机组流量-功率特性曲线拟合

根据等微增率原理，当所有机组的特性曲线相同时，在机组之间平均分配负荷即能达到整体运行效率最优。国内新建梯级水电站厂内一般采用相同型号机组，理论上其特性曲线也相同。但实际工程中由于机组安装以及后期大修影响，各台梯级水电站机组的特性曲线会呈现差异且日益加剧。传统的有功负荷平均分配法或等比例分配法未考虑上述影响因素，无法动态、准确地适应梯级水电站机组运行特性变化，在电站运行初期能够取得较好的效果，但其效果会随着时间推移而日益下降。因此，需要提出机组流量-功率特性曲线拟合方法，根据梯级水电站机组运行实验数据以及在线状态监测数据，实时对机组相应水头和出力下的部分特性曲线进行合理化修正，通过长期实时在线修正，确保机组特性曲线最接近于真实值。

（2）梯级水电站机组开停机优化

梯级水电站优化运行包括空间最优化和时间最优化两层。所谓空间最优化，是指对于某一发电任务合理地选择机组台数、台号，并在此组合中实行机组之间的最优负荷分配。所谓时间最优化，是指在空间最优化的基础上，不仅考虑时段内的优化，同时计及时段之间由于负荷的变化而可能产生的机组的开停对整个优化的影响。机组组合的变化会带来附加的耗水以及其他以水当量计算的各类机电设备启停磨损消耗。由此可见，时间优化是一个计算优化周期(时期)内的最优。

（3）梯级水电站站间负荷优化分配

在梯级水电站机组开停机优化模型的基础上，研究并提出梯级水电站站间负荷优化分配模型。实时有功负荷优化分配是在给定梯级总有功负荷的前提下，通过梯级总有功负荷在决策开机的机组间优化分配，使得梯级水电站的总耗能最小。梯级水电站站间负荷优化分配算法具备计算过程和计算结果可复现的能力，即在所有边界条件不变的情况下，重复计算能得到相同的迭代过程及最终结果，以满足梯级水电站调度运行平稳性要求，也便于模型、算法调试以及故障诊断和事故分析。因此，应该优先考虑基于动态规划原理改进算法，解决现有动态规划算法常见的“维数灾”问题。

（4）梯级水电站经济运行总表编制

改进动态规划算法本质上还是属于一种遍历算法，为了进一步提高求解速度，可以利用“空间换时间”的思想，预先设计出一系列的水头和电厂总出力组合，利用改进动态规划法逐一对水头和总出力组合进行负荷优化分配，求得对应不同水头和出力下的机组最佳运行组合和台数。然后以出力为横坐标，水头为纵坐标，就可建立起对应于不同水头和出力的梯级水电站经济运行总表。将实测的出力值代入该工作水头下的流量-功率特性函数表达式中，把得到的结果与实测的流量值相比较，如偏差不大，则说明上述根据效率实验所得到的结果可行，即机组最佳运行组合和台数已经确定。如偏差较大，则说明机组经过长时间运行以后，由于受气蚀及磨损的影响，效率特性发生了变化，这时再用新数据重新确定机组流量-功率特性，然后根据新的流量-功率特性建立梯级水电站经济运行总表。利用该表，可以根据实测的工作水头值以及调度给定的总出力在图上方便地查出此条件下应开的机组台数及其组合。

## 3.1改进的开停机及站间负荷分配模型

### 3.1.1现有开停机及站间负荷分配模型概述

- （1）机组启停优化模型

梯级水电站间负荷实时分配系统根据负荷曲线上当前时刻电厂出力要求，综合考虑旋转备用要求、系统负荷变化趋势、各机组启停时间间隔、连续运行或停机时间、机组健康状况等因素，制定最为合理的机组启停策略。梯级水电站间负荷实时分配在优先考虑安全约束的条件下，兼顾机组发电的经济性，包括机组的运行效率、损耗漏水情况及启动流量的大小。对无报警信号、健康水平较好的机组优先开，反之则优先停机。

在确定开停机策略时主要考虑了下列约束条件：

- 满足各机组最短开机时间要求；

- 满足各机组最短停机时间要求；

- 后期负荷情况对开停机的要求；

- 全厂旋转备用要求；

- 保证厂用电的要求；

- 各机组的状态和健康水平等因素。

- （2）站间负荷优化分配模型

①负荷分配原则

- 常规负荷分配

针对梯级水电站分布、库容、装机容量等特点，建立基于“以电定水”蓄能最大的优化运行原则的梯级水电站间负荷实时分配数学模型。在常规负荷分配时，需考虑流量平衡、水位优化、站间水流时滞处理和躲避机组振动区等要素。

- 小负荷分配

将全厂总有功负荷的小变化量根据各电站的调节裕度依次分配到各个参与分配的电站，避免平均分配时电站调节死区的影响，提高小负荷分配的调节精度。

- 水位到达限值流量闭锁

当下级电站的水位到达设定上限值时，上级电站下泄流量不能超过下级电站的当前下泄流量，以避免造成漫坝事故。

- 自动退出及自动告警

具有事故自动退出功能及自动告警功能，能够根据各电站及电网的实时运行状态进行判断，提示运行人员相关重要信息，保证梯级水电站间负荷实时分配系统的安全、可靠、稳定运行。

- 数学模型和求解算法

系统主要采用如下优化准则：最大蓄能量准则和最小库水位越限程度准则。约束条件包括机组运行约束、电站运行约束、水库运行约束、电力电量约束和调度约束等。求解算法采用了简单实用的工程化算法（根据各电站流量平衡计算初始解，根据负荷调整策略表进行各电站负荷调整，根据约束条件进行负荷校核等）。

②负荷分配约束条件

- 禁止负荷分配值在电站不可运行区域内；

- 电站负荷分配限制；

- 分配值与调度给定值尽可能最接近；

- 避免机组频繁穿越不可运行区；

- 相邻两次负荷调节所造成的电站负荷波动最小；

- 尽可能减小站间负荷转移；

- 满足下游用水要求等。

### 3.1.2机组流量-功率特性曲线拟合

（1）对原始实测数据作合理性检验。理论上机组的流量-功率特性在不同水头下要求相互之间不交错，水头高的特性应位于水头低的特性之下。实测数据往往不能完全满足上述要求，需作一些舍弃和修正。为此，采用“质心法”进行处理，具体做法为：把所有不同水头下实测的数据都画在坐标方格纸上，横坐标为功率，纵坐标为流量，求出平均水头下的流量-功率特性。不同水头下的流量-功率特性应与此平均特性相适应，即有近似的趋势，相互之间间隔一些距离，该距离随功率增大而增大。利用上述方法，可根据总趋修正原有实测数据，剔除部分明显不合理的数据。

（2）对各已知水头的流量数据进行最小二乘法的拟合，得到各水头下的流量与出力的函数关系，即。在此采用三次曲线拟合，其通用表达式为：

(3.1)

（3）根据已经处理好的数据（拟合曲线）求得其它水头下的机组特性（无实测数据的特性）。通常，可采用按二元多项式的插值逼近和空间曲面拟合两种方法。虽然上述两种方法的通用性都很强，但算法较复杂，要求计算机的存储容量较大。考虑到经济运行中负荷分配快速性的要求，本项目提出按原函数分片近似法实现其它水头下的曲线拟合。该算法简单，计算速度快，占用内存少，同时也能满足精度要求。具体计算方法如下：

(3.2)

式中，为分片数，和是当水头分别为和时流量与出力之间的关系，是一个单变量函数，是以和为边界形成小曲面的线形插值函数。

(3.3)

按原函数分片近似法形成的插值函数是由个单变量函数构成，但在某一水头下同时起作用的只有两个相邻的单变量函数，当分片数确定后，主要任务只是模拟单变量函数，由原始数据用最小二乘法曲线拟合得到。

### 3.1.3梯级水电站机组开停机优化模型

- （1）目标函数

梯级水电站可运行在负荷曲线控制（DLC, Direct Load Control）模式下，电网预先给梯级水电站根据电网下达的次日有功负荷曲线。梯级水电站间负荷实时分配根据该负荷曲线及系统实时运行状态，在满足系统整体安全、可靠的前提条件下，以启停次数最少和耗水量最少为优化目标，自动确定每个时段的最优开机组合和负荷分配方案，并实时进行机组启停和负荷调节操作。

梯级水电站DLC模式下开停机优化是一个时间、空间两维优化问题。不仅需要考虑不同时间段之间的优化问题，还需要考虑各时间段内的机组开机优化问题。因此，可根据该性质构建双重嵌套式的动态规划模型，把机组台数、台号组合以及机组之间的最优分配统一考虑，在时空两维度进行同时优化。

假定梯级水电站有台机组，则共存在个可能的运行机组组合数。为便于求解，对上述种组合按顺序编号。将一天划分为96个时段，其目标函数为：

(3.4)

式中，为时段组合下的发电用水量；是从时段的组合转移到时段的组合产生的转移耗水量。

- （2）约束条件

①电站有功功率平衡约束

(3.5)

式中：为梯级水电站时段全厂总有功设定值，由电网实时给定或以负荷曲线方式预先给定；为梯级水电站时段第台机组的有功出力。

②机组容量约束

(3.6)

式中：为梯级水电站时段第台机组的单机容量，依据梯级水电站机组铭牌预先给定。

③机组最短开停机时间约束

(3.7)

式中：为梯级水电站时段第台机组开机持续时间，通过机组最近一次开机后进行时间累计获得；为梯级水电站时段第台机组停机持续时间，通过机组最近一次停机后进行时间累计获得；为梯级水电站时段第台机组的最短开机时间要求，依据机组铭牌预先给定；为梯级水电站时段第台机组的最短停机时间要求，依据机组铭牌预先给定；为相邻两次计算时间间隔，可依据相邻两次负荷分配的时间差计算获得；为参与成组运行的第台机

组当前运行工况（表示机组当前处于停机工况，表示机组当前处于发电工况），依据机组实测运行工况计算获得；为参与成组运行的第台机组的决策运行工况（表示机组应转为停机工况，表示机组应转为发电工况）。

- DLC模式机组发电启停原则

- DLC模式下一台机开机时间为提前A1分钟成组控制发开机指令。

- 如果两台机组同时开机，则按照第一台机组提前A1分钟成组发开机指令，成组将提前B1分钟再开第2台机组。

- 开三机时第一台机将提前A1分钟开机，第二台机将提前B1分钟开机，第三台机将提前C1分钟开机。

- 一台机组停机时，提前A2分钟发电机开关拉开。

- 两台机组同时停机，提前A2分钟和提前B2分钟拉开发电机开关。

- 三台机组同时停机，则每台机组将依次提前A2分钟、提前B2分钟和提前C2分钟拉开发电机开关。

- 其中，参数A1、B1、C1、A2、B2、C2均小于15。

- 梯级水电站自动开停机求解方法

通过对电网负荷需求的实时监测，系统可以自动进行不同电站机组的启停，从而实现对梯级水电站整体出力的调整；自动开停机功能可以有效减轻运行人员工作强度，提高了工作效率。梯级电站自动开停机流程如图3.2所示。

图3.2梯级电站自动开停机流程

## 3.2厂间负荷实时分配策略研究

### 3.2.1策略构成

大渡河瀑深枕梯级中，瀑布沟电站水库库容很大，具有不完全年调节能力，短期内水库水位变化不大；深溪沟、枕头坝一级电站水库库容很小，基本不具备任何调节能力，水库水位易在瀑布沟负荷的影响下陡涨陡落。为了很好地控制深溪沟、枕头坝一级水库水位的变化，避免不必要的弃水或水库拉空现象发生，分别在其死水位Zs，死（深溪沟水库死水位）、Zz，死（枕头坝一级水库死水位）与正常蓄水位Zs，蓄（深溪沟水库正常蓄水位）、Zz，蓄（枕头坝一级水库正常蓄水位）之间设置了一个水位控制范围Zs，down~Zs，up、Zz，down~Zz，up。如果深溪沟实时水库水位Zs，t满足Zs，up<Zs，t≤Zs，蓄，则认为进入了高水位运行区；如果Zs，死≤Zs，t<Zs，down，则认为进入了死水位运行区；如果Zs，down≤Zs，t≤Zs，up，则认为在可运行区；若枕头坝一级实时水库水位Zz，t满足Zz，up<Zz，t≤Zz，蓄，则认为进入了高水位运行区；如果Zz，死≤Zz，t<Zz，down，则认为进入了死水位运行区；如果Zz，down≤Zz，t≤Zz，up，则认为在可运行区。深溪沟或枕头坝一级任一水库水位进入高水位运行区或者死水位运行区，且没有返回可运行区的趋势时，采用水位异常下的负荷分配策略，以使得瀑、深、枕厂间负荷重新匹配后的水位异常水库水位可尽快返回其可运行区；如果深溪沟、枕头坝一级水库水位均在可运行区，且瀑、深、枕电站至少有一个电站有弃水时，采用弃水下的负荷分配策略，以充分利用弃水流量，减少电站弃水损失；如果深溪沟、枕头坝一级水库水位在可运行区，且瀑、深、枕三站均无弃水时，根据瀑深枕梯级总发电负荷指令值与其总实发出力的变化幅度大小，分别采用大负荷分配策略和小负荷分配策略。大渡河瀑深枕梯级厂间负荷实时分配策略构成如图3.3所示，其中水位异常下的负荷分配策略优先级最高，其次是弃水下的负荷分配策略，最后是大负荷分配策略和小负荷分配策略。

图3.3  大渡河瀑深枕梯级水电厂间负荷实时分配策略构成

### 3.2.2约束条件

梯级水电站厂间负荷实时分配中需要考虑的约束条件较多，包括电网、水库、电站及其机组等多方面的约束，如下：

（1）出力平衡约束：

（3.8）

式中，为时段电网下达给梯级EDC的发电负荷指令；为时段梯级EDC分配给电站的发电负荷；为参与负荷分配的梯级电站个数。

2）水量平衡约束：

（3.9）

式中，为电站时段初、末水库蓄水量；为电站时段内的平均入库流量；为电站时段内的平均出库流量；为时段时长，本研究中取，为流量滞时。

（3）流量平衡约束：

（3.10）

（3.11）

式中，为电站时段内的平均发电流量；为电站时段内的平均弃水流量；为电站时段内的平均区间来水流量；为电站时刻的出库流量，本研究取至时刻（即时段）内的平均值。

（4）水位约束：

（3.12）

式中，分别为电站时段初的水库水位及其上下限。

（5）发电流量约束：

（3.13）

式中，为电站时段内所允许的最大过机流量和最小过机流量。

（6）出库流量约束：

（3.14）

式中，为电站时段内应保证的最小下泄流量。

（7）有功可调区间约束：

（3.15）

式中，为电站时段内的有功可调区间上下限，由电站时段内的开机机组的有功可调区间组合求解得到。

（8）电站出力变幅约束：

（3.16）

式中，为电站时段初的实发出力；为电站允许的最大出力变幅，以防止电站的分配负荷相对于当前实发出力变化过大而不被电站AGC接受，由电站AGC的系统特性决定。

（9）避开振动区约束：

（3.17）

式中，为电站时段存在于有功可调区间内的振动区个数；分别为电站时段第个振动区的上下限，由电站开机机组在实时水头下的振动区组合求解得到。

（10）站间负荷转移约束：

（3.18）

式中，为时段梯级发电负荷指令值相对于当前总实发出力值的变化量。

（11）以上所有变量均为非负变量（≥0）。

## 3.3厂间负荷实时分配控制模型

不同于“以电定水”模式下的短期优化调度，梯级厂间负荷实时分配中梯级总出力值实时跟踪电网负荷频率变化具有不可预知性，且实时调度实质上是一个与时间无关的空间优化问题，站间水流滞时引起能量和水量传递上的滞后性同样不适合于梯级电站的实时控制。瀑布沟与深溪沟梯级之间的流量滞时，深溪沟与枕头坝一级区间的流量滞时，为了有效地控制深溪沟、枕头坝一级电站水库水位的变化，充分利用已发生的水情信息，本研究拟按时刻负荷分配方案执行（）时长后的结果进行控制。

### 3.3.1深、枕两站水位异常控制模型

在实时调度中，安全性第一，其次才是经济性，由于深枕两站的水库库容小、调节性能差，当其水库水位进入高水位运行区或者死水位运行区且没有返回可运行区的趋势时，容易产生弃水或水库拉空现象，这不利于电站及电网的安全运行。因此，本研究提出了深、枕两站水位异常控制模型，目标函数如式（3.19）。该模型旨在通过厂间负荷的重新分配使得按分配结果执行时长后深溪沟的水库水位尽可能的靠近其可运行区的中间值，达到返回可运行区的目的。

（3.19）

式中，当深溪沟水位异常时，α=1，当枕头坝一级水位异常时，β=1；Zs，t+τ为深溪沟按照时刻的分配结果执行到时刻对应的水库水位，根据水能计算原理和水量平衡原理计算得到；其他符号意义同前文。

### 3.3.2蓄能最大模型

水库蓄水发电的本质是将储存的水体势能转换为电能，因此可以以提高能量的转化效率作为梯级水电站实时经济运行的优化准则，即：

（3.20）

式中，为时段系统要求电能；为时段发电耗用的水体势能；和分别为水密度和重力加速度；为电站时段内的平均发电水头；其他符号意义同前文。

由于要求的梯级总发电负荷：

（3.21）

所以式（3.20）等价于式（3.22），该目标旨在保证梯级出力平衡下，梯级水电站耗用的蓄能最少。

（3.22）

为了保持深溪沟、枕头坝一级水库水位在其可运行区内运行，本研究在式（3.20）中引入了惩罚项A、B，以实现追求经济效益的同时，确保按照时段初的分配出力执行到时段末（时段时长）的深溪沟、枕头坝一级水库水位依然在其可运行区内，目标函数变为：

（3.23）

式中，A、B为惩罚因子，其他符号意义同前文。

A、B的取值规则如下：

（3.24）

（3.25）

式中，为一正常数，其他符号意义同前文。

### 3.3.3深、枕两站水位平稳模型

针对实际运行中，有深溪沟、枕头坝一级的水库水位不变或者变化幅度较小的需求，本研究提出了深枕站水位平稳模型，目标函数如式（3.26）。该模型以深溪沟、枕头坝一级的水库水位变化最小为控制按流量平衡进行厂间负荷分配，从而实现负荷与流量上的匹配，达到深溪沟、枕头坝一级水库水位尽可能平稳的目的。

（3.26）

式中，符号意义及其取值同前文。

在式（3.26）的控制下，并不是说深溪沟、枕头坝一级的水库水位保持不变，一直按照流量平衡进行负荷的厂间分配。当以深溪沟、枕头坝一级的水库水位平稳控制按流量平衡分配的负荷不满足其他各项约束条件时，是允许深、枕的水库水位发生变化的，只是追求的是在满足了其他各项约束条件下深溪沟、枕头坝一级的水库水位变化尽可能小。同时引入惩罚项、，其取值规则与能量转换效率最大模型中的一致，旨在实现当采用深枕两站水位平稳控制模型进行负荷的厂间分配时深溪沟、枕头坝一级的水库水位发生变化后，依然能够在其可运行区内。

### 3.3.4深、枕两站少调负荷模型

针对实际运行中，有时候有深溪沟、枕头坝一级电站的负荷尽可能少波动的需求，本研究提出了深、枕站少调负荷模型，目标函数如式（3.27）。该模型以深溪沟、枕头坝一级电站的分配负荷相对于当前实发出力的变化最小为控制进行负荷的厂间分配，达到瀑布沟电站多调负荷，深溪沟、枕头坝一级电站少调负荷的目的。

（3.27）

式中，为深溪沟电站时段所分配的负荷指令值；为深溪沟电站时段初的实发出力；为枕头坝一级电站时段所分配的负荷指令值；为枕头坝一级电站时段初的实发出力；其他符号意义及其取值同前文。

在式（3.18）的控制下，并不是说深溪沟、枕头坝一级电站带固定负荷运行，不参与梯级负荷的调节。当按分配后的负荷运行一段时间（本研究取）后深溪沟和枕头坝一级水库水位依然在其可运行区内，且满足其他各项约束条件时，坚持深溪沟、枕头坝一级电站的负荷不变，否则是允许深溪沟、枕头坝一级电站所带的负荷发生变化的，只是追求的是在满足了其他各项约束条件下的深枕两站所带负荷的变化尽可能小。同样引入惩罚项、，其取值规则与能量转换效率最大模型中的一致，旨在实现当采用深枕两站少调负荷控制模型进行负荷的厂间分配时，在追求深溪沟、枕头坝一级电站少调负荷目标的同时，能够确保深溪沟和枕头坝一级电站按调节后的负荷运行一段时间后，其水库水位依然能够在可运行区内。

### 3.3.5弃水总量最小模型

为了确保水工建筑物的安全或满足下游用水需求，电站当前实发出力下的发电流量小于下泄流量而产生弃水时，为了充分利用弃水流量，减少电站弃水损失，本研究提出了弃水下的负荷分配策略。该策略是：梯级总负荷调增，有弃水的电站优先承担增加的负荷值；梯级总负荷调减，无弃水的电站优先承担减少的负荷值；若瀑深枕两站以上均存在弃水，则按梯级总弃水流量最小控制（目标函数如式（3.28））进行负荷分配，以使更多的水存储在上游，控制的结果是：梯级总负荷调增，下游弃水电站优先承担增加的负荷值；梯级总负荷调减，上游弃水电站优先承担减少的负荷值。

（3.28）

式中，为电站时段内的平均弃水流量；为参与负荷分配的梯级电站个数。

### 3.3.6小负荷分配模型

当梯级总发电负荷指令值相对于当前总实发出力波动较小时，为了减少电站调节次数，采用小负荷分配策略，即将小负荷差额由一个电站来负担。具体策略是：梯级总负荷调增，若有电站水位位于高水位区，小负荷差额分配给高水位区运行电站，当高水位区运行电站数量大于1时，负荷差额优先分配给下游高水区运行电站；梯级总负荷调减，若有电站水位位于低水位区，小负荷差额分配给低水位区运行电站，当低水位区运行电站数量大于1时，负荷差额优先分配给上游低水区运行电站；若深、枕两站水位位于可运行区，不论梯级总负荷调增还是调减，小负荷差额由运行人员根据实际需要事先设定的电站承担。

# 4站间负荷实时分配模型求解算法研究

目前，用于负荷分配的求解算法主要有以等微增率法、动态规划（DP）及其改进算法为主的传统经典算法和以遗传算法（GA）、粒子群算法（PSO）等为代表的现代仿生学方法。

等微增率法引入了数学中“微分”的思想，通过研究各台机组流量特性曲线的微增率来进行负荷的最优分配。该方法适用于机组台数不多且性能曲线较简单的单个水电站的厂内经济运行计算。当机组较多、性能曲线较复杂或者需要进行一段时期内的优化调度计算，宜采用其它优化算法。

## 4.1动态规划算法

### 4.1.1动态规划算法理论简介

动态规划(Dynamic Programming, DP)由美国数学家贝尔曼(R.Bellman)等人于1957年创建。该优化方法主要用于求解多阶段决策优化问题，对目标函数和约束条件没有严格的要求，不受任何线性、凸性甚至连续性的限制，也可以方便地考虑随机性优化问题。其决策过程是一种在多个相互联系的阶段分别作出时段决策以形成序列决策的过程，通过阶段划分将多变量复杂高维问题化为求解多个单变量的问题或较简单的低维问题。

所谓多阶段过程，是指可以根据时间、空间或其他特征将过程分为若干个相互联系的阶段，且在每个阶段必须做出决策的过程。动态规划不仅可以用于研究时间因素的决策问题，而且也可以用于研究非时间因素的决策问题。“阶段”可以是时间意义上的阶段，也可以是空间或一般意义上的阶段。事实上，满足无后效性的优化问题均可以采用动态规划来求解。动态规划主要主要涉及以下定义及内容：

（1）阶段：把所给求解问题的过程恰当地分成若干个相互联系的阶段，以便于求解，过程不同，阶段数就可能不同．描述阶段的变量称为阶段变量。在多数情况下，阶段变量是离散的，用表示。此外，也有阶段变量是连续的情形。如果过程可以在任何时刻作出决策，且在任意两个不同的时刻之间允许有无穷多个决策时，阶段变量就是连续的。

（2）状态：状态表示每个阶段开始面临的自然状况或客观条件，它不以人们的主观意志为转移，也称为不可控因素。状态就是某阶段的出发位置，它既是该阶段某路的起点，同时又是前一阶段某支路的终点。 过程的状态通常可以用一个或一组数来描述，称为状态变量。一般，状态是离散的，但有时为了方便也将状态取成连续的。当然，在现实生活中，由于变量形式的限制，所有的状态都是离散的，但从分析的观点，有时将状态作为连续的处理将会有很大的好处。此外，状态可以有多个分量（多维情形），因而用向量来代表；而且在每个阶段的状态维数可以不同。

（3）无后效性：要求状态具有下面的性质：如果给定某一阶段的状态，则在这一阶段以后过程的发展不受这阶段以前各段状态的影响，所有各阶段都确定时，整个过程也就确定了。换句话说，过程的每一次实现可以用一个状态序列表示，在前面的例子中每阶段的状态是该线路的始点，确定了这些点的序列，整个线路也就完全确定。从某一阶段以后的线路开始，当这段的始点给定时，不受以前线路（所通过的点）的影响。状态的这个性质意味着过程的历史只能通过当前的状态去影响它的未来的发展，这个性质称为无后效性。

（4）决策：一个阶段的状态给定以后，从该状态演变到下一阶段某个状态的一种选择（行动）称为决策。在最优控制中，也称为控制。在许多间题中，决策可以自然而然地表示为一个数或一组数。不同的决策对应着不同的数值。描述决策的变量称决策变量，因状态满足无后效性，故在每个阶段选择决策时只需考虑当前的状态而无须考虑过程的历史。决策变量的范围称为允许决策集合。

（5）策略：由每个阶段的决策组成的序列称为策略。对于每一个实际的多阶段决策过程，可供选取的策略有一定的范围限制，这个范围称为允许策略集合。允许策略集合中达到最优效果的策略称为最优策略。 给定阶段状态变量的值后，如果这一阶段的决策变量一经确定，第阶段的状态变量也就完全确定，即的值随和第阶段的决策的值变化而变化，那么可以把这一关系看成与确定的对应关系，用表示。这是从阶段到阶段的状态转移规律，称为状态转移方程。

（6）最优性原理：作为整个过程的最优策略，它满足相对前面决策所形成的状态而言，余下的子策略必然构成―最优子策略。

动态规划有逆序解法（后向动态规划方法）和顺序解法（前向动态规划方法）两种基本求解方法，上述两种解法在本质上并无区别。针对问题的特点，选用合适的方法，可以简化求解过程。当初始状态给定时应选用顺序解法，当终止状态给定时应选用逆序解法。若问题同时给定初始状态和终止状态，则两种方法均可使用。

表4.1  动态规划的两种基本求解方法

| 序号 | 求解方法 | 适用情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 逆序法 | 给定终止状态 |
| 2 | 顺序法 | 给定初始状态 |

动态规划具有如下优点：①利用分段降维把复杂、高维的原问题转化为一系列简单、低维的子问题，通过单独求解各子问题来解决原问题；②对目标函数和约束条件的限制较宽，既能求解确定型的、离散的、线性的多阶段决策问题，也能求解随机的、连续的、非线性的多阶段决策问题；③在得到整体最优解的同时，还可得到一系列子问题的最优解；④保证收敛于全局最优解，且求解精度较高；⑤动态规划算法基本原理简单明了，易于理解，方法灵活，程序实现和后期维护简便。

然而动态规划算法也存在以下不足：①算法没有一个标准的表达方式，必须针对具体问题的特性，划分阶段、选取状态变量、决策变量及构造满足无后效性要求的递推关系，存在较多的数学技巧；②随着问题维数的增加，算法的计算量及对内存的需求量呈指数增长，很容易出现“维数灾”。

目前，动态规划算法在科研、生产、管理等众多领域中均得到了广泛的应用并取得了良好的优化效果，已成为最成熟的优化算法之一。梯级水电站站间负荷优化分配问题可以概化为多阶段决策过程问题，并采用动态规划及其改进方法来解决。

### 4.1.2基于动态规划的负荷优化分配求解方法

（1）状态变量与决策变量的选取

使用动态规划或改进动态规划算法求解优化问题时，首先需要根据时间和空间特征将原问题划分为多个阶段，然后根据问题的决策内容选择合理的状态变量和决策变量，最后建立相应的递推方程和状态转移方程。

对于梯级水电站站间负荷分配问题，应该将投入成组运行的每个电站作为一个阶段，选取各阶段初的待分配有功负荷值作为状态变量，各个电站的有功负荷分配值作为时段决策变量，则状态转移方程如下：

(4.1)

各时段初至终止时刻的最优过程仅仅与该时段初的待分配有功负荷值以及该时段及后续时段的电站有功负荷分配值有关，而与该时段前的决策过程无关，因此该状态变量和决策变量的选取能够满足动态规划算法的无后效性要求。

（2）状态与决策变量离散化

作为决策变量的电站有功负荷分配值本质上是一个连续变量，但为了进行动态规划求解，必须对其进行离散化处理。具体方法是将单个电站有功出力调节的死区值作为步长，将全厂总的待分配有功负荷值离散化，计算方法如下：

（4.2)

由此，每个时段可在离散化的有功负荷网格中遍历各分配值，并根据水头和有功负荷分配值在电站的特性曲线上进行二维插值，计算出相应的耗水量，并进行约束条件判别及时段效益计算。

（3）优化调度求解过程

运用动态规划算法求解梯级水电站站间负荷优化分配的流程如图4.1所示。为了提高梯级水电站站间负荷分配实时性，可利用上述方法对不同水头、不同总有功负荷的组合进行预先计算，得到各类情况下的最优运行机组组合及负荷分配方案，称之为梯级水电站的经济运行总表。实时运行时，只需要根据机组检修状况及是否投入系统的情况，在该经济运行总表中进行快速插值，就能得到最优化的机组开机组合和负荷分配方案，避免每次计算时重复进行大量迭代计算。

此外，大部分水电站仅能提供机组的模型效率特性曲线，而无法提供真机效率特性曲线。此时，可先使用模型机组效率特性曲线进行经济运行总表计算。实际运行中，将实时采集来的机组最新数据与原机组流量特性相比较，若偏差在允许范围内，认为由原来的经济运行总表仍然正确，不需要进行修正，直接通过查表插值找出最优化的机组开机组合和负荷分配方案；若偏差超出允许范围，则用动态规划法根据新数据重新进行经济运行总表计算，并利用新的经济运行总表进行开停机组合和负荷分配优化。重新计算经济运行总表的时候，应另外启动计算进程并确保进程的优先级别低于梯级水电站间负荷实时分配系统，避免对负荷分配实时性造成影响。

图4.1动态规划求解梯级水电站站间负荷优化分配流程

### 4.1.3现有改进动态规划算法

针对动态规划算法存在的“维数灾”问题，国内外学者进行了大量的算法改进研究工作并提出了多种改进方法。这其中最常用的几种改进算法主要包括增量动态规划法（State Incremental Dynamic Programming，IDP; Discrete Differential Dynamic Programming，DDDP）、逐步优化算法（Progressive Optimality algorithm, POA）和动态规划逐次逼近法（Dynamic Programming with Successive Approximation，DPSA）等。

增量动态规划（也称离散微分动态规划）首先根据一般经验和分析判断或用其它计算方法定出一个尽可能接近最优的决策序列，并求得相应于该初始决策序列的初始状态序列。然后在该初始状态序列的上下各变动一个增量，形成一个带状的“廊道”。在上述“廊道”内用常规的动态规划算法寻优，可求得一条新的更接近于最优解的状态序列和决策序列。在上述基础上再进行第二次迭代，即在新的状态序列上下再变动一个增量，并再次进行动态规划算法寻优。这样逐次进行迭代，直到逼近到最优决策序列和最优状态序列为止。

逐步优化算法（POA）基于逐步最优化原理，即最优线路具有这样的性质，每对决策集合相对于它的初始值和终止值来说是最优的。POA算法最主要的优点就是算法本身收敛，能够获得总体的最优解，编程也比较容易。采用POA算法时，初始状态的确定很重要。如果采用任意初始状态，不仅计算时间很长，而且有可能由于不满足约束条件而得不到整体最优解。在进行寻优时，采用可变步长的一维遍历搜索法，可以在保证搜索速度的同时，提高解的精度。

动态规划逐次逼近法（DPSA）将多维动态规划问题简化成多个一维子问题来求解，其求解计算量随维数呈线性增长，而不是呈指数增长，因而缩短了计算时间。DPSA求解梯级水电站群优化调度问题的具体流程见图3.2。值得注意的是：①初始轨迹的选择对DPSA算法的收敛速度和精度影响很大，可以按自上游水电站至下游水电站的次序依次采用增量动态规划算法进行单个水电站优化调度计算，并将得到的计算结果作为梯级水电站群联合优化调度的初始轨迹。②固定其余水电站决策序列，单独求解某一个水电站的最优调度过程时必须以整个梯级最优作为调度目标。

国内外大量理论研究和仿真计算结果表明，通过大系统协调分解、逐步求解等方法，各类改进动态规划算法在一定程度上有效改善了“维数灾”问题。同时，改进动态规划又避免了GA、PSO等群智能优化算法的参数多、易陷入局部最优解等缺点。动态规划及其各种改进方法在今后一段时间内将仍然是水库优化调度的研究热点之一，能够很好地求解级数不太多的梯级水电站群的短、中、长期优化调度及单个水电站的短、中、长期优化调度和厂内经济运行问题。因此，大渡河瀑深枕梯级水电站开停机及站间负荷优化分配问题属于三站调度，且机组台数不太多，因此采用改进动态规划算法进行模型求解理论上可以满足实时性要求。

## 4.2改进双向逐次逼近(BDPSA)解算方法

动态规划算法本质上属于有限穷举算法，计算量随着时段数增加而呈几何级增长，从而导致问题求解时间过长。梯级水电站间负荷实时分配要求根据电网下达的指令实时计算站间负荷优化分配方案，计算实时性要求非常高，通常要求单次计算时间在1s以内完成。

为此，本项目根据梯级水电站站间负荷分配问题初始状态（待分配有功负荷为）和终止状态（待分配有功负荷为零）均提前给定的特点，提出双向动态规划解算方法。结合计算机软件多线程技术或分布式并行计算技术，可以单机多线程或双机分别同时正向、逆向求解，理论上可以将问题求解速度提高近一倍。

### 4.2.1算法的理论基础

根据最优化原理，一条最优路径的任意子路径必定也是最优路径。如图4.2所示，假定全局最优路径为，则左右两段子路径和必定也是最优路径。因此，可以把原问题全局最优路径的求解分解为对如下两个子问题的求解：给定初始状态为及终止状态为，求解最优子路径的子问题A以及给定初始状态为及终止状态为0，求解最优子路径的子问题B。

图4.2  双向动态规划理论基础示意图

虽然无法预先计算出的值，但是由于子路径和均为最优路径，可以采用如下方法来进行双向求解：首先，从时段运用动态规划顺序求解法分别算出时段末，为各可行值时对应的子问题A的总目标函数值及最优子路径；然后，从时段运用动态规划逆序求解法分别算出时段末，为各可行值时对应的子问题B的总目标函数值及最优子路径；最后，针对问题具体特点建立正确的耦合机制，并利用相应的耦合算法寻求全局最优路径。

### 4.2.2双向耦合机制

将利用正向递推得到时段末待分配有功负荷值为时的从初始时刻至时段末的最优总目标函数值记为；将利用反向递推得到时段末待分配有功负荷值为时从时段末至终止时刻的最优总目标函数值记为。梯级水电站站间负荷优化分配问题中多个阶段的总目标函数值是各个阶段目标函数的累加值，因此为时段末待分配有功负荷值为时的全局最优总目标函数值。在时段末，的取值范围为，如图4.3所示。同理，记及分别为时段末待分配有功负荷值为时利用正向及反向递推得到的问题A和问题B的最优决策序列。

图4.3  双向动态规划耦合机制

因此，双向动态规划耦合问题可以转化为如下一维有约束优化问题：

(4.3)

可通过在内遍历计算得到该问题的最优解以及全局总目标函数值。然后将求得的最优解分别代入及求解出正向以及反向递推的最优决策子序列及，共同组成整体最优决策序列。

### 4.2.3改进算法应用方法与求解流程

使用改进算法求解时，仍然要与常规改进动态规划算法求解类似，先进行状态变量与决策变量的选取，并对状态与决策变量离散化，具体方法见前文。在此基础上，可采用单台计算机多线程或两台计算机并行计算来实现模型求解。以单台计算机多线程实现方式为例，主线程负责初始化各类变量参数，启动子线程A和子线程B,并监视两个子线程递推的当前时段。当子线程终止判定条件成立时，主线程将通知两个子线程停止递推计算。随后，主线程开始进行双向动态规划耦合计算，分别求解出正向及反向最优决策子序列，共同组成完整的最优决策序列，即问题的整体最优解。

子线程A负责进行动态规划正向递推计算，记其当前计算时段为，子线程B负责进行动态规划反向递推计算，记其当前计算时段为。当时说明子线程A和B共同完成了所有时段的搜索任务，可开始进行耦合计算。

根据主线程与子线程之间动态执行特性的不同，双向动态规划算法有同步和异步两种并行计算实现方式，分别见图4.4和图4.5。

图4.4  双向动态规划同步并行计算

图4.5  双向动态规划异步并行计算

同步并行计算方式下，每一轮循环中子线程A和子线程B均沿各自方向递推一个时段。当为偶数时，子线程A和子线程B将同时递推至时段，主线程将在该时段进行耦合计算。当为奇数时，子线程A递推至时段时子线程B递推至时段。由于时段内的时段效益及最优路径未知，必须再进行一次循环使子线程A递推至时段而子线程B递推至时段。此时，主线程可以任意选择或时段进行耦合计算。图4.6描述了为偶数和奇数两种情况下的双向递推及耦合时段计算方法。

图4.6  双向递推过程及耦合时段计算

因此，主线程进行耦合计算的时段可用公式	(4.4)计算：

(4.4)

异步并行计算方式下，子线程A和子线程B独立地沿着各自方向进行连续的递推计算。此时，耦合时段是子由线程A和子线程B的递推速度共同决定的。而子线程A和子线程B的递推速度又是由各递推时段的动态可行决策空间大小决定的。因此，异步并行计算方式下难以用公式预先计算出耦合时段，必须在主线程中利用判别式进行判定。

为了比较说明两种并行算法实现的优劣，现对它们的计算时间进行分析。如前所述，异步并行计算方式下无法预先计算出耦合时段，因此只能对计算时间进行定性分析。

记为子线程A递推第个时段所消耗的时间，为子线程B递推第个时段所消耗的时间。如图4.7所示，同步方式下两个子线程必须在迭代过程中相互等待，因此其计算时间要比异步方式更长。当子线程A和子线程B相应各时段递推时间比较接近时，同步方式和异步方式的计算时间差距并不大；但是当线程A和子线程B相应各时段递推时间相差较大时，异步方式的计算时间将明显小于同步方式。分别为完成递推2、3、4个时段时同步实现方式消耗时间与异步实现方式消耗时间的差值。

图4.7  不同并行方式计算时间特性分析

## 4.3遗传算法

遗传算法GA（Genetic Algorithm）、粒子群算法PSO（ParticleSwarmOptimization）等现代仿生学方法，从本质上来说是一些不依赖于具体问题的直接搜索方法，这种直接搜索特性决定了它们能够很好地处理多维寻优问题，目前已被证明能够很好地解决级数较多的梯级水电站群的优化调度计算。然而，这些算法普遍存在“早熟收敛”现象，虽有各种改进，也只是在一定程度上避免了收敛于局部最优解的问题，并不能绝对保证每次都能收敛于最优解，这就带来了计算结果的不确定性。在负荷实时分配中，这种不确定性将直接引起机组启停控制和负荷调整的不确定性。

由于本研究采用的是分层控制理论，在梯级水电站间负荷实时分配策略控制模型的构建过程中将梯级各电站概化为单一机组，并未考虑厂站内的经济运行，且时间维度只有一维，为了避免求解难度的增大及求解时间的延长，研究采用了简单实用的工程化算法，具体的求解步骤如下：

Step1：从数据库中读取电站水位库容关系曲线、水位库容限制、出力限制等参数数据。

Step2：通过通信系统由电站AGC获取电站实时数据，包括水库上游水位、下游水位，瀑布沟入库流量、瀑深区间流量、深枕区间流量、电站振动区及其实发出力等。

Step3：假定深溪沟分配出力（若为初次假定，）。

Step4：假定枕头坝一级分配出力（若为初次假定，）。则瀑布沟分配出力（为梯级总发电负荷指令值）。

Step5：判断是否满足电站有功可调区间约束、站间负荷转移约束、电站出力变幅约束和避开振动区约束，若均满足，进行Step6；若枕头坝一级电站不满足，则返回Step4，若深溪沟不满足，返回Step3。

Step6：根据时段初水库水位和入库流量，由分配出力分别反算瀑布沟、深溪沟、枕头坝一级对应的出库流量和时段末水库水位。

Step7：判断出库流量和时段末水库水位是否满足水库出库流量约束和水位约束，若满足，进行Step8；若枕头坝一级出库流量或时段末水位不满足约束条件，则返Step4；若深溪沟水库出库流量或时段末水位不满足约束条件，则返Step3。

Step8：计算值，并同时记录、、和。

Step9：如果，返回Step4；否则，进行Step10。

Step10：如果，返回Step3；否则，进行Step11。

Step11：输出最优值对应的分配方案、和，此即为最优解。

算法流程如图4.8。

图4.8  瀑深枕三站梯级实时负荷分配计算流程

# 5大型梯级水电站经济调度控制系统（EDC）研发

在上述研究的基础上，以工程实际情况为依托，对相关策略及模型研究成果进行了完善见图5.1，并完成了三站负荷分配系统的开发工作。该系统根据模块化的软件开发思想，梯级水电站间负荷实时分配系统功能分为主运行监控模块、模型与策略计算模块、数据传输模块、故障报警处理模块和资料管理模块。

图5.1大型梯级电站实时负荷控制模型簇

主运行监控模块是系统运行的主线程，供运行操作人员更改运行方式、修改运行参数、查询历史运行数据，并实时动态显示各梯级水库电站的水情信息和运行工况，主要界面如图5.2所示。

图5.2系统界面图

模型与策略计算模块是负荷实时分配策略的具体实现，承担了主要的优化计算工作，将给定的负荷指令依据当前实际运行工况及对相应的负荷分配策略分配至三个电站并给各站AGC下达运行负荷指令，其主要工作流程如图5.3所示。

图5.3  EDC工作流程图

故障报警处理模块能实时监视系统运行是否出现各种异常错误，通过监控系统迅速给出报警信息，并根据设定的安全闭锁约束条件当梯级水电站间负荷实时分配在正常运行状态下突发一些符合退出逻辑的异常事件时，系统自行退出，并及时报警以提醒运行人员，从而确保电站、电网的安全运行。

经电网-集控-电站联合测试，梯级水电站间负荷实时分配能正确监视和控制瀑布沟、深溪沟、枕头坝水电站AGC的运行状况，各种安全闭锁逻辑动作正确、可靠；能根据发电总负荷指令实现总负荷在瀑布沟、深溪沟、枕头坝水电站间的最优分配和梯级水位的动态控制；在最大蓄能、深溪沟水位平稳、少调负荷及水位异常控制等多种模式下，EDC负荷分配策略满足安全约束条件，能正确避开站间联合振动区、避免负荷在站间大规模转移，是国内首套具有实用性的大型梯级水电站间负荷实时分配系统。

## 5.1 EDC控制功能

### 5.1.1 控制方式

EDC控制界面如图5.2所示，具体控制方式如下：

（1）EDC功能：可以进行投入、退出操作。当进行投入操作而状态没有变化为“投入”时，请查看简报确认不能投入原因。

（2）EDC控制权：可以进行切集控/省主调/省备调操作，选择设定值给定源是集控是省调。

（3）EDC分配策略：可以对最大蓄能，少调负荷，水位平稳，深枕负荷平衡，枕站负荷平衡策略进行选择。

（4）EDC调节方式：可以进行开环、闭环操作；当开环模式时，EDC分配有功值不会下发到AGC，闭环时，EDC分配值下发给AGC。

### 5.1.2控制参数

（1）省调给定瀑深枕总有功：显示的是省调流域总有功给定值.当处于省调控制方式时，给定值有效；当控制方式为集控时，显示数据跟踪全流域总有功实发值。

（2）流域总有功给定：显示的是集控流域总有功给定值。当处于集控控制方式时，给定值有效；当控制方式为省调时，显示数据跟踪全流域总有功实发值。

（3）EDC分配总有功：各站分配有功之和，有可能跟流域总有功给定值不同，这是因为躲避不可运行区域或者为了控制水位而进行负荷转移造成的。

（4）瀑深枕总有功实发值：瀑布沟、深溪沟、枕头坝电站有功实发值之和。

（5）省调设定值与实发值差值：省调下发瀑深枕总有功设定值与瀑深枕总有功实发值差值不能大于该值。

（6）集控设定值与实发值差值：集控下发瀑深枕总有功设定值与瀑深枕总有功实发值差值不能大于该值。

（7）瀑深枕三站有功分步调节步长：当瀑深枕三站进行负荷分步调节时，最大变化值不会超过该值。

（8）瀑深枕三站有功设值死区：省调/集控瀑深枕总有功设定值与实发值差值不能小于该值。

（9）瀑深枕三站有功调节死区：当瀑深枕总有功实发值与设定值差值小于该值时，认为此次调节到位。

（10）系统频率实测：系统频率实测值，此处选用：瀑布沟电站1号高抗和2号高抗有效频率取平均值。

（11）有功调节范围：反映的是当前瀑深枕三站负荷可调节范围（深枕负荷平衡和枕站负荷平衡策略除外），包括三站全部发电机组（AGC单机或成组，AGC单机机组视为带固定负荷）机组调节容量。若控制策略选择深枕负荷平衡，则反映的是瀑布沟负荷可调范围加上深溪沟、枕头坝当前负荷；若控制策略选择枕站负荷平衡，则反映的是瀑布沟、深溪沟负荷可调范围加上枕头坝当前负荷。左边数据为下限，右边数据为上限，省调/集控瀑深枕总有功设定值要在这个范围之内，否则EDC报警并拒绝执行。

（12）联合振动区1/2：瀑深枕三站总有功的联合振动区，当有功设定值落在该范围之内时，EDC报警并拒绝执行。

## 5.2 异常报警功能

### 5.2.1 EDC投入条件

大型梯级水电站经济调度控制EDC系统投入运行条件如下表所示：

| 集控AGC方式 （开环模拟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瀑深枕三站AGC投入 | 瀑站AGC投集控 | 深站AGC投集控 | 枕站AGC投集控 | 系统频率无故障 | 集控与省调通信正常 | 集控与瀑站通信正常 | 集控与深站通信正常 | 集控与枕站通信正常 | 系统无事故 | EDC能否投入 | 报警语句 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 无电站参加AGC，EDC退出 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 瀑布沟电站AGC未投入，EDC退出 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 深溪沟电站AGC未投入，EDC退出 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 枕头坝电站AGC未投入，EDC退出 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 系统频率异常，EDC退出 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 否 | 与瀑布沟AGC通讯故障，投入无效 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 否 | 与深溪沟AGC通讯故障，投入无效 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 否 | 与枕头坝AGC通讯故障，投入无效 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 否 | 系统有事故，EDC退出 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 能 |  |

说明：数据记录表中，“0”表示条件不满足，“1”表示条件满足，后续表格同理。

### 5.2.2 EDC退出报警及触发条件

大型梯级水电站经济调度控制EDC系统退出报警及触发条件如下表所示：

| 编号 | 报警内容 | 触发条件 | 动作结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瀑布沟全厂有功长时间无变化，EDC退出 | 30秒内瀑布沟有功测值无变化 | EDC退出 |
| 2 | 深溪沟全厂有功长时间无变化，EDC退出 | 30秒内深溪沟有功测值无变化 | EDC退出 |
| 3 | 枕头坝全厂有功长时间无变化，EDC退出 | 30秒内枕头坝有功测值无变化 | EDC退出 |
| 4 | 集控EDC数据采集故障，流域EDC退出 | 2秒内全厂有功测值变化大于当前电厂有功测值的20%或100MW | EDC退出 |
| 5 | 系统频率异常,流域EDC退出 | 频率异常控制方式未投入且系统频率异常 | EDC退出 |
| 6 | 瀑布沟电站AGC未投入，流域EDC退出 | 瀑布沟电站AGC未投入，EDC退出 | EDC退出 |
| 7 | 深溪沟电站AGC未投入，流域EDC退出 | 深溪沟电站AGC未投入，EDC退出 | EDC退出 |
| 8 | 枕头坝电站AGC未投入，流域EDC退出 | 枕头坝电站AGC未投入，EDC退出 | EDC退出 |
| 9 | 集控中心与瀑布沟电站通讯故障，流域EDC退出 | 与瀑布沟电站通讯故障 | 集控EDC退出，瀑布沟电站AGC自动投省调控制 |
| 10 | 集控中心与深溪沟电站通讯故障，流域EDC退出 | 与深溪沟电站通讯故障 | 集控EDC退出，深溪沟电站AGC自动退出 |
| 11 | 集控中心与枕头坝电站通讯故障,流域EDC退出 | 与枕头坝电站通讯故障 | 集控EDC退出，枕头坝电站AGC自动退出 |
| 12 | 瀑布沟电站上游水位发生跳变 | 瀑布沟电站水位突变超过1米 | 报警瀑布沟上游水位突变，水位数据保留上次有效值 |
| 13 | 深溪沟电站上游水位发生跳变 | 深溪沟电站水位突变超过1米 | 报警深溪沟上游水位突变，水位数据保留上次有效值 |
| 14 | 枕头坝电站上游水位发生跳变 | 枕头坝电站水位突变超过1米 | 报警枕头坝上游水位突变，水位数据保留上次有效值 |
| 15 | 电站水位过低,流域EDC退出 | 上游水位<电站死水位 | EDC退出 |
| 16 | 电站水位过高,流域EDC退出 | 上游水位>电站正常高水位 | EDC退出 |
| 17 | 瀑布沟电站AGC控制权不在集控,流域EDC退出运行 | 瀑布沟电站控制权不在集控 | EDC退出 |
| 18 | 深溪沟电站AGC控制权不在集控,流域EDC退出运行 | 深溪沟电站控制权不在集控 | EDC退出 |
| 19 | 枕头坝电站AGC控制权不在集控,流域EDC退出运行 | 枕头坝电站控制权不在集控 | EDC退出 |
| 20 | 集控瀑深枕总有功设定出错次数过多,EDC退出 | 瀑深枕总有功设定值在瀑深枕联合振动区或在可调范围外或瀑深枕有功设定值与实发值差值>梯度限值，连续3次 | EDC退出 |
| 21 | 调度瀑深枕总有功设定出错次数过多,EDC退出 | 调度瀑深枕总有功设定值在瀑深枕联合振动区或在可调范围外或瀑深枕有功设定值与实发值差值>梯度限值，连续3次 | EDC退出 |
| 22 | 某电站无机组参加AGC，EDC退出 | 某电站无机组参加AGC | EDC退出 |

### 5.2.3 其他报警及触发条件

| 编号 | 报警内容 | 触发条件 | 动作结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某电站上游水位量测值发生跳变 | 前后两次上游水位量测值变化超过该站水头变化死区 | 该站上游水位保持上次量测值不变 |
| 2 | 某电站上游水位设定值发生跳变 | 前后两次上游水位设定值变化超过该站水头变化死区 | 该站上游水位保持上次设定值不变 |
| 3 | 某电站水位过低，EDC退出 | 上游水位量测值低于死水位 | EDC退出 |
| 4 | 某电站水位过高，EDC退出 | 上游水位量测值高于正常高水位 | EDC退出 |
| 5 | 某电站水位设定方式在自动状态，设值无效 | 该站水位设定模式为自动方式，手动去修改水位设定值 | 该站上游水位量测值不变 |
| 6 | 某电站上游水位设定值超过正常高水位，设值无效 | 该站水位设定模式为手动方式，设定水位设定值>该站正常高水位 | 该站上游水位量测值不变 |
| 7 | 某电站上游水位设定值低于死水位，设值无效 | 该站水位设定模式为手动方式，设定水位设定值<该站死水位 | 该站上游水位量测值不变 |
| 8 | 集控瀑深枕总有功给定值与实发值相差过大，设值无效 | 集控瀑深枕有功设定值与实发值差值>梯度限值 | 瀑深枕总有功设定值保持上次设定值不变 |
| 9 | 集控瀑深枕总有功给定值越有功运行限值(设定值为MW)，设值无效 | 集控瀑深枕总有功设定值>瀑深枕总有功运行上限或集控瀑深枕总有功设定值<瀑深枕总有功运行下限 | 瀑深枕总有功设定值保持上次设定值不变 |
| 10 | 集控瀑深枕总有功给定值越限(设定值为MW),设值无效 | 集控瀑深枕总有功设定值>瀑深枕总有功设值上限或集控瀑深枕总有功设定值<瀑深枕总有功设值下限 | 瀑深枕总有功设定值保持上次设定值不变 |
| 11 | 集控瀑深枕总有功给定值在全流域联合振动区(设定值为 MW),设值无效 | 集控瀑深枕总有功设定值在瀑深枕联合振动区 | 瀑深枕总有功设定值保持上次设定值不变 |
| 12 | 集控瀑深枕总有功给定值变化过小,设值无效！ | 集控瀑深枕总有功前后两次设定值差值<设值死区 | 瀑深枕总有功设定值保持上次设定值不变 |
| 13 | 集控瀑深枕总有功给定值与实发值偏差过小,设值无效！ | 集控瀑深枕有功设定值与实发值差值<调整死区 | 瀑深枕总有功设定值保持上次设定值不变 |
| 14 | 集控瀑深枕总有功给定值由MW设置为MW | 条件满足，接受本次设定值 | 瀑深枕总有功设定值跟踪本次设定值 |
| 15 | 调度瀑深枕总有功给定值与实发值相差过大,设值无效！ | 调度瀑深枕总有功设定值与实发值差值>梯度限值 | 调度瀑深枕总有功设定值保持上次设定值不变 |
| 16 | 调度瀑深枕总有功给定值越有功运行限值(设定值为MW),设值无效 | 调度瀑深枕总有功设定值>瀑深枕有功运行上限或调度瀑深枕总有功设定值<瀑深枕有功运行下限 | 调度瀑深枕总有功设定值保持上次设定值不变 |
| 17 | 调度瀑深枕总有功给定值越限(设定值为MW),设值无效 | 调度瀑深枕总有功设定值>瀑深枕有功设值上限或调度瀑深枕总有功设定值<瀑深枕有功设值下限 | 调度瀑深枕总有功设定值保持上次设定值不变 |
| 18 | 调度瀑深枕总有功给定值在瀑深枕联合振动区(设定值为 MW),设值无效 | 调度瀑深枕总有功设定值在瀑深枕联合振动区 | 调度瀑深枕总有功设定值保持上次设定值不变 |
| 19 | 调度瀑深枕总有功给定值变化过小,设值无效！ | 调度瀑深枕总有功前后两次设定值差值<设值死区 | 调度瀑深枕总有功设定值保持上次设定值不变 |
| 20 | 相邻两次调度总有功给定值变化过大(旧值为MW,新值为MW),设值无效 | 调度瀑深枕总有功前后两次设定值差值>梯度限值 | 调度瀑深枕总有功设定值保持上次设定值不变 |
| 21 | 调度总有功给定值不允许频率反调节(频率值为Hz,设定值为MW),设值无效 | 系统频率>50.2且调度瀑深枕总有功设定值>实发值或系统频率<49.8且调度瀑深枕总有功设定值<实发值 | 调度瀑深枕总有功设定值保持上次设定值不变 |
| 22 | 调度瀑深枕总有功给定值由MW设置为MW | 条件满足，接受本次设定值 | 调度瀑深枕总有功设定值跟踪本次设定值 |
| 23 | 无 | 功率定值模式下，控制权在当地 | 调度瀑深枕设定值等于瀑深枕实发值 |
| 24 | 无 | 功率定值模式下，控制权在调度 | 当地瀑深枕设定值等于瀑深枕实发值 |
| 25 | 无 | 瀑深枕EDC未投入 | 调度瀑深枕设定值、当地瀑深枕设定值等于瀑深枕实发值 |
| 26 | EDC控制方式切为调度 | 功率定值模式下，切换条件满足，控制权由集控切调度 | 控制权由当地切调度，调度瀑深枕设定值等于瀑深枕实发值 |
| 27 | EDC控制方式切为集控 | 功率定值模式下，切换条件满足，控制权由调度切集控 | 控制权由调度切当地，当地瀑深枕设定值等于瀑深枕实发值 |
| 28 | 调度瀑深枕总有功给定值与实发值相差过大,切换无效 | 控制权由集控切调度，调度瀑深枕总有功设定值与实发值差值>设值死区 | 控制权保持集控侧不变 |
| 29 | EDC开环调节 | EDC由闭环转为开环时 | EDC开环 |
| 30 | EDC未投入,闭环调节无效 | EDC退出，开环转闭环时 | EDC开环 |
| 31 | EDC闭环调节 | 条件满足 | EDC闭环 |
| 32 | 调度瀑深枕总有功给定值与实发值相差过大,EDC投入无效 | 控制权在调度侧投入EDC，调度瀑深枕总有功设定值与实发值差值>调整死区 | EDC投入无效 |
| 33 | 与调度通讯故障,EDC投入无效 | 控制权在调度侧投入EDC，与调度通讯故障 | EDC投入无效 |
| 34 | 与某电站AGC通讯故障,EDC投入无效 | 投入EDC，与某电站AGC通讯故障 | EDC投入无效 |
| 35 | 因瀑深枕有功运行上下限发生变化,瀑深枕EDC分配值与瀑深枕有功设定值出现负荷缺额 | 瀑深枕有功运行上下限发生变化，原设定值超出当前可运行范围 | 各站超出范围时取相应范围边界值 |
| 36 | 有电站水位异常且有电站未投入EDC控制,EDC退出 | 有电站水位异常高或异常低，有电站未投入EDC | EDC退出 |
| 37 | 注意:有电站水位异常且水位异常控制未投入 | 有电站水位异常高或异常低，水位异常控制方式未投入 | 报警，进入常规分配方式 |
| 38 | 某电站水位进入死水位区,EDC进入水位控制模式 | 水位异常控制方式投入，某电站水位进入异常低状态 | 报警，进入水位异常分配方式 |
| 39 | 某电站水位进入高水位区,EDC进入水位控制模式 | 水位异常控制方式投入，某电站水位进入异常高状态 | 报警，进入水位异常分配方式 |
| 40 | 请注意,某电站水位过低,其上游电站下泄流量小于该电站下泄流量,请停机 | 水位异常控制方式投入，某电站水位进入异常低状态，其上游电站下泄流量小于该电站下泄流量 | 报警 |
| 41 | 请注意,某电站水位过高,其上游电站下泄流量大于该电站下泄流量,请开闸放水 | 水位异常控制方式投入，某电站水位进入异常低状态，其上游电站下泄流量大于该电站下泄流量 | 报警 |
| 42 | 由于水位异常进行负荷调整,流域EDC分配值与流域有功设定值出现负荷缺额 | 有水位异常分配方式调整负荷分配后，流域有功运行上下限发生变化，原设定值超出当前可运行范围 | 报警，按新分配值调整 |
| 43 | 躲避电站联合振动区,小负荷不能分配,进入常规分配方式 | 满足小负荷分配时，躲避电站联合振动区而无法分配 | 进入常规分配方式 |
| 44 | 电站设定值越限或梯度越限,设值无效 | 枕站平衡模式下，瀑布沟有功给定值越限或梯度越限 | 设值无效 |
| 45 | 瀑布沟有功给定值在瀑布沟联合振动区(设定值为MW),设值无效 | 枕站平衡模式下，瀑布沟有功给定值落在瀑布沟联合振动区 | 设值无效 |
| 46 | EDC未投入,切至开环 | EDC闭环且EDC退出 | EDC切至开环 |
| 47 | 电站AGC不可控,EDC切至开环 | EDC闭环且电站AGC不可控 | EDC切至开环 |

## 5.3安全闭锁计算流程

### 5.3.1 深溪沟上游水位三选一计算

对象：EDC控制水位计算流程

### 5.3.2 瀑布沟上游水位二选一计算

对象：EDC控制水位计算流程

### 5.3.3 深溪沟下游水位二选一计算

对象：EDC瀑深下游控制水位计算流程

### 5.3.4 枕头坝下游水位二选一计算

对象：EDC枕头坝控制水位计算流程

### 5.3.5 瀑布沟下游水位三选一计算

对象：EDC瀑深下游控制水位计算流程

### 5.3.6 枕头坝上游水位三选一计算

对象：EDC枕头坝控制水位计算流程

### 5.3.7 EDC有功异常判断

对象：EDC有功异常数据采集与判断计算流程

### 5.3.8 EDC控制权切换逻辑

对象：EDC控制权切换、EDC省备调数据源处理流程

### 5.3.9 EDC负荷平衡报警

对象：EDC负荷平衡调节报警流程

### 5.3.10 EDC分配值与实发值差值及报警

对象：EDC分配值与实发值差值越限报警流程

### 5.3.11 EDC自动切换

对象：自动切换控制流程

### 5.3.12 通道状态

对象：EDC用通信状态处理流程

## 5.4大渡河梯级EDC运行模式

### 5.4.1 手动选择模式

运行模式：包括水位平稳模式，最大蓄能模式，少调负荷模式，负荷平衡模式（枕站负荷平衡，深枕负荷平衡）。

频率异常控制模式不投入（频率异常时，不采用频率异常分配模式，而是使用安全闭锁直接退出EDC）、功率给定方为集控/调度、给定方式为定值。

投入条件：瀑布沟、深溪沟电站的AGC功能投入且在集控控制（目前瀑布沟电站控制权无集控一级，电站控制即可投入EDC），以下情况除外：

枕站负荷平衡、深枕负荷平衡模式下，相应投入负荷平衡的电站AGC功能退出或投入，EDC均能投入。

分配原则：各电站负荷按当前运行模式，综合考虑瀑布沟出库、深溪沟入库、深溪沟出库、枕头坝入库、枕头坝出库流量，电站振动区、电站有功可调范围，当前水位状况等条件校验得出最终分配结果。其中各水位的取值范围如下表所示：

| 电站 | 死水位 | 低水位运行区 | 正常低水位运行区 | 中间水位运行区 | 正常高水位运行区 | 高水位运行区 | 正常蓄水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深溪沟 | 655 | 655-656 | 656-656.3 | 656.7-658.3 | 658.7-659 | 659-660 | 660 |
| 枕头坝 | 618 | 618-619 | 619-619.8 | 620.2-621.8 | 622.2-623 | 623-624 | 624 |

注：正常高水位运行区：中间水位值+1.2~~高水位值

正常低水位运行区：低水位值~~中间水位值-1.2

中间水位运行区：中间水位值±0.8

下文中所指的正常水位下的异常水位就是指正常高水位和正常低水位运行区。

（1）水位平稳模式

进入条件：EDC功能投入，深溪沟、枕头坝水位处于正常范围之内，EDC分配策略选择为水位平稳模式。

分配原则：以深溪沟、枕头坝的水库水位变化最小为控制目标，按流量平衡进行厂间负荷分配，从而实现负荷与流量上的匹配，达到深溪沟、枕头坝水库水位尽可能平稳的目的（不考虑电站振动区时，两个站流量平衡处理不存在无解的情况；当电站分配值落入电站振动区时，再进行躲避振动区的处理）。这种模式没有考虑正常水位下的水位异常情况（即正常高水位和正常死水位区运行情况）

（2）最大蓄能模式

进入条件：EDC功能投入，深溪沟、枕头坝水位均处于正常范围之内，EDC分配策略选择为最大蓄能模式。

分配原则：以瀑布沟的水库水位保持最高为控制目标进行厂间负荷分配，达到瀑布沟水库

水位在正常范围内尽可能保持最高（简单理解为减负荷减到瀑布沟，加负荷加到深溪沟），达到瀑布沟蓄能最大的目的。考虑了正常水位下的水位异常情况，具体调增调减分配策略如下表所示：

| 负荷调增分配策略 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 枕头坝 深溪沟 | 正常水位 | 正常低水位 | 正常高水位 |
| 正常水位 | 深站 | 深站 | 枕站 |
| 正常低水位 | 瀑站 | 瀑站 | 枕站 |
| 正常高水位 | 深站 | 深站 | 枕站 |
| 负荷调减分配策略 |  |  |  |
| 枕头坝 深溪沟 | 正常 | 正常低水位 | 正常高水位 |
| 正常水位 | 瀑站 | 枕站 | 深站 |
| 正常低水位 | 深站 | 枕站 | 深站 |
| 正常高水位 | 瀑站 | 枕站 | 瀑站 |

（3）少调负荷模式

进入条件：EDC功能投入，瀑布沟，深溪沟，枕头坝水位均处于正常范围之内，EDC分配策略选择为少调模式。

分配原则：以深溪沟、枕头坝一级电站的分配负荷相对于当前实发出力的变化最小为控制进行负荷的厂间分配，达到瀑布沟电站多调负荷，深溪沟、枕头坝一级电站少调负荷的目的。（简单理解为：负荷调增调减优先级为瀑布沟、深溪沟、枕头坝）。考虑了正常水位下的水位异常情况，具体调增调减分配策略如下表所示：

| 负荷调增分配策略 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 枕头坝 深溪沟 | 正常水位 | 正常低水位 | 正常高水位 |
| 正常水位 | 尽量不调深溪沟、枕头坝，只在瀑布沟调不动（进入振动区，超过限值等情况），才调深溪沟负荷，深溪沟调不动才调枕头坝。 | 深站 | 枕站 |
| 正常低水位 | 瀑站 | 瀑站 | 枕站 |
| 正常高水位 | 深站 | 深站 | 枕站 |
| 负荷调减分配策略 |  |  |  |
| 枕头坝 深溪沟 | 正常水位 | 正常低水位 | 正常高水位 |
| 正常水位 | 尽量不调深溪沟、枕头坝，只在瀑布沟调不动（进入振动区，超过限值等情况），才调深溪沟负荷，深溪沟调不动才调枕头坝。 | 枕站 | 深站 |
| 正常低水位 | 深站 | 枕站 | 深站 |
| 正常高水位 | 瀑站 | 枕站 | 深站 |

（4）深枕负荷平衡模式

进入条件：EDC功能投入，EDC分配策略选择为深枕负荷平衡模式，EDC分配策略选择为深枕负荷平衡模式（深枕即使发生水位异常或弃水也不会自动进入水位异常或弃水模式）。

分配原则：所有调令负荷变动均分配到瀑布沟；若手动更改深溪沟或枕头坝电站的分配负荷，EDC程序根据深溪沟、枕头坝电站修改后的负荷分配值，自动调整瀑布沟电站的负荷分配值，达到三站总负荷不变的结果，实现人工根据实际情况对EDC分配结果进行手动调整的效果。

（5）枕站负荷平衡模式

进入条件：EDC功能投入，EDC分配策略选择为枕站负荷平衡模式（深站发生水位异常或弃水会自动进入水位异常或弃水模式）。

分配原则：所有调令负荷变动均分配到瀑布沟和深溪沟；若手动更改枕头坝电站的分配负荷，EDC程序根据枕头坝电站修改后的负荷分配值，自动调整瀑布沟、深溪沟电站的负荷分配值，达到三站总负荷不变的结果。瀑深两站分配策略默认为最大蓄能（此时瀑深两站负荷分配为两站EDC分配策略，大负荷常规分配策略为最大蓄能，同时依然具备小负荷、水位异常、弃水等自动进入模式）。具体负荷平衡测试和调整结果分别如下表两个表所示：

| 枕站负荷平衡测试 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水位异常 | 弃水 | 策略 |
| 瀑布沟 | 0 | 0 | 最大蓄能 |
|  | 0 | 1 | 弃水 |
|  | 1 | 0 | 最大蓄能 |
|  | 1 | 1 | 弃水 |
| 深溪沟 | 0 | 0 | 最大蓄能 |
|  | 0 | 1 | 弃水 |
|  | 1 | 0 | 水位异常 |
|  | 1 | 1 | 水位异常 |
| 枕头坝 | 0 | 0 | 最大蓄能 |
|  | 0 | 1 | 最大蓄能 |
|  | 1 | 0 | 最大蓄能 |
|  | 1 | 1 | 最大蓄能 |

|  | 手动调整深溪沟负荷 | 手动调整枕头坝负荷 | 调整结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 枕站负荷平衡 | 0 | 1 | 瀑深站调整 |
|  | 1 | 0 | 深站复归 |
|  | 1 | 1 | 瀑深站调整 |
| 深枕负荷平衡 | 0 | 1 | 瀑站调整 |
|  | 1 | 0 | 瀑站调整 |
|  | 1 | 1 | 瀑站调整 |
| 非负荷平衡模式下 | 0 | 1 | 枕站复归 |
|  | 1 | 0 | 深站复归 |
|  | 1 | 1 | 深枕站复归 |

### 5.4.2 满足条件自动进入模式

（1）弃水控制模式

进入条件：满足条件自动进入。电站当前有功实发下的发电流量小于下泄流量产生弃水。目前各电站弃水量可通过EDC控制画面“泄洪流量”设置。

退出条件：满足条件自动退出。条件：无弃水时，退出到进入弃水控制模式前的分配策略。

分配原则：流域总有功增加时，有弃水的电站优先承担增加的负荷值；流域总有功减少时，无弃水的电站优先承担减少的负荷值；若瀑深枕三站不止一个电站存在弃水，则按梯级总弃水流量最小控制进行负荷分配，以使更多的水存储在上游，实际应用中：负荷调增时，增加下游电站，直至下游电站无弃水，才增上游电站；负荷调减时，减上游电站，直至下游电站无弃水，才减下游电站。

（2）水位异常控制模式

进入条件：满足条件自动进入。当EDC投入且水位异常控制标志投入后，若深溪沟或枕头坝水位任意一个进入高水位运行区或低水位运行区，且入库及出库流量不能满足当前水位要求时（上游水位过高时Q入-Q出>5（相应电站的流量死区）；或上游水位过低时Q出-Q入>5），则自动进入水位异常控制模式。

退出条件：满足条件自动退出，回到进入水位异常前的分配策略。条件：进入高水位或低水位运行区的电站，水位回到水位中间值±0.8以内。

分配原则：通过厂间负荷的重新分配使得按分配结果执行一段时间后将深溪沟或枕头坝的水库水位尽可能的调节至靠近其可运行区的中间值，达到返回可运行区的目的。

（3）小负荷调节

进入条件：满足条件自动进入。当前后两次设定值差值小于等于小负荷调节阈值（50MW）“EDC小负荷分配差值范围”时，进入小负荷分配模式。

退出条件：①设值分配到位，即设定值与实发值差值小于死区（15MW）；或者②收到大负荷设值令。

分配原则：当梯级总发电负荷指令值相对于当前总实发出力波动较小时，为减少电站调节次数，采用小负荷分配策略，即将小负荷差额由一个电站承担。至于小负荷具体分配给哪个电站，还需依据进入小负荷模式之前的策略来综合判断。考虑了正常水位下的水位异常情况。正常水位范围内的分配原则：

| 小负荷前的策略 | 负荷调增 | 负荷调减 |
| --- | --- | --- |
| 最大蓄能 | 深站 | 瀑站 |
| 水位平稳 | 瀑站 | 瀑站 |
| 少调负荷 | 瀑站 | 瀑站 |

深溪沟和枕头坝水位在正常范围内时，根据进入小负荷前的策略进行分配。正常高（或低）水位下的负荷调增调减分配策略如下表所示：

| 负荷调增分配策略 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 枕头坝 深溪沟 | 正常水位 | 正常低水位 | 正常高水位 |
| 正常水位 | 按进入小负荷前的策略分配 | 深站 | 枕站 |
| 正常低水位 | 瀑站 | 瀑站 | 枕站 |
| 正常高水位 | 深站 | 深站 | 枕站 |
| 负荷调减分配策略 |  |  |  |
| 枕头坝 深溪沟 | 正常水位 | 正常低水位 | 正常高水位 |
| 正常水位 | 按进入小负荷前的策略分配 | 枕站 | 深站 |
| 正常低水位 | 深站 | 枕站 | 深站 |
| 正常高水位 | 瀑站 | 枕站 | 深站 |

### 5.4.3 系统运行模式补充说明

（1）本系统中，为避免在实际运行中频繁进入水位异常模式，最大蓄能、少调负荷两种大负荷分配模式和小负荷分配模式中均考虑了尽量让深溪沟、枕头坝保持在正常水位的策略。为方便描述，该策略暂命名为正常水位下的水位异常模式（水位平稳策略目前程序没有考虑这种模式）。这种模式不会在程序运行界面或设置界面中出现，仅作为程序内部计算求解的一个限制条件。

分配原则：当深溪沟、枕头坝水位进入正常高水位（中间值+1.2与异常高水位之间，深溪沟659，枕头坝623）或正常低水位（异常低水位（深溪沟656，枕头坝619）与中间值-1.2之间）时，正常高水位电站承担调增的负荷，正常低水位电站承担调减的负荷。

（2）站间负荷转移步长。一旦发生两站或三站站间负荷转移（水位异常，负荷平衡等工况下会发生），转移的步长为参与站间负荷转移的所有站单站调节步长最小值（若为两站，则为两站最小值）。

（3）站间负荷调整方向不一致（有增有减）时，调整步长为参与调整的所有站单站调整步长最小值，主调整方向与总负荷调整的方向一致。当主调整方向的单站调整量超过调整步长时，先按照调整步长调整该单站，如有需要，同时调整反方向的电站，以保证两个方向剩余的调整量相等。然后按照相同步长同步增减相应电站负荷，直至所有电站的调整量均小于调整步长。最后同时调整所有电站负荷。执行上述分步调节过程的条件：当所有电站有功实发值与其分配值的差值小于15MW时，再启动下一轮分步调整。

（4）EDC投入后的的默认策略：进入满足条件即会触发的策略（水位异常、小负荷等）时，无论上次EDC退出时该策略是否自动复归，EDC投入后均会采用自动进入策略之前的大负荷优化分配策略。

（5）目前的微调功能在集控给定瀑深枕总有功与瀑深枕总有功实发值的差值大于调整死区15MW时生效，是将各站的EDC分配值与各站当时的实发值比较，如果差值落入该站死区，则该差值全部累加到当前参与分配的最后一个站（瀑深枕的顺序）。如果仅有枕头坝电站落入死区，则枕站本次该分配值被认为无效。如果累加的微调量已无法在枕头坝完成调整（可调区间，振动区），则会取最大值、最小值或振动区边界值。所以会造成EDC分配总有功和集控给定瀑深枕总有功不一致，可能最大差值会超过枕头坝调整死区5MW。

（6）进入水位异常模式，则启动一次负荷重新分配，之后该负荷分配结果保持不变。直至深溪沟或枕头坝水位变幅超>=0.3时，启动新一轮负荷重新分配，如此循环，直至水位异常模式退出。当参与成组电站的总有功给定值发生变化时，也将启动新一轮负荷重新分配。分配原则是让半小时后深溪沟或枕头坝水位尽量回到中间水位。枕头坝或/和深溪沟水位异常后会在程序中设置异常标记，在出现水位异常的任一站水位回到正常中间水位之前，标志位会一直在，直到其标志清空为止。（简单理解就是：深溪沟、枕头坝只有一站水位进入异常水位，则进入水位异常的电站水位回到水位中间值±0.8，水位异常模式退出；若深溪沟、枕头坝水位均进入异常水位，则必须两站水位回到水位中间值±0.8，水位异常模式才退出，与进入异常水位的时间先后无关）。

（7）若同时发生水位异常或弃水，优先进入水位异常。

（8）满足一定条件后自动进入了某种控制策略后，退出后恢复之前的控制策略。

# 6总结

国内外大型水电机组调度普遍存在发电来水变化大、负荷分配非连续、调度约束复杂等难题，在当前复杂电力市场环境下，大型梯级电站还承担电网主力调峰调频等辅助服务，进一步加剧梯级水电厂间流量负荷匹配难度。

本研究以安全控制为硬约束，引入非高效运行区间惩罚函数，构建了“蓄能最大”、“负荷平衡”、“水位平稳”等模型组成的优化目标控制模型簇；提出双向逐次逼近动态规划算法使得梯级电站联合短期优化调度和梯级负实时分配性能满足电网调度对负荷调节快速响应的要求。首次实现了大型流域调度模式由单机组“直调”向多电站“一键调”的重大转变。实时负荷分配系统成功应用于大渡河瀑布沟、深溪沟和枕头坝一级等3个大型梯级电站，控制装机4980MW，电网调度机构向三站下达总负荷，为国内首例。每年可减少人工负荷调节次数3万余次，减少闸门操作次数20%以上。

本研究通过开展大型梯级水电站间负荷实时智能分配调度技术探索，提出了以下几个方面的先进技术：

（1）本研究所提出的大型梯级水电站间负荷实时分配策略，填补了国内外梯级水电调度的理论空白，极大地促进了梯级水电调度学科的发展，有利于指导梯级水电站联合参与电力市场交易，促进清洁可再生的水电能源消纳；

（2）本研究针对梯级水电实时负荷分配问题，提出的双向逐次逼近动态规划算法，为梯级水电调度模型求解提供了一种科学有效的新方法；

（3）本研究研发的国内首套具有实用性的大型梯级水电站间负荷实时分配系统，填补了大型流域梯级电站实时负荷分配调度的技术空白。

本研究通过开展大型梯级水电站间负荷实时分配策略研究，并基于计算机技术研发了相应的软件系统，取得了较丰硕的研究成果，具体如下：

（1）通过分析厂间负荷分配策略的构成，引入非高效运行区间惩罚函数，构建了由“蓄能最大”、“负荷平衡”、“水位平稳”等模型组成的优化目标控制模型簇，系统的研究了流域梯级水电站经济调度控制（EDC）策略；

（2）结合梯级水电站间负荷分配模型的特点，率先提出双向逐次逼近动态规划算法，率先构建了梯级水电站实时负荷分配计算流程，有效解决了梯级电站联合短期优化调度和梯级负实时分配的负荷调节快速响应难题；

（3）基于梯级水电站负荷分配策略研究成果，采用模块化的软件开发思想，将梯级水电站间负荷实时分配系统分为主运行监控模块、模型与策略计算模块、数据传输模块、故障报警处理模块和资料管理模块，并率先研发出国内首套具有实用。