胶东调水工程

冰期目标水位抬升控制过程报告

# 一、冰期调度及控制原则

根据工程历年运行经验，12月20日～次年2月底一般为冰期运行阶段。根据天气预报趋势分析，本年度12月16日左右工程沿线预计大幅降温，进入冰期运行。

## 1、冰期运行控制原则

①流量控制：冰期运行期间，在最不利的情况下，系统过流能力将下降三分之一左右。

②水位控制：根据气温变化趋势，压闸门，抬高运行水位，稳定形成冰盖后，水流在冰盖下运行。

③分水控制：为保证冰情稳定，冰期运行期间一般不对运行流量和分水做较大调整。

## 2、冰期水量分配原则

①运行流量满足工程技术条件的要求，冰期重点突出泵站机组流量匹配。

②冰期按渠道过流下降后的实际流量运行，各市水量分配在原定方案基础上同比例压减。

③综合考虑冰期运行情况，通过调度措施和加强技术管理，统筹调整冰期前后水量分配，尽最大可能减少冰期对供水的影响。

④在冰期运行期间，实施重点保障原则。

根据上述原则及冻、融冰情况，动态调整对各市的流量分配。

# 二、冰期目标水位抬升控制方案

## 1、冰期运行控制策略

12月16日前将各渠段关键控制工程的水位抬升至冰期目标水位。具体操作过程：自11日15时始，引黄济青段全线从下游至上游依次调节各闸门开度，把渠道水位蓄高到冰期目标水位（见附表A-3）。

## 2、关键控制工程目标流量

根据开始调整时刻工程情况，在冰期最不利工况时，按照宋庄泵站过流25m3/s，东营分水2.5m3/s、潍坊分水7.5m3/s（双王城5.5m3/s）、青岛分水17.5m3/s保证。具体调度运行时，视实际情况同比例增减。

## 3、方案编制计算

依据短期水量调度模型、闸泵实时控制模型，计算形成冰期目标水位抬升控制方案。

（1）蓄量差计算

根据各关键控制工程实时监测数据、冰期目标水位、目标运行流量Q目等数据进行计算，得到各渠池当前蓄量和稳态目标蓄量，进一步求得各渠池距离冰期运行目标的蓄量差∆W。

（2）各关键控制工程调整时间确定

根据冰期运行目标流量差ΔQ目和蓄量差∆W，计算各渠段达到稳态目标蓄量的时间间隔∆T。

∆T=∆WΔQ目

自方案起始时间，依次推得各关键控制工程调整时间。

（3）闸门开度计算

依据闸门过流公式，计算各关键控制工程开度。

Q=mbe2g(H0-H2)

式中，Q为过闸流量；m为闸门综合流量系数；b为过水断面宽度；e为闸门开度；g为重力加速度；H0为闸前水深；H2为闸后水深。

## 4、冰期目标水位抬升控制方案

根据冰期运行控制策略，12月11日10时根据全线实时水工情（详见附表A-1、附表A-2），计算制定冰期目标水位抬升控制方案（详见附表A-3）。方案执行过程中根据各类实时情况计算调整部分工程调控指令（详见附表B），此处仅列出总调中心向各地市分中心下发调令所依据的工程计算结果：

表2.1 冰期目标水位抬升控制方案（正式调令整合版）

| 序号 | 调控站点 | 日期 | 调控时间 | 开度 | 目标流量 | 目标水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小新河上节制闸 | 11日 | 15:00 | 0.99 | 20.5 | 5.21 |
|  | 即墨分水闸 |  |  |  | 1.8 |  |
| 2 | 棘洪滩泵站 |  | 15:13 | / | 18.5 | 4.02 |
| 3 | 东小埠节制闸 |  | 16:19 | 0.67 | 20.5 | 5.85 |
| 4 | 大沽河东堤穿涵闸 |  | 16:51 | 0.75 |  | 7.37 |
| 5 | 利民河倒虹闸 |  | 18:12 | 0.58 |  | 8.2 |
| 6 | 刘家荒节制闸 |  | 20:35 | 0.76 |  | 9.01 |
| 7 | 助水河倒虹闸 |  | 22:50 | 1.39 |  | 9.65 |
| 8 | 西新河倒虹闸 | 12日 | 0:06 | 1.7 |  | 10.43 |
| 9 | 小清河倒虹闸 |  | 0:56 | 1.72 |  | 10.85 |
| 10 | 清水河倒虹闸 |  | 1:37 | 1.54 |  | 11.31 |
| 11 | 白沙河倒虹闸 |  | 3:25 | 1.5 |  | 12.08 |
| 12 | 陈家沟倒虹闸 |  | 6:59 | 1.56 |  | 12.59 |
|  | 高密分水闸 |  |  |  | 0.5 |  |
| 13 | 亭口泵站 |  | 7:46 | / | 21 | 6.26 |
| 14 | 昌平河倒虹闸 |  | 8:19 | 1.6 | 21.1 | 7.15 |
| 15 | 小刘庄节制闸 |  | 9:33 | 1.69 |  | 7.47 |
| 16 | 联合沟倒虹闸 |  | 12:29 | 1.4 |  | 8.42 |
|  | 明村分水闸 |  |  |  | 0.1 |  |
| 17 | 胶莱河倒虹闸 |  | 14:24 | 1.74 | 22.5 | 8.96 |
| 18 | 北胶新河倒虹闸 |  | 14:24 | 1.03 |  | 9.55 |
| 19 | 入吴沟河节制闸 |  | 15:08 | 1.25 |  | 9.77 |
| 20 | 东黄埠节制闸 |  | 15:52 | 1.34 |  | 10.08 |
| 21 | 潍河中堤穿涵闸 |  | 15:56 | 1.28 |  | 10.56 |
| 22 | 夹沟河倒虹闸 |  | 16:59 | 1.24 |  | 11.71 |
|  | 昌邑水厂 |  |  |  | 0.5 |  |
| 23 | 王耨泵站 |  | 18:02 | / | 23 | 2.5 |
| 24 | 阜康河倒虹闸 |  | 20:29 | 2.97 |  | 2.86 |
| 25 | 利民河倒虹闸 |  | 20:48 | 1.52 |  | 3.85 |
| 26 | 徐林庄节制闸 |  | 21:25 | 2.89 | 24.05 | 2.5 |
| 27 | 干河倒虹闸 | 13日 | 1:02 | 1.62 |  | 4.54 |
| 28 | 白浪河倒虹闸 |  | 2:01 | 1.46 |  | 5.08 |
| 29 | 崔家河倒虹闸 |  | 6:39 | 1.25 |  | 6.03 |
| 30 | 丹河倒虹闸 |  | 12:30 | 1.3 |  | 4.54 |
|  | 大地盐化 |  |  |  | 0.2 |  |
|  | 龙泽分水闸 |  |  |  | 0.45 |  |
| 31 | 新丹河倒虹闸 |  | 16:03 | 1.42 | 24.7 | 7.54 |
| 32 | 官庄沟倒虹闸 | 14日 | 4:12 | 1.34 |  | 8.23 |
|  | 联盟化工 |  |  |  | 0.3 |  |
| 33 | 弥河西堤 |  | 12:00 | 0.76 | 25 | 9.1 |
| 34 | 东张僧倒虹闸 |  | 15:00 | 1.19 |  | 9.97 |
| 35 | 宋庄泵站 |  | 17:00 | / |  | 2.1 |
| 36 | 西张僧河倒虹闸 |  |  | 1.63 |  | 2.33 |
|  | 双王城水库分水口 |  |  |  | 5.5 |  |
| 37 | 塌河倒虹闸 |  | 17:00 | 1.41 | 29.45 | 3.27 |
| 38 | 预备河倒虹闸闸 |  | 20:12 | 1.77 |  | 3.85 |

# 三、方案执行措施

## 1、方案开始执行

12月11日下午14时召开胶东调水工程冰期调度运行会议，下发冰期目标水位抬升控制方案，明确冰期目标水位抬升控制机制：由总调中心统一调度管理，各地市分中心监督执行，各现地管理站所严格执行调度指令、及时反馈执行情况。

## 2、具体执行过程

11日下午15时起全线自小新河上节制闸开始执行方案，总调中心调度运行部人员全程调度值班，现地人员严格按照方案执行调令并反馈执行情况，方案支持人员全程值班更新计算，运维人员监视全线水工情状态，确保方案执行过程中工程运行安全。

## 3、引水水源调整

通过与南水北调东线山东干线公司会商协调，定于15日16时调整城南节制闸过闸流量减少5m³/s，渠首打渔张泵站引黄流量不变，依然保持9m³/s。

# 四、控制效果与分析

## 1、实际执行情况

冰期目标水位抬升控制方案各工程实际执行情况记录如下：

表4.1冰期目标水位抬升控制方案实际执行情况

| 序号 | 调控站点 | 日期 | 计划调控 |  | 实际调控 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划时间 | 计划开度 | 实际时间 | 实际开度 |  |
| 1 | 小新河上节制闸 | 11日 | 15:00 | 0.99 | 14:40 | 0.99 |  |
|  |  |  |  | 0.6 | 21:55 | 0.6 |  |
|  | 即墨分水闸 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 棘洪滩泵站 |  | 15:13 | / | 15:42 | / |  |
| 3 | 东小埠节制闸 |  | 16:19 | 1.36 | 15:55 | 1.36 |  |
|  |  |  |  | 0.67 | 20:10 | 0.67 |  |
| 4 | 大沽河东堤穿涵闸 |  | 16:51 | 0.75 | 17:33 | 0.98 |  |
| 5 | 利民河倒虹闸 |  | 18:12 | 1.34 | 次日6:00 | 1.31 |  |
| 6 | 刘家荒节制闸 |  | 20:35 | 1.39 | 22:45 | 1.2 |  |
| 7 | 助水河倒虹闸 |  | 22:50 | 1.2 | 23:02 | 1.2 |  |
| 8 | 西新河倒虹闸 | 12日 | 0:06 | 1.7 | 23:54 | 1.7 |  |
| 9 | 小清河倒虹闸 |  | 0:56 | 1.72 | 1:00 | 1.72 |  |
| 10 | 清水河倒虹闸 |  | 1:37 | 1.54 | 1:41 | 1.54 |  |
| 11 | 白沙河倒虹闸 |  | 3:25 | 1.5 | 3:27 | 1.5 |  |
| 12 | 陈家沟倒虹闸 |  | 6:59 | 1.56 | 7:04 | 1.56 |  |
|  | 高密分水闸 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 亭口泵站 |  | 7:46 | / | 8:11 |  |  |
| 14 | 昌平河倒虹闸 |  | 8:19 | 1.97 | 8:22 | 1.6 |  |
| 15 | 小刘庄节制闸 |  | 9:33 | 1.69 | 9:25 | 1.69 |  |
| 16 | 联合沟倒虹闸 |  | 12:29 | 1.4 | 12:26 | 1.4 |  |
|  | 明村分水闸 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 胶莱河倒虹闸 |  | 14:24 | 1.74 | 14:28 | 1.74 |  |
| 18 | 北胶新河倒虹闸 |  | 14:24 | 1.03 | 14:39 | 1.03 |  |
|  |  |  |  |  | 15:59 | 2 |  |
| 19 | 入吴沟河节制闸 |  | 15:08 | 1.25 | 15:15 | 1.25 |  |
| 20 | 东黄埠节制闸 |  | 15:52 | 1.34 | 15:57 | 1.34 |  |
| 21 | 潍河中堤穿涵闸 |  | 15:56 | 1.28 | 16:00 | 1.28 |  |
| 24 | 夹沟河倒虹闸 |  | 16:59 | 1.24 | 16:58 | 1.24 |  |
|  | 昌邑水厂 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 王耨泵站 |  | 18:02 | / | 18:08 | / |  |
| 22 | 阜康河倒虹闸 |  | 20:29 | 2.97 | 20:30 | 2.97 |  |
| 23 | 利民河倒虹闸 |  | 20:48 | 1.52 | 20:45 | 1.52 |  |
| 25 | 徐林庄节制闸 |  | 21:25 | 2.89 | 21:03 | 2.89 |  |
| 27 | 干河倒虹闸 | 13日 | 1:02 | 1.62 | 1:03 | 1.62 |  |
| 28 | 白浪河倒虹闸 |  | 2:01 | 1.46 | 2:02 | 1.46 |  |
| 29 | 崔家河倒虹闸 |  | 6:39 | 1.25 | 6:43 | 1.25 |  |
| 30 | 丹河倒虹闸 |  | 12:30 | 1.3 | 12:30 | 1.3 |  |
|  |  |  |  |  | 17:58 | 1.15 |  |
|  | 大地盐化 |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙泽分水闸 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 新丹河倒虹闸 |  | 16:03 | 1.42 | 16:04 | 1.42 |  |
| 32 | 官庄倒虹闸 | 14日 | 4:12 | 1.34 | 4:20 | 1.34 |  |
|  | 联盟化工 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 弥河西堤 |  | 12:00 | 0.76 | 12:06 | 0.66 |  |
|  |  |  |  |  | 15:00 | 0.76 |  |
| 34 | 东张僧倒虹闸 |  | 15:00 | 1.19 | 15:05 | 1.19 |  |
| 35 | 宋庄泵站 |  | 17:00 | / | 17:06 | / |  |
| 36 | 西张僧河倒虹闸 |  |  | 1.44 | 18日17：37 | 1.44 |  |
|  | 双王城水库分水口 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 塌河倒虹闸 |  | 17:00 | 1.28 | 17:29 | 1.28 |  |
| 38 | 预备河倒虹闸 |  | 20:12 | 1.59 | 16:45 | 1.59 |  |
| 39 | 王道泵站 | / | / | / | / | / |  |

注：表示临时计算调整

## 2、阶段情况分析

（1）方案计算方面

①12月11日的初版方案（附表A-3）没有按照全线各工程实际参数计算，导致方案结果偏差较大；

②12月12日，全线冰期目标水位抬升控制进行至明渠试点段，与试点范围外其他工程采用闸门过流公式计算开度不同，该段各工程开度采用数字孪生胶东调水项目所建闸门实时调控模型计算结果，因模型适用于渠段水量调控下的动态渠池水量分配，在基于稳态目标设定的自下而上抬升各渠池下游水位工况下偏差较大；

③因宋庄泵站上下游渠道沉降导致该段各工程目标水位设定过高，调控时间计算误差较大。

（2）调令下达方面

①调控工程更改，如：初版方案确定大沽河左近调控工程为大沽河倒虹进口闸，后根据实际情况调整为大沽河东堤穿涵闸，导致上游利民河倒虹闸、刘家荒节制闸调控时间滞后；

②泵站目标水位更改，如：王耨泵站控制水位由2.00米提高至2.50米；

③闸站目标水位修正，如：因渠道沉降影响，宋庄泵站下游数闸设计水位偏高，修正为正常运行水位。

（3）指令执行方面

①未按照方案时间执行，如：小新河上节制闸提前20分钟调控；

②未报备自行调控。徐林庄节制闸测试闸门开度传感器检修情况，提前1日调整开度至1.80米；

③按经验自行调控。因沉沙池出口闸至北堤穿涵闸段实时工程情况复杂，方案计算难度大，此段由现地工程管理人员按经验自行调控。

（4）其他情况

①水源调整：12月14日下午，全线冰期目标水位抬升控制进行至宋庄泵站前，与南水北调东线山东干线协调确定城南节制闸与双王城水库分水流量变化时间，确定通过减少北堤涵闸流量，以达到王道泵站至宋庄泵站段、沉沙池出口闸至北堤涵闸段冰期目标水位抬升控制；

②双王城水库临时调蓄：因冰期目标水位设定偏高，方案计算调整时间经实际修正后提前，但城南节制闸减流量时间已确定，临时通过增加双王城水库分水口流量进行水量调蓄。

## 3、控制阶段效果

全线冰期目标水位抬升控制阶段于15日8时完成，记录16日10点水情作为冰期目标水位抬升控制结果记录如下：

表4.1 冰期目标水位抬升控制结果

| 序号 | 调控站点 | 日期 | 目标流量 | 目标水位 | 稳态流量 | 稳态水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小新河上节制闸 | 11日 | 20.5 | 5.21 | 21.24 | 5.34 |  |
|  | 即墨分水闸 |  | 1.8 |  | 0.95 | / |  |
| 2 | 棘洪滩泵站 |  | 18.5 | 4.02 | 20.19 | 4.77 |  |
| 3 | 东小埠节制闸 |  | 20.5 | 5.85 | 22.35 | 5.86 |  |
| 4 | 大沽河东堤穿涵闸 |  |  | 7.37 |  | 7.69 |  |
| 5 | 利民河倒虹闸 |  |  | 8.2 |  | 8.28 |  |
| 6 | 刘家荒节制闸 |  |  | 9.01 |  | 8.84 |  |
| 7 | 助水河倒虹闸 |  |  | 9.65 |  | 9.86 |  |
| 8 | 西新河倒虹闸 | 12日 |  | 10.43 |  | 10.51 |  |
| 9 | 小清河倒虹闸 |  |  | 10.85 |  | 10.86 |  |
| 10 | 清水河倒虹闸 |  |  | 11.31 |  | 11.32 |  |
| 11 | 白沙河倒虹闸 |  |  | 12.08 |  | 11.84 |  |
| 12 | 陈家沟倒虹闸 |  |  | 12.59 |  | 12.47 |  |
|  | 高密分水闸 |  | 0.5 |  | 0.51 | / |  |
| 13 | 亭口泵站 |  | 21 | 6.26 | 22.86 | 6.45 |  |
| 14 | 昌平河倒虹闸 |  |  | 7.15 | 23.92 | 7.14 |  |
| 15 | 小刘庄节制闸 |  |  | 7.47 |  | 7.51 |  |
| 16 | 联合沟倒虹闸 |  |  | 8.42 |  | 8.53 |  |
|  | 明村分水闸 |  | 0.1 |  | 0.06 | / |  |
| 17 | 胶莱河倒虹闸 |  | 22.5 | 8.90 | 23.92 | 8.86 |  |
| 18 | 北胶新河倒虹闸 |  |  | 9.00 |  | 9.06 |  |
| 19 | 入吴沟河节制闸 |  |  | 9.40 |  | 9.54 |  |
| 20 | 东黄埠节制闸 |  |  | 9.8 |  | 10.05 |  |
| 21 | 潍河中堤穿涵闸 |  |  | 10.56 |  | 10.47 |  |
| 24 | 夹沟河倒虹闸 |  |  | 11.71 |  | 11.37 |  |
|  | 昌邑水厂 |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 26 | 王耨泵站 |  | 23 | 2.50 |  | 2.45 |  |
| 22 | 阜康河倒虹闸 |  |  | 2.86 | 24.71 | 2.80 |  |
| 23 | 利民河倒虹闸 |  |  | 3.85 | 0.56 | 3.98 |  |
| 25 | 徐林庄节制闸 |  | 24.05 | 2.47 | 24.48 | 2.45 |  |
| 27 | 干河倒虹闸 | 13日 |  | 4.54 | 24.71 | 4.43 |  |
| 28 | 白浪河倒虹闸 |  |  | 5.08 |  | 4.94 |  |
| 29 | 崔家河倒虹闸 |  |  | 6.03 |  | 5.66 |  |
| 30 | 丹河倒虹闸 |  |  | 6.91 |  | 6.78 |  |
|  | 大地盐化 |  | 0.2 |  | 0.25 | / |  |
|  | 龙泽分水闸 |  | 0.45 |  | 0.22 | / |  |
| 31 | 新丹河倒虹闸 |  | 24.7 | 7.54 | 25.18 | 7.29 |  |
| 32 | 官庄倒虹闸 | 14日 |  | 8.07 |  | 7.93 |  |
|  | 联盟化工 |  | 0.3 |  | 0.29 | / |  |
| 33 | 弥河西堤 |  | 25 | 9.10 | 25.47 | 8.76 |  |
| 34 | 东张僧倒虹闸 |  |  | 9.35 |  | 9.4 |  |
| 35 | 宋庄泵站 |  |  | 2.10 |  | 2.18 |  |
| 36 | 西张僧河倒虹闸 |  |  | 2.33 |  | 2.49 |  |
|  | 双王城水库分水口 |  | 5 |  | 7.89 | / |  |
| 37 | 塌河倒虹闸 |  | 30.5 | 3.27 | 33.36 | 3.25 |  |
| 38 | 预备河倒虹闸 |  |  | 3.85 |  | 3.62 |  |
| 39 | 王道泵站 | / |  | 2.20 |  | 2.35 |  |

注：红色数字代表有临时调整。

# 五、结论与建议

（1）更新冰期目标水位

由于部分渠道不均匀沉降影响，且需考虑泵站后高填方渠道渗漏等因素，部分工程的设计水位对比实际已有较大偏差。为保证工程冰期输水运行安全，建议结合实际运行经验，测量并更新全线各关键控制工程的冰期运行目标水位。

（2）水位计、流量计精度校核

在冰期目标水位抬升控制阶段，发现全线部分水位计、流量计的精度偏差较大，如个别闸站站前水位示数低于站后水位等，需以视频实时监控画面辅助判别，但仍存在夜间识别较难的问题。为提高全线统一调度控制精度水平，保障工程冰期输水运行安全，建议择机对有明显误差的水位计、流量计精度进行校核。

（3）更新渠道流量-水位-蓄量曲线

冰期目标水位抬升控制方案中蓄量差计算所依据的渠道流量-水位-蓄量计算曲线来源于先前所建的水量调度系统，在实际工程运行梯级调度控制阶段发现存在部分偏差，各工程准确调控时间需根据实际调控进程滚动计算。为提升冰期目标水位抬升控制方案的可行性、科学性、精准性，进一步支撑胶东调水工程调度运行管理，建议更新渠道流量-水位-蓄量曲线。

（4）优化确定各关键控制闸站计算参数

在本次冰期目标水位抬升控制阶段中，首次针对全线三十余座关键控制闸站进行中心统一调度、现地精准执行，对闸站开度计算精度要求极高。通过全程跟踪本次调度控制，滚动计算率定参数（详见附表C-2）。为提高工程全线调控精度，建议后期优化确定各关键控制闸站计算参数。

（5）研究节制工况下闸后水位确定方法

冰期调度运行水温低、流速慢，不同流量下渠池稳态水面线与常规运行相比较缓且复杂，针对冰期目标水位抬升控制工况，为保证工程全线各渠池水量精准控制，需积累更多冰期运行数据，总结调度经验，进一步研究渠池上下游节制工况下的上游工程闸后水位的确定方法，以提高渠池目标蓄量和节制工程开度计算精度。

（6）加强运行管理

一是严格调度纪律，杜绝各行其是。冬季运行控制站点增多，控制精度增强，运行复杂程度增大，各单位必须严格执行调度指令，确保思想统一，行为一致；二是加强运行值班和工程巡视。各单位要加强值班人员配备、后勤保障，积极应对冰期运行水位高、运行风险点多的特点，重点加强渠道、机电设备设施等巡查巡视，及时发现和处理运行过程中的问题；三是严格遵守运行管理各项制度。严格值班制度、交接班制度和指令下达与反馈制度，做到工作责任落实到位，工作内容交接清晰；四是严格落实安全生产责任制，加强隐患排查治理，全面消除安全隐患。

（7）强化预案管理

冰期运行，河道水位一般要高于非冰期，部分渠段出现雍冰，对工程运行安全产生不利影响，各单位要提前做好冰期运行期间的各项应对工作，科学编制应急预案，密切结合冰期工程运行的新情况、新特点，做好防冰塞、防建筑物和设备冻害、防事故停电、防渠道渗漏破坏等工作，完善应急措施，加强预案演练，强化预案可操作性，切实做到需要时能准确及时执行。

（8）保障引水秩序

加强工程沿线受水地市工作协调，切实维护引水秩序，坚决打击偷水、抢水等违法行为，确保有限水量及时调入各受水区。

（8）下一步系统覆盖所有业务

附表A：

附表A-1 方案计算全线闸泵初始水工情状态（12月11日10时）

| 序号 | 站名 | 桩号 | 设计水位（m） |  | 实际水位（m） |  | 水深（m） |  | 现状流量 （m³/s） | 现状开度（m） | 设计水位蓄水量（万m³） | 实际水位蓄水量 （万m³） | 差值 （万m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沉砂池出口闸前 | 0 | 9.71 | 9.99 |  | / | 3.44 | / | 9.74 | 0.54 |  |  |  |
| 2 | 沉砂池出口闸后 |  |  |  | / | 8.31 | / | 1.3 |  |  | 30.14 | 12.75 | 17.39 |
| 3 | 王家节制闸前 | 4+753 | 9.27 | 9.23 | 8.21 | / | 1.66 | / |  | 0.16 |  |  |  |
| 4 | 王家节制闸后 |  |  |  | / | 7.15 | / | 0.86 |  |  | 28.18 | 6.88 | 21.3 |
| 5 | 三号沟渡槽前 | 9+331 | 8.7 | 8.58 | 6.72 | / | 1.22 | / |  | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 三号沟渡槽后 |  |  |  | / | 6.26 | / | 0.9 |  |  | 16.15 | 3.8 | 12.35 |
| 7 | 顾家节制前 | 11+736 | 8.35 | 8.29 | 6.2 | / | 1.3 | / |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 顾家节制前 |  |  |  | / | 6.18 | / | 1.36 |  |  | 22.63 | 5.38 | 17.25 |
| 9 | 支脉沟倒虹前 | 14+328 | 7.89 | 7.32 | 6.1 | / | 1.49 | / |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 支脉沟倒虹后 |  |  |  | / | 6.05 | / | 1.96 |  |  | 17.58 | 10.23 | 7.35 |
| 11 | 北堤涵闸前 | 18+468 | 7.07 | 3.5 | 6.05 | / | 2.23 | / |  | 0.27 |  |  |  |
| 12 | 北堤涵闸后 |  |  |  | / | 4.71 | / | 2.07 |  |  | 669.91 | 852.38 | -182.47 |
| 13 | 子槽下节制闸前 | 54+422 |  |  |  | / |  | / |  | 3.61 |  |  |  |
| 14 | 子槽下节制闸后 |  |  |  | / | 0.87 | / |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 王道泵站引水涵闸前 | 55+400 |  |  | 2.57 | / |  | / | 17.63 | 1.32 |  |  |  |
| 16 | 王道泵站引水涵闸前 |  |  |  | / | 2.54 | / |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 王道泵站前 | 55+400 | 1.9 | 4.45 | 2.1 | / |  | / | 35.19 |  |  |  |  |
| 18 | 王道泵站后 |  |  |  | / | 2.1 | / |  |  |  | 46.09 | 16.56 | 29.53 |
| 19 | 预备河倒虹前 | 60+990 | 3.85 | 3.57 | 2.31 | / | 2.2 | / | 34.95 | 2.80 |  |  |  |
| 20 | 预备河倒虹后 | 60+990 | 3.85 | 3.57 | / | 3.08 | / | 2.38 |  |  | 41.95 | 33.67 | 8.28 |
| 21 | 塌河倒虹前 | 66+987 | 3.27 | 2.8 | 2.76 | / | 2.42 | / | 34.55 | 1.90 |  |  |  |
| 22 | 塌河倒虹后 |  |  |  | / | 2.37 | / | 2.01 |  |  | 79.01 | 72.32 | 6.69 |
| 23 | 西张僧河倒虹前 | 73+549 | 2.33 | 1.87 | 2.21 | / | 2.38 | / |  | 1.80 |  |  |  |
| 24 | 西张僧河倒虹后 |  |  |  | / | 1.93 | / | 2.45 |  |  |  |  |  |
| 25 | 宋庄泵站前 | 77+795 | 1.8 | 10.51 | 1.79 | / | 2.45 | / | 28.43 |  |  |  |  |
| 26 | 宋庄泵站后 |  |  |  | / | 9.21 | / | 1.75 |  |  | 62.78 | 38.21 | 24.57 |
| 27 | 东张僧倒虹前 | 82+804 | 9.97 | 9.69 | 8.82 | / | 1.74 | / |  | 1.70 |  |  |  |
| 28 | 东张僧倒虹后 |  |  |  | / | 8.51 | / | 1.7 |  |  |  |  |  |
| 29 | 弥河西堤前 | 86+452 | 9.41 | 9.36 | 8.27 | / | 1.75 | / |  | 1.50 |  |  |  |
| 30 | 弥河西堤后 |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 弥河倒虹前 | 87+452 | 9.29 | 8.62 | 8.24 | / | 1.84 | / |  | 1.70 |  |  |  |
| 32 | 弥河倒虹后 |  |  |  | / | 7.59 | / | 1.76 |  |  | 87.26 | 59.73 | 27.53 |
| 33 | 官庄沟倒虹前 | 92+281 | 8.23 | 8.1 | 7.49 | / | 1.99 | / |  | 1.70 |  |  |  |
| 34 | 官庄沟倒虹后 |  |  |  | / | 7.12 | / | 1.85 |  |  |  |  |  |
| 35 | 新丹河倒虹前 | 100+704 | 7.54 | 7.12 | 6.73 | / | 2.02 | / |  | 1.70 |  |  |  |
| 36 | 新丹河倒虹后 |  |  |  | / | 6.33 | / | 2.04 |  |  | 49.18 | 35.01 | 14.17 |
| 37 | 丹河倒虹前 | 103+819 | 6.91 | 6.28 | 6.07 | / | 2.01 | / |  | 1.70 |  |  |  |
| 38 | 丹河倒虹后 |  |  |  | / | 5.54 | / | 2.58 |  |  |  |  |  |
| 39 | 崔家河倒虹前 | 108+972 | 6.03 | 5.76 | 5.21 | / | 2.49 | / |  | 1.80 |  |  |  |
| 40 | 崔家河倒虹后 |  |  |  | / | 4.86 | / | 2.43 |  |  | 27.56 | 20.58 | 6.98 |
| 41 | 白浪河倒虹前 | 113+745 | 5.08 | 4.63 | 4.53 | / | 2.79 | / |  | 1.80 |  |  |  |
| 42 | 白浪河倒虹后 |  |  |  | / | 4.13 | / | 2.36 |  |  | 72.66 | 64.80 | 7.86 |
| 43 | 干河倒虹前 | 115+770 | 4.54 | 4.28 | 4.07 | / | 2.37 | / |  | 2.66 |  |  |  |
| 44 | 干河倒虹后 |  |  |  | / | 3.96 | / | 2.51 |  |  |  |  |  |
| 45 | 利民河倒虹前 | 124+462 | 3.85 | 3.47 | 3.75 | / | 2.72 | / |  | 1.80 |  |  |  |
| 46 | 利民河倒虹后 | 124+462 | 3.85 | 3.47 | / | 3.37 | / | 2.75 |  |  | 37.91 | 37.41 | 0.50 |
| 47 | 东虞河倒虹前 | 126+718 | 3.37 | 3.11 |  | / | 2.78 | / |  | 2.70 |  |  |  |
| 48 | 东虞河倒虹后 |  |  |  | / |  | / | 2.88 |  |  |  |  |  |
| 49 | 阜康河倒虹前 | 131+838 | 2.86 | 2.64 | 2.9 | / | 2.89 | / |  | 2.70 |  |  |  |
| 50 | 阜康河倒虹后 |  |  |  | / | 2.81 | / | 4.79 |  |  | 30.24 | 31.69 | -1.45 |
| 51 | 徐林庄节制闸前 | 137+337 | 2.47 | 2.42 | 2.51 | / | 3.08 | / |  | 2.80 |  |  |  |
| 52 | 徐林庄节制闸后 |  |  |  | / | 2.46 | / | 2.37 |  |  | 48.32 | 49.34 | -1.02 |
| 53 | 王耨泵站前 | 146+032 | 2 | 12.05 | 2.05 | / | 2.86 | / | 28.24 |  |  |  |  |
| 54 | 王耨泵站后 |  |  |  | / | 11.54 | / | 2.53 |  |  | 36.60 | 28.85 | 7.75 |
| 55 | 夹沟河倒虹前 | 153+060 | 11.71 | 11.5 | 10.90 | / | 2.29 | / |  | 2.99 |  |  |  |
| 56 | 夹沟河倒虹后 |  |  |  | / | 10.85 | / | 2.45 |  |  |  |  |  |
| 57 | 潍河西堤穿涵闸前 | 154+215 | 11.45 | 11.4 | 10.74 | / | 2.43 | / |  | 3.00 |  |  |  |
| 58 | 潍河西堤穿涵闸后 |  |  |  | / | 10.69 | / | 2.35 |  |  |  |  |  |
| 59 | 潍河中堤穿涵闸前 | 156+176 | 10.56 | 10.5 | 10.15 | / | 2.69 | / |  | 2.85 |  |  |  |
| 60 | 潍河中堤穿涵闸后 |  |  |  | / | 10.05 | / | 2.59 |  |  | 32.90 | 28.26 | 4.64 |
| 61 | 宋庄分水闸(青) | 160+014 | 9.82 | 9 | / | / | / | / | 26.59 |  |  |  |  |
| 62 | 东黄埠节制闸前 | 162+834 | 10.08 | 10.03 | 9.59 | / | 2.25 | / |  | 3.00 |  |  |  |
| 63 | 东黄埠节制闸后 |  |  |  | / | 9.56 | / | 2.53 |  |  | 35.03 | 30.57 | 4.46 |
| 64 | 入吴沟河节制闸前 | 169+379 | 9.77 | 9.72 | 9.07 | / | 1.64 | / |  | 3.00 |  |  |  |
| 65 | 入吴沟河节制闸后 |  |  |  | / | 9.03 | / | 2.38 |  |  | 40.52 | 35.93 | 4.59 |
| 66 | 北胶新河倒虹前 | 175+454 | 9.55 | 9.14 | 8.71 | / | 4.22 | / |  | 3.60 |  |  |  |
| 67 | 北胶新河倒虹后 |  |  |  | / | 8.57 | / | 4.09 |  |  | 17.43 | 14.44 | 2.99 |
| 68 | 胶莱河倒虹前 | 179+321 | 8.96 | 8.66 | 8.37 | / | 2.47 | / | 27.02 | 2.90 |  |  |  |
| 69 | 胶莱河倒虹后 |  |  |  | / | 8.25 | / | 2.66 |  |  | 22.6 | 18.52 | 4.08 |
| 70 | 联合沟倒虹前 | 184+169 | 8.42 | 8.15 | 7.93 | / | 2.59 | / |  | 2.50 |  |  |  |
| 71 | 联合沟倒虹后 |  |  |  | / | 7.78 | / | 2.68 |  |  | 42.32 | 36.73 | 5.59 |
| 72 | 小刘庄节制前 | 194+384 | 7.47 | 7.42 | 7.21 | / | 2.8 | / |  | 2.80 |  |  |  |
| 73 | 小刘庄节制后 | 194+384 | 7.47 | 7.42 | / | 7.2 | / | 2.79 |  |  | 19.62 | 17.25 | 2.37 |
| 74 | 昌平河倒虹前 | 199+214 | 7.15 | 6.88 | 6.82 | / | 2.72 | / |  | 2.60 |  |  |  |
| 75 | 昌平河倒虹后 |  |  |  | / | 6.7 | / | 2.86 |  |  | 10.13 | 9.35 | 0.78 |
| 76 | 大西屯河倒虹前 | 201+810 | 6.71 | 6.44 | 6.52 | / | 2.86 | / |  | 3.20 |  |  |  |
| 77 | 大西屯河倒虹后 |  |  |  | / | 6.36 | / | 2.91 |  |  | 10.93 | 10.66 | 0.27 |
| 78 | 亭口泵站前 | 204+615 | 6.26 | 13.04 | 6.22 | / | 2.93 | / | 26.30 |  |  |  |  |
| 79 | 亭口泵站后 |  |  |  | / | 12.64 | / | 2.71 |  |  |  |  |  |
| 80 | 陈家沟倒虹前 | 209+190 | 12.89 | 12.63 | 12.09 | / | 2.42 | / |  | 2.50 |  |  |  |
| 81 | 陈家沟倒虹后 |  |  |  | / | 11.91 | / | 2.49 |  |  | 18.14 | 13.63 | 4.51 |
| 82 | 白沙河倒虹前 | 214+358 | 12.38 | 11.73 | 11.34 | / | 2.19 | / |  | 2.80 |  |  |  |
| 83 | 白沙河倒虹后 |  |  |  | / | 11.24 | / | 2.4 |  |  | 18.79 | 12.96 | 5.83 |
| 84 | 丰收沟倒虹前 | 217+066 | 11.61 | 11.36 | 11 | / | 2.29 | / |  | 2.70 |  |  |  |
| 85 | 丰收沟倒虹后 |  |  |  | / | 10.94 | / | 2.47 |  |  | 9.92 | 7.65 | 2.27 |
| 86 | 清水河倒虹前 | 218+087 | 11.31 | 11.06 | 10.91 | / | 2.49 | / |  | 2.70 |  |  |  |
| 87 | 清水河倒虹后 |  |  |  | / | 10.85 | / | 2.67 |  |  | 3.8 | 3.15 | 0.65 |
| 88 | 小清河倒虹前 | 222+321 | 10.85 | 10.64 | 10.77 | / | 2.68 | / |  | 2.70 |  |  |  |
| 89 | 小清河倒虹前 |  |  |  | / | 10.46 | / | 2.72 |  |  | 16.36 | 15.28 | 1.08 |
| 90 | 西新河倒虹前 | 226+612 | 10.43 | 10.22 | 10.25 | / | 2.72 | / |  | 2.70 |  |  |  |
| 91 | 西新河倒虹后 |  |  |  | / | 10.09 | / | 2.02 |  |  | 15.98 | 14.66 | 1.32 |
| 92 | 助水河倒虹前 | 232+427 | 9.65 | 9.51 | 9.39 | / | 1.89 | / |  | 2.60 |  |  |  |
| 93 | 助水河倒虹后 |  |  |  | / | 9.21 | / | 1.84 |  |  | 19.53 | 17.44 | 2.09 |
| 94 | 刘家荒节制前 | 235+819 | 9.01 | 8.91 | 8.64 | / | 1.87 | / |  | 1.91 |  |  |  |
| 95 | 刘家荒节制后 |  |  |  | / | 8.54 | / | 1.81 |  |  | 9.17 | 7.44 | 1.73 |
| 96 | 利民河倒虹前 | 239+268 | 8.2 | 7.87 | 7.63 | / | 1.51 | / |  | 3.15 |  |  |  |
| 97 | 利民河倒虹后 |  |  |  | / | 7,55 | / | 1.65 |  |  | 17.96 | 11.23 | 6.73 |
| 98 | 大沽河倒虹进口前 | 241+702 | 7.37 | 6.4 | 6.79 | / | 1.99 | / |  | 1.87 |  |  |  |
| 99 | 大沽河倒虹进口后 |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 大沽河倒虹穿涵闸前 | 242+313 | 7.59 | 6.52 | 6.42 | / |  | / |  | 2.60 |  |  |  |
| 101 | 大沽河倒虹穿涵闸后 | 242+313 | 7.59 | 6.52 | / | 6.17 | / |  |  |  | 11.63 | 9.14 | 2.49 |
| 102 | 东小埠节制闸前 | 245+586 | 5.85 | 5.75 | 5.53 | / | 1.8 | / |  | 2.20 |  |  |  |
| 103 | 东小埠节制闸后 |  |  |  | / | 5.45 | / | 1.72 |  |  |  |  |  |
| 104 | 小新河上节制闸前 | 248+855 | 5.21 | 4.79 | 4.72 | / | 1.67 | / |  | 2.20 |  |  |  |
| 105 | 小新河上节制闸后 |  |  |  | / | 4.7 | / | 1.62 |  |  | 9.16 | 9.53 | -0.37 |
| 106 | 小新河下节制闸前 | 249+241 | 5.9 | 5.8 | 4.25 | / |  | / | 25.08 |  |  |  |  |
| 107 | 小新河下节制闸后 |  |  |  | / |  | / | 2.3 |  |  |  |  |  |
| 108 | 桃源河倒虹前 | 252+472 | 4.33 | 3.84 |  | / | 2.36 | / |  | 2.50 |  |  |  |
| 109 | 桃源河倒虹后 |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 棘洪滩泵站前 | 252+816 | 4.02 | 12 |  | / | 2.78 | / | 23.35 |  |  |  |  |

附表A-2 方案计算全线分水口初始水工情状态（12月11日10时）

| 序号 | 分水口名称 | 现状流量 （m³/s） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双王城水库分水口 | 4.72 |
| 2 | 联盟化工 | 0.36 |
| 3 | 龙泽分水闸 | 0.22 |
| 4 | 大地盐化 | 0.24 |
| 5 | 昌邑地表水厂 | 0.00 |
| 6 | 明村分水闸 | 0.08 |
| 7 | 高密分水闸 | 0.54 |
| 8 | 即墨分水闸 | 1.34 |

附表A-3 初版冰期目标水位抬升控制方案（12月11日14时）

| 序号 | 调控站点 | 日期 | 调控时间 | 开度 | 目标流量 | 目标水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小新河上节制闸 | 11日 | 15:00 | 0.6 | 20.5 | 5.21 |
|  | 即墨分水闸 |  |  |  | 1.8 |  |
| 2 | 棘洪滩泵站 |  | 15:13 | / | 18.5 | 4.02 |
| 3 | 东小埠节制闸 |  | 16:19 | 0.67 | 20.5 | 5.85 |
| 4 | 大沽河东堤穿涵闸 |  | 16:51 | 0.75 |  | 7.37 |
| 5 | 利民河倒虹闸 |  | 18:12 | 0.58 |  | 8.2 |
| 6 | 刘家荒节制闸 |  | 20:35 | 0.76 |  | 9.01 |
| 7 | 助水河倒虹闸 |  | 21:38 | 0.88 |  | 9.65 |
| 8 | 西新河倒虹闸 |  | 22:54 | 1.03 |  | 10.43 |
| 9 | 小清河倒虹闸 | 12日 | 23:44 | 1.07 |  | 10.85 |
| 10 | 清水河倒虹闸 |  | 0:25 | 1.02 |  | 11.31 |
| 11 | 白沙河倒虹闸 |  | 2:13 | 0.86 |  | 12.08 |
| 12 | 陈家沟倒虹闸 |  | 5:47 | 0.88 |  | 12.59 |
|  | 高密分水闸 |  |  |  | 0.5 |  |
| 13 | 亭口泵站 |  | 6:34 | / | 21 | 6.26 |
| 14 | 昌平河倒虹闸 |  | 7:07 | 0.89 | 21.1 | 7.15 |
| 15 | 小刘庄节制闸 |  | 8:21 | 0.97 |  | 7.47 |
| 16 | 联合沟倒虹闸 |  | 11:17 | 0.9 |  | 8.42 |
|  | 明村分水闸 |  |  |  | 0.1 |  |
| 17 | 胶莱河倒虹闸 |  | 13:12 | 0.95 | 22.5 | 8.96 |
| 18 | 北胶新河倒虹闸 |  | 13:12 |  |  | 9.55 |
| 19 | 入吴沟河节制闸 |  | 13:56 |  |  | 9.77 |
| 20 | 东黄埠节制闸 |  | 14:40 |  |  | 10.08 |
| 21 | 潍河中堤穿涵闸 |  | 14:44 |  |  | 10.56 |
| 22 | 阜康河倒虹闸 |  | 15:20 |  |  | 2.86 |
| 23 | 利民河倒虹闸 |  | 15:40 |  |  | 3.85 |
| 24 | 夹沟河倒虹闸 |  | 15:47 |  |  | 11.71 |
| 25 | 徐林庄节制闸 |  | 16:18 |  | 24.05 | 2.47 |
|  | 昌邑水厂 |  |  |  | 0.5 |  |
| 26 | 王耨泵站 |  | 16:50 |  | 23 | 2 |
| 27 | 干河倒虹闸 |  | 19:53 |  | 24.05 | 4.54 |
| 28 | 白浪河倒虹闸 |  | 20:52 |  |  | 5.08 |
| 29 | 崔家河倒虹闸 | 13日 | 1:30 |  |  | 6.03 |
| 30 | 丹河倒虹闸 |  | 7:21 |  |  | 4.54 |
|  | 大地盐化 |  |  |  | 0.2 |  |
|  | 龙泽分水闸 |  |  |  | 0.45 |  |
| 31 | 新丹河倒虹闸 |  | 10:54 |  | 24.7 | 7.54 |
| 32 | 官庄沟倒虹闸 | 14日 | 23:03 |  |  | 8.23 |
|  | 联盟化工 |  |  |  | 0.3 |  |
| 33 | 弥河西堤 |  | 7:45 |  | 25 | 9.41 |
| 34 | 东张僧倒虹闸 |  | 14:06 |  |  | 9.97 |
| 35 | 宋庄泵站 | 15日 | 22:49 |  |  | 1.8 |
| 36 | 西张僧河倒虹闸 |  | 0:57 |  |  | 2.33 |
|  | 双王城水库分水口 |  |  |  | 5 |  |
| 37 | 塌河倒虹闸 |  | 4:14 |  | 30.5 | 3.27 |
| 38 | 预备河倒虹闸闸 |  | 9:55 |  |  | 3.85 |
| 39 | 王道泵站 |  | / | / |  | 1.9 |

附表B：

附表B-1 冰期目标水位抬升控制方案（12月11日22时0分）

调整原因：①按照大沽河东堤穿涵闸的开度和时间调整了大沽河倒虹进口闸，导致利民河倒虹闸附近水位高；②依据实际闸门宽度调整过流公式参数。

| 序号 | 调控站点 | 日期 | 调控时间 | 开度 | 目标流量 | 目标水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小新河上节制闸 | 11日 |  |  | 20.5 | 5.21 |
|  | 即墨分水闸 |  |  |  | 1.8 |  |
| 2 | 棘洪滩泵站 |  |  |  | 18.5 | 4.02 |
| 3 | 东小埠节制闸 |  |  |  | 20.5 | 5.85 |
| 4 | 大沽河东堤穿涵闸 |  |  |  |  | 7.37 |
| 5 | 利民河倒虹闸 |  |  |  |  | 8.2 |
| 6 | 刘家荒节制闸 |  |  |  |  | 9.01 |
| 7 | 助水河倒虹闸 |  | 22:50 | 1.39 |  | 9.65 |
| 8 | 西新河倒虹闸 |  | 0:06 | 1.7 |  | 10.43 |
| 9 | 小清河倒虹闸 | 12日 | 0:56 | 1.72 |  | 10.85 |
| 10 | 清水河倒虹闸 |  | 1:37 | 1.54 |  | 11.31 |
| 11 | 白沙河倒虹闸 |  | 3:25 | 1.5 |  | 12.08 |
| 12 | 陈家沟倒虹闸 |  | 6:59 | 1.56 |  | 12.59 |
|  | 高密分水闸 |  |  |  | 0.5 |  |
| 13 | 亭口泵站 |  | 7:46 | / | 21 | 6.26 |
| 14 | 昌平河倒虹闸 |  | 8:19 | 1.6 | 21.1 | 7.15 |
| 15 | 小刘庄节制闸 |  | 9:33 | 1.69 |  | 7.47 |
| 16 | 联合沟倒虹闸 |  | 12:29 | 1.4 |  | 8.42 |
|  | 明村分水闸 |  |  |  | 0.1 |  |
| 17 | 胶莱河倒虹闸 |  | 14:24 | 1.74 | 22.5 | 8.96 |
| 18 | 北胶新河倒虹闸 |  | 14:24 | 1.03 |  | 9.55 |
| 19 | 入吴沟河节制闸 |  | 15:08 | 1.25 |  | 9.77 |
| 20 | 东黄埠节制闸 |  | 15:52 | 1.34 |  | 10.08 |
| 21 | 潍河中堤穿涵闸 |  | 15:56 | 1.28 |  | 10.56 |
| 22 | 阜康河倒虹闸 |  | 16:32 | 2.7 |  | 2.86 |
| 23 | 利民河倒虹闸 |  | 16:52 | 1.52 |  | 3.85 |
| 24 | 夹沟河倒虹闸 |  | 16:59 | 1.24 |  | 11.71 |
| 25 | 徐林庄节制闸 |  |  | 2.8 | 24.05 | 2.47 |
|  | 昌邑水厂 |  | 0:12 |  | 0.5 |  |
| 26 | 王耨泵站 |  | 18:02 |  | 23 | 2 |
| 27 | 干河倒虹闸 |  | 21:05 | 1.62 | 24.05 | 4.54 |
| 28 | 白浪河倒虹闸 |  | 22:04 | 1.46 |  | 5.08 |
| 29 | 崔家河倒虹闸 | 13日 |  | 1.25 |  | 6.03 |
| 30 | 丹河倒虹闸 |  | 8:33 | 1.3 |  | 4.54 |
|  | 大地盐化 |  | 0:12 |  | 0.2 |  |
|  | 龙泽分水闸 |  | 0:12 |  | 0.45 |  |
| 31 | 新丹河倒虹闸 |  | 12:06 | 1.42 | 24.7 | 7.54 |
| 32 | 官庄沟倒虹闸 | 14日 | 0:15 | 1.34 |  | 8.23 |
|  | 联盟化工 |  | 0:12 |  | 0.3 |  |
| 33 | 弥河西堤 |  | 8:57 | 0.8 | 25 | 9.41 |
| 34 | 东张僧倒虹闸 |  | 15:18 | 1.49 |  | 9.97 |
| 35 | 宋庄泵站 | 15日 |  |  |  | 1.8 |
| 36 | 西张僧河倒虹闸 |  | 2:09 | 1.63 |  | 2.33 |
|  | 双王城水库分水口 |  | 0:12 |  | 5 |  |
| 37 | 塌河倒虹闸 |  | 5:26 | 1.41 | 30.5 | 3.27 |
| 38 | 预备河倒虹闸 |  | 11:07 | 1.77 |  | 3.85 |
| 39 | 王道泵站 |  | / | / |  | 1.9 |

附表B-2 冰期目标水位抬升控制方案（12月12日18时30分）

调整原因：①王耨泵站站前目标水位由2m调整为2.5m；②考虑徐林庄提前动作等因素，根据当前状态修正调整原计划。

| 序号 | 调控站点 | 日期 | 调控时间 | 开度 | 目标流量 | 目标水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小新河上节制闸 | 11日 |  |  | 20.5 | 5.21 |
|  | 即墨分水闸 |  |  |  | 1.8 |  |
| 2 | 棘洪滩泵站 |  |  |  | 18.5 | 4.02 |
| 3 | 东小埠节制闸 |  |  |  | 20.5 | 5.85 |
| 4 | 大沽河东堤穿涵闸 |  |  |  |  | 7.37 |
| 5 | 利民河倒虹闸 |  |  |  |  | 8.2 |
| 6 | 刘家荒节制闸 |  |  |  |  | 9.01 |
| 7 | 助水河倒虹闸 |  | 23:50 | 1.39 |  | 9.65 |
| 8 | 西新河倒虹闸 | 12日 | 0:06 | 1.7 |  | 10.43 |
| 9 | 小清河倒虹闸 |  | 0:56 | 1.72 |  | 10.85 |
| 10 | 清水河倒虹闸 |  | 1:37 | 1.54 |  | 11.31 |
| 11 | 白沙河倒虹闸 |  | 3:25 | 1.5 |  | 12.08 |
| 12 | 陈家沟倒虹闸 |  | 6:59 | 1.56 |  | 12.59 |
|  | 高密分水闸 |  |  |  | 0.5 |  |
| 13 | 亭口泵站 |  | 7:46 | / | 21 | 6.26 |
| 14 | 昌平河倒虹闸 |  | 8:19 | 1.6 | 21.1 | 7.15 |
| 15 | 小刘庄节制闸 |  | 9:33 | 1.69 |  | 7.47 |
| 16 | 联合沟倒虹闸 |  | 12:29 | 1.4 |  | 8.42 |
|  | 明村分水闸 |  |  |  | 0.1 |  |
| 17 | 胶莱河倒虹闸 |  | 14:24 | 1.74 | 22.5 | 8.9 |
| 18 | 北胶新河倒虹闸 |  | 14:24 | 1.03 |  | 9 |
| 19 | 入吴沟河节制闸 |  | 15:08 | 1.25 |  | 9.4 |
| 20 | 东黄埠节制闸 |  | 15:52 | 1.34 |  | 9.8 |
| 21 | 潍河中堤穿涵闸 |  | 15:56 | 1.28 |  | 10.56 |
| 22 | 夹沟河倒虹闸 |  | 16:59 | 1.24 |  | 11.71 |
|  | 昌邑水厂 |  |  |  | 0.5 |  |
| 23 | 王耨泵站 |  | 18:02 | / | 23 | 2.5 |
| 24 | 阜康河倒虹闸 |  | 20:29 | 2.97 |  | 2.86 |
| 25 | 利民河倒虹闸 |  | 20:48 | 1.52 |  | 3.85 |
| 26 | 徐林庄节制闸 |  | 21:25 | 2.89 | 24.05 | 2.5 |
| 27 | 干河倒虹闸 | 13日 | 1:02 | 1.62 | 24.05 | 4.54 |
| 28 | 白浪河倒虹闸 |  | 2:01 | 1.46 |  | 5.08 |
| 29 | 崔家河倒虹闸 |  | 6:39 | 1.25 |  | 6.03 |
| 30 | 丹河倒虹闸 |  | 12:30 | 1.3 |  | 4.54 |
|  | 大地盐化 |  |  |  | 0.2 |  |
|  | 龙泽分水闸 |  |  |  | 0.45 |  |
| 31 | 新丹河倒虹闸 |  | 16:03 | 1.42 | 24.7 | 7.54 |
| 32 | 官庄沟倒虹闸 | 14日 | 4:12 | 1.34 |  | 8.23 |
|  | 联盟化工 |  |  |  | 0.3 |  |
| 33 | 弥河西堤 |  | 12:54 | 0.8 | 25 | 9.41 |
| 34 | 东张僧倒虹闸 |  | 19:15 | 1.49 |  | 9.97 |
| 35 | 宋庄泵站 | 15日 | 3:58 |  |  | 1.8 |
| 36 | 西张僧河倒虹闸 |  | 6:06 | 1.63 |  | 2.33 |
|  | 双王城水库分水口 |  |  |  | 5 |  |
| 37 | 塌河倒虹闸 |  | 9:23 | 1.41 | 30.5 | 3.27 |
| 38 | 预备河倒虹闸闸 |  | 15:04 | 1.77 |  | 3.85 |
| 39 | 王道泵站 |  | / | / |  | 1.9 |

附表B-3 冰期目标水位抬升控制方案（12月14日11时30分）

调整原因：①弥河西堤附近沉降导致设计水位偏高，重新调整弥河西堤目标水位，由9.41m调整至9.1m，导致闸门动作时间提前。

| 序号 | 调控站点 | 日期 | 调控时间 | 开度 | 目标流量 | 目标水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小新河上节制闸 | 11日 |  |  | 20.5 | 5.21 |
|  | 即墨分水闸 |  |  |  | 1.8 |  |
| 2 | 棘洪滩泵站 |  |  |  | 18.5 | 4.02 |
| 3 | 东小埠节制闸 |  |  |  | 20.5 | 5.85 |
| 4 | 大沽河东堤穿涵闸 |  |  |  |  | 7.37 |
| 5 | 利民河倒虹闸 |  |  |  |  | 8.2 |
| 6 | 刘家荒节制闸 |  |  |  |  | 9.01 |
| 7 | 助水河倒虹闸 |  | 23:50 | 1.39 |  | 9.65 |
| 8 | 西新河倒虹闸 | 12日 | 0:06 | 1.7 |  | 10.43 |
| 9 | 小清河倒虹闸 |  | 0:56 | 1.72 |  | 10.85 |
| 10 | 清水河倒虹闸 |  | 1:37 | 1.54 |  | 11.31 |
| 11 | 白沙河倒虹闸 |  | 3:25 | 1.5 |  | 12.08 |
| 12 | 陈家沟倒虹闸 |  | 6:59 | 1.56 |  | 12.59 |
|  | 高密分水闸 |  |  |  | 1 |  |
| 13 | 亭口泵站 |  | 7:46 | / | 21.5 | 6.26 |
| 14 | 昌平河倒虹闸 |  | 8:19 | 1.5 | 21.6 | 7.15 |
| 15 | 小刘庄节制闸 |  | 9:33 | 1.69 |  | 7.47 |
| 16 | 联合沟倒虹闸 |  | 12:29 | 1.12 |  | 8.42 |
|  | 明村分水闸 |  |  |  | 0.1 |  |
| 17 | 胶莱河倒虹闸 |  | 14:24 | 1.9 | 22.5 | 8.9 |
| 18 | 北胶新河倒虹闸 |  | 14:24 | 2 |  | 9 |
| 19 | 入吴沟河节制闸 |  | 15:08 | 1.25 |  | 9.4 |
| 20 | 东黄埠节制闸 |  | 15:52 | 1.34 |  | 9.8 |
| 21 | 潍河中堤穿涵闸 |  | 15:56 | 1.28 |  | 10.56 |
| 22 | 夹沟河倒虹闸 |  | 16:59 | 1.24 |  | 11.71 |
|  | 昌邑水厂 |  |  |  | 1 |  |
| 23 | 王耨泵站 |  | 18:02 | / | 23.5 | 2.5 |
| 24 | 阜康河倒虹闸 |  | 20:29 | 2.97 |  | 2.86 |
| 25 | 利民河倒虹闸 |  | 20:48 | 1.52 |  | 3.85 |
| 26 | 徐林庄节制闸 |  | 21:25 | 2.4 |  | 2.5 |
| 27 | 干河倒虹闸 | 13日 | 1:02 | 1.62 |  | 4.54 |
| 28 | 白浪河倒虹闸 |  | 2:01 | 1.46 |  | 5.08 |
| 29 | 崔家河倒虹闸 |  | 6:39 | 1.25 |  | 6.03 |
| 30 | 丹河倒虹闸 |  | 12:30 | 1.15 |  | 6.91 |
|  | 大地盐化 |  |  |  | 0.2 |  |
|  | 龙泽分水闸 |  |  |  | 0.45 |  |
| 31 | 新丹河倒虹闸 |  | 16:03 | 1.42 | 24.15 | 7.54 |
| 32 | 官庄沟倒虹闸 | 14日 | 4:12 | 1.34 |  | 8.23 |
|  | 联盟化工 |  |  |  | 0.3 |  |
| 33 | 弥河西堤 |  | 12:00 | 0.76 | 24.45 | 9.1 |
| 34 | 东张僧倒虹闸 |  | 15:00 | 1.19 |  | 9.97 |
| 35 | 宋庄泵站 |  | 22:00 | / |  | 1.9 |
| 36 | 西张僧河倒虹闸 |  | 21:36 | 1.63 |  | 2.33 |
|  | 双王城水库分水口 |  |  |  | 5 |  |
| 37 | 塌河倒虹闸 |  | 21:00 | 1.41 | 29.45 | 3.27 |
| 38 | 预备河倒虹闸闸 | 15日 | 0:12 | 1.77 |  | 3.85 |
| 39 | 王道泵站 |  | 9:39 | / |  | 1.9 |

附表B-4 冰期目标水位抬升控制方案（12月14日16时0分）

调整原因：①东张僧倒虹闸附近沉降导致设计水位偏高，重新调整东张僧倒虹闸目标水位，由9.97m调整至9.4m，导致闸门动作时间提前；②宋庄泵站站前目标水位调整，由1.9m调整至2.1m；③配合南水北调调减流量。

| 序号 | 调控站点 | 日期 | 调控时间 | 开度 | 目标流量 | 目标水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小新河上节制闸 | 11日 |  |  | 20.5 | 5.21 |
|  | 即墨分水闸 |  |  |  | 1.8 |  |
| 2 | 棘洪滩泵站 |  |  |  | 18.5 | 4.5 |
| 3 | 东小埠节制闸 |  |  |  | 20.5 | 5.85 |
| 4 | 大沽河东堤穿涵闸 |  |  |  |  | 7.37 |
| 5 | 利民河倒虹闸 |  |  |  |  | 8.2 |
| 6 | 刘家荒节制闸 |  |  |  |  | 9.01 |
| 7 | 助水河倒虹闸 |  | 23:50 | 1.39 |  | 9.65 |
| 8 | 西新河倒虹闸 | 12日 | 0:06 | 1.7 |  | 10.43 |
| 9 | 小清河倒虹闸 |  | 0:56 | 1.72 |  | 10.85 |
| 10 | 清水河倒虹闸 |  | 1:37 | 1.54 |  | 11.31 |
| 11 | 白沙河倒虹闸 |  | 3:25 | 1.5 |  | 12.08 |
| 12 | 陈家沟倒虹闸 |  | 6:59 | 1.56 |  | 12.59 |
|  | 高密分水闸 |  |  |  | 1 |  |
| 13 | 亭口泵站 |  | 7:46 | / | 21.5 | 6.26 |
| 14 | 昌平河倒虹闸 |  | 8:19 | 1.5 | 21.6 | 7.15 |
| 15 | 小刘庄节制闸 |  | 9:33 | 1.69 |  | 7.47 |
| 16 | 联合沟倒虹闸 |  | 12:29 | 1.12 |  | 8.42 |
|  | 明村分水闸 |  |  |  | 0.1 |  |
| 17 | 胶莱河倒虹闸 |  | 14:24 | 1.9 | 22.5 | 8.9 |
| 18 | 北胶新河倒虹闸 |  | 14:24 | 2 |  | 9 |
| 19 | 入吴沟河节制闸 |  | 15:08 | 1.25 |  | 9.4 |
| 20 | 东黄埠节制闸 |  | 15:52 | 1.34 |  | 9.8 |
| 21 | 潍河中堤穿涵闸 |  | 15:56 | 1.28 |  | 10.56 |
| 22 | 夹沟河倒虹闸 |  | 16:59 | 1.24 |  | 11.71 |
|  | 昌邑水厂 |  |  |  | 1 |  |
| 23 | 王耨泵站 |  | 18:02 | / | 23.5 | 2.5 |
| 24 | 阜康河倒虹闸 |  | 20:29 | 2.97 |  | 2.86 |
| 25 | 利民河倒虹闸 |  | 20:48 | 1.52 |  | 3.85 |
| 26 | 徐林庄节制闸 |  | 21:25 | 2.4 |  | 2.5 |
| 27 | 干河倒虹闸 | 13日 | 1:02 | 1.62 |  | 4.54 |
| 28 | 白浪河倒虹闸 |  | 2:01 | 1.46 |  | 5.08 |
| 29 | 崔家河倒虹闸 |  | 6:39 | 1.25 |  | 6.03 |
| 30 | 丹河倒虹闸 |  | 12:30 | 1.15 |  | 6.91 |
|  | 大地盐化 |  |  |  | 0.2 |  |
|  | 龙泽分水闸 |  |  |  | 0.45 |  |
| 31 | 新丹河倒虹闸 |  | 16:03 | 1.42 | 24.15 | 7.54 |
| 32 | 官庄沟倒虹闸 | 14日 | 4:12 | 1.34 |  | 8.23 |
|  | 联盟化工 |  |  |  | 0.3 |  |
| 33 | 弥河西堤 |  | 12:00 | 0.76 | 24.45 | 9.1 |
| 34 | 东张僧倒虹闸 |  | 15:00 | 1.19 |  | 9.5 |
| 35 | 宋庄泵站 |  | 17:00 | / |  | 2.1 |
| 36 | 西张僧河倒虹闸 |  |  | 1.63 |  | 2.33 |
|  | 双王城水库分水口 |  | 20:00 | 加开小机组 | 8/5 | 加2流量 |
| 37 | 塌河倒虹闸 |  | 17:00 | 1.51/1.41 | 33/29.45 | 3.27 |
| 38 | 预备河倒虹闸闸 |  | 20:12 | 1.88/1.77 |  | 3.85 |
| 39 | 王道泵站 | 15日 | 0:29 | / |  | 2.2 |
| 40 | 北堤穿涵闸 |  | / | 0.26 | 9 | 6.81 |
| 41 | 支脉河倒虹闸 |  | / | 1.62 |  | 6.91 |
| 42 | 顾家节制闸 |  | / | 1.28 |  | 6.94 |
| 43 | 三号沟渡槽闸 |  | / | 0.33 |  | 0.33 |
| 44 | 王家节制闸 |  | / | 0.16 |  | 8.9 |
| 45 | 沉沙池出口闸 |  | / | 0.44 |  | / |

附表C：

附表C-1 引黄济青工程全线节制闸、穿涵闸、倒虹闸工程参数

| 序号 | 闸门名称 | 孔数*单宽 | 设计上游水位(m) | 设计下游水位(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引黄济青进水闸 | 3*6 | 11.85 | 11.8 |
| 2 | 低输沙渠分水闸 | 3*6 | 11.37/11.62/12.37 | 11.27 |
| 3 | 高输沙渠分水闸 | 4*6 | 11.37/11.62/12.37 | / |
| 4 | 沉沙条渠出口闸 | 5*4 | 10.5/12/13.5 | 10.04 |
| 5 | 通滨节制闸 | 3*6 | 10.02 | 9.97 |
| 6 | 王家节制闸 | 3*5 | 9.55 | 9.49 |
| 7 | 顾家节制闸 | 3*5 | 8.61 | 8.55 |
| 8 | 小清河北堤穿涵闸 | 2*4 | 7.33 | 5.13 |
| 9 | 小清河分洪道节制闸 | 3*10 | 5.05 | 3.60 |
| 10 | 塌河泄水闸 | 3*4 | 3.56 | 3.46 |
| 11 | 弥河西堤穿涵闸 | 3*4 | 9.59 | 9.54 |
| 12 | 阜康河泄水闸 | 3*4 | 3.45 | 3.35 |
| 13 | 徐林庄节制闸 | 2*5 | 2.47 | 2.42 |
| 14 | 潍河西堤穿涵闸 | 3*3 | 11.45 | 11.40 |
| 15 | 潍河中堤穿涵闸 | 3*3 | 10.55 | 10.50 |
| 16 | 东黄埠节制闸 | 3*3 | 10.15 | 10.10 |
| 17 | 入吴沟河节制闸 | 3*3 | 9.77 | 9.72 |
| 18 | 吴沟河上节制闸 | 3*4 | 10.7 | 9.72 |
| 19 | 吴沟河下泄水闸 | 3*4.5 | 9.1 | 8.93 |
| 20 | 刘家庄节制闸 | 2*4 | 7.47 | 7.42 |
| 21 | 刘家荒节制闸 | 2*4 | 9.01 | 8.91 |
| 22 | 大沽河引水闸 | 2*3.5 | / | / |
| 23 | 大沽河东堤穿涵闸 | 3*3 | 6.77 | 6.72 |
| 24 | 东小埠节制闸 | 2*5 | 5.98 | 5.88 |
| 25 | 小新河上节制闸 | 3*4 | 6.1 | 6 |
| 26 | 入小新河节制闸 | 3*4 | 5.33 | 5.28 |
| 27 | 小新河排水闸 | 1*4 | 5.2 | 5.1 |
| 28 | 出小新河节制闸 | 2*5 | 5.9 | 5.8 |
| 29 | 小新河下节制闸 | 3*4 | 5.02 | 4.97 |

| 序号 | 闸门名称 | 孔数*单宽 | 设计上游水位(m) | 设计下游水位(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支脉河倒虹闸 | 2*3.5 | 8.15 | 7.58 |
| 2 | 小清河倒虹闸 | 2*3.5 | 5 | 4.45 |
| 3 | 预备河倒虹闸 | 2*3.5 | 4.15 | 3.86 |
| 4 | 塌河倒虹闸 | 2*3.5 | 3.56 | 3.03 |
| 5 | 西张僧河倒虹闸 | 2*3.5 | 2.56 | 2.10 |
| 6 | 东张僧河倒虹闸 | 2*3.5 | 10.15 | 9.87 |
| 7 | 弥河倒虹闸 | 2*3.5 | 9.74 | 9.06 |
| 8 | 官庄沟倒虹闸 | 2*3.5 | 8.55 | 8.31 |
| 9 | 新丹河倒虹闸 | 2*3.5 | 7.75 | 7.32 |
| 10 | 丹河倒虹闸 | 2*3.5 | 7.11 | 6.49 |
| 11 | 崔家河倒虹闸 | 2*3.5 | 6.24 | 5.97 |
| 12 | 大圩河倒虹闸 | 2*3.5 | 5.85 | 5.37 |
| 13 | 白浪河倒虹闸 | 2*3.5 | 5.27 | 4.80 |
| 14 | 干河倒虹闸 | 2*3.5 | 4.71 | 4.47 |
| 15 | 利民河倒虹闸 | 2*3.5 | 4.04 | 3.61 |
| 16 | 虞河倒虹闸 | 3*3 | 3.51 | 3.25 |
| 17 | 阜康河倒虹闸 | 2*3.5 | 3 | 2.75 |
| 18 | 夹沟河倒虹闸 | 2*3.5 | 11.71 | 11.50 |
| 19 | 潍河倒虹闸 | 2*3 | 11.38 | 10.68 |
| 20 | 北胶新河倒虹闸 | 2*3.5 | 9.55 | 9.16 |
| 21 | 胶莱河倒虹闸 | 2*3.5 | 8.98 | 8.66 |
| 22 | 联合沟倒虹闸 | 2*3.5 | 8.42 | 8.15 |
| 23 | 昌平河倒虹闸 | 2*3.5 | 7.15 | 6.88 |
| 24 | 大喜屯沟倒虹闸 | 2*3.5 | 6.71 | 6.44 |
| 25 | 陈家沟倒虹闸 | 2*3.5 | 12.8 | 12.54 |
| 26 | 白沙河倒虹闸 | 2*3.5 | 12.3 | 11.97 |
| 27 | 丰收沟倒虹闸 | 2*3.5 | 11.85 | 11.60 |
| 28 | 清水河倒虹闸 | 2*3.5 | 11.5 | 11.30 |
| 29 | 小清河倒虹闸 | 2*3.5 | 11.09 | 10.85 |
| 30 | 西新河倒虹闸 | 2*3.5 | 10.64 | 10.38 |
| 31 | 助水河倒虹闸 | 2*3.5 | 9.81 | 9.56 |
| 32 | 利民河倒虹闸 | 2*3.5 | 8.33 | 8.09 |
| 33 | 大沽河倒虹闸 | 2*3 | 7.59 | 6.72 |
| 34 | 桃源河倒虹闸 | 2*3 | 4.51 | 4.03 |

附表C-2 全线倒虹闸、节制闸、穿涵闸开度计算参数表

| 序号 | 闸门名称 | 参考过流系数m值/ 使用模型计算 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 引黄济青进水闸 | / |
| 2 | 低输沙渠分水闸 | / |
| 3 | 高输沙渠分水闸 | / |
| 4 | 沉沙条渠出口闸 | / |
| 5 | 通滨节制闸 | / |
| 6 | 王家节制闸 | 0.8 |
| 7 | 顾家节制闸 | 0.75 |
| 8 | 小清河北堤穿涵闸 | 0.85 |
| 9 | 小清河分洪道节制闸 | / |
| 10 | 塌河泄水闸 | / |
| 11 | 弥河西堤穿涵闸 | / |
| 12 | 阜康河泄水闸 |  |
| 13 | 徐林庄节制闸 | 0.75 |
| 14 | 潍河西堤穿涵闸 | 明渠段模型计算开度 |
| 15 | 潍河中堤穿涵闸 | 明渠段模型计算开度 |
| 16 | 东黄埠节制闸 | 明渠段模型计算开度 |
| 17 | 入吴沟河节制闸 | 明渠段模型计算开度 |
| 18 | 吴沟河上节制闸 | / |
| 19 | 吴沟河下泄水闸 | / |
| 20 | 刘家庄节制闸 | / |
| 21 | 刘家荒节制闸 | 0.8 |
| 22 | 大沽河引水闸 | / |
| 23 | 大沽河东堤穿涵闸 | 0.68 |
| 24 | 东小埠节制闸 | 0.75 |
| 25 | 小新河上节制闸 | 0.7 |
| 26 | 入小新河节制闸 | / |
| 27 | 小新河排水闸 | / |
| 28 | 出小新河节制闸 | / |
| 29 | 小新河下节制闸 | / |

| 序号 | 闸门名称 | 参考过流系数m值/ 使用模型计算 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支脉河倒虹闸 | 0.8 |
| 2 | 小清河倒虹闸 | 0.65 |
| 3 | 预备河倒虹闸 | 0.75 |
| 4 | 塌河倒虹闸 | 0.75 |
| 5 | 西张僧河倒虹闸 | 0.83 |
| 6 | 东张僧河倒虹闸 | 0.85 |
| 7 | 弥河倒虹闸 | 0.63 |
| 8 | 官庄沟倒虹闸 | 0.78 |
| 9 | 新丹河倒虹闸 | 0.8 |
| 10 | 丹河倒虹闸 | 0.7 |
| 11 | 崔家河倒虹闸 | 0.75 |
| 12 | 大圩河倒虹闸 | / |
| 13 | 白浪河倒虹闸 | 0.75 |
| 14 | 干河倒虹闸 | 0.83 |
| 15 | 利民河倒虹闸 | 0.75 |
| 16 | 虞河倒虹闸 | / |
| 17 | 阜康河倒虹闸 | 0.85 |
| 18 | 夹沟河倒虹闸 | 明渠段模型计算开度 |
| 19 | 潍河倒虹闸 | / |
| 20 | 北胶新河倒虹闸 | 明渠段模型计算开度 |
| 21 | 胶莱河倒虹闸 | 0.66 |
| 22 | 联合沟倒虹闸 | 0.65 |
| 23 | 昌平河倒虹闸 | 0.69 |
| 24 | 大喜屯沟倒虹闸 | / |
| 25 | 陈家沟倒虹闸 | 0.66 |
| 26 | 白沙河倒虹闸 | 0.67 |
| 27 | 丰收沟倒虹闸 | / |
| 28 | 清水河倒虹闸 | 0.67 |
| 29 | 小清河倒虹闸 | 0.65 |
| 30 | 西新河倒虹闸 | 0.7 |
| 31 | 助水河倒虹闸 | 0.71 |
| 32 | 利民河倒虹闸 | 0.68 |
| 33 | 大沽河倒虹闸 | 0.68 |
| 34 | 桃源河倒虹闸 | / |

注：明渠段水力调控模型中，潍河西堤穿涵闸和东黄埠节制闸使用过流关系公式计算开度，其他闸站使用固定版过流系数计算。