# 第三章 水系统控制论概览

# Chapter 3: Overview of Cybernetics of Hydro Systems

引导案例：为什么“三强联合”仍打不赢一次异常

某流域在连续两年内完成了三项独立的“智能化改造”：第一项是闸门自整定控制，利用自适应 PID 替代了手动设定点，单站水位控制精度提高到厘米级；第二项是泵站能耗优化，采用深度学习预测负荷曲线并调整运行方案，综合能耗下降约 12%；第三项是库区短临预报模型，使用 LSTM 网络将 6 小时预见期内的入库流量预测误差缩小到 8%。

三项技术各自验收时指标均达标。然而全系统联调第一年汛期，一次中等强度暴雨便暴露了问题链：预报模型准确给出了来水预警，但预警信息只到达调度大屏、未触发任何自动预响应；闸门自整定控制在上游加大泄量后反应灵敏，却恰好与下游泵站正在执行的节能降频策略冲突——上游控得越快，下游蓄水越多，泵站被迫紧急增频，不仅抹平了全年节能收益，还造成一次电机过温保护跳闸。事后复盘发现三个断裂面：模型能预测但不能触发动作（感知与执行脱节）、闸站各自闭环但无全局协调（局部最优与全局冲突）、预报—控制—保护三个系统使用不同时间尺度且无优先级规则（缺乏统一框架）。

问题的根源并非任何单项技术不够好，而是系统缺乏一套从建模、控制、验证、协同到演进的一致性理论框架。CHS 提出的八原理，正是为消除这种“单点优秀、全局失配”而构建的工程理论基座。本章将概览八原理的核心思想，详细阐述见第 6 章。

本章阅读指引

适合读者：控制论背景、水利工程背景、研究生

与前章的关系：本章基于第 2 章的“状态空间”和“传递函数”概念，以及第 4 章的水系统形式化描述和第 5 章的可控可观性分析，概览 CHS 的八个基本原理。

与后章的关系：本章八原理概览是第 6 章详细阐述、第 7 章 WNAL 分级、第 9 章 HydroOS 架构和第 11 章工程实践的理论基础。

核心概念（5-8 个）：传递函数化、可控可观性、分层分布式、安全包络、在环验证、认知增强、人机共融、全生命周期自主演进、MBD 设计验证一体化

直觉类比：如果把 CHS 比作建筑，本章八原理是“地基 + 承重墙 + 屋顶”的结构体系概览。

可略读部分（如已熟悉）：§3.6 MBD 框架（如已阅读 YX 项目建议书）

## 本章目标

读完本章，读者应能够：

- 用自己的语言复述八条原理的核心命题，并理解它们之间的依赖关系；

- 理解 MBD 设计验证一体化框架的四层一闭环结构；

- 理解八原理与 WNAL 等级（§7）之间的映射关系，为后续章节学习做好准备。

## 3.1 八原理总论：从口号到操作系统

### 3.1.0 八原理的提出背景

CHS 八原理的提出源于中国水利工程智能化转型的三个痛点：

痛点一：单点优秀，全局失配。 - 现象：单个技术（如自适应 PID、深度学习预测、MPC 优化）各自验收指标均达标，但全系统联调时问题频发 - 根源：缺乏统一的理论框架，各技术之间接口不清晰、责任不明确 - 后果：系统整体性能远低于各技术性能的简单叠加

痛点二：重功能，轻安全。 - 现象：智能化系统追求功能丰富，但安全约束嵌入不足 - 根源：安全保护通常以报警 + 人工干预的形式实现，未嵌入控制算法内部 - 后果：极端工况下系统可能做出危险决策

痛点三：重建设，轻验证。 - 现象：控制策略上线前缺乏系统化验证，主要依赖“调试时改参数”的经验方法 - 根源：在环验证体系建设不足，MIL/SIL/HIL 验证流程缺失 - 后果：现场调试风险高，上线故障多

CHS 八原理正是为解决上述痛点而提出的工程理论框架。

### 3.1.1 一个直觉类比

八原理之间的关系，可以用城市交通系统类比来建立直觉：

- 每条道路必须有明确的通行能力标注和实时车流感知（→传递函数化、可控可观性）；

- 城市不能只有一个全知全能的总调度中心，需要片区交警、信号灯联动、跨区协调的分层体系（→分层分布式）；

- 不论智能程度多高，所有自动控制都不能突破限速和载重上限（→安全包络）；

- 新的信号灯配时方案必须先在仿真环境跑通，再在低峰时段试运行，才能正式推广（→在环验证）；

- 高级导航系统不仅要算出最优路径，还要向驾驶员解释“为什么绕行”（→认知增强）；

- 驾驶员可以随时接管自动导航，且接管规则清晰（→人机共融）；

- 交通系统从历史拥堵数据中学习，但学习到的新策略必须经过审批才能部署（→全生命周期自主演进）。

这个类比说明：八原理不是八条互不相干的口号，而是分层耦合的工程操作系统——每一层都有明确的输入/输出契约，缺任何一层都会导致系统性风险。

### 3.1.2 五层结构与依赖关系

概念速览框 3-A | 八原理五层结构

建模基础层（P1 传递函数化 + P2 可控可观性）→ 架构组织层（P3 分层分布式 + P4 安全包络）→ 验证保障层（P5 在环验证）→ 协同智能层（P6 认知增强 + P7 人机共融）→ 演进能力层（P8 全生命周期自主演进）。层间为单向依赖：上层以下层为前提。唯一的回边：P4 安全包络对 P8 全生命周期自主演进施加硬约束——演进不得突破安全边界。

图 3-1: CHS 八原理依赖导图 {描述：五层水平排列，每层含 1-2 条原理，层间前向依赖箭头，P4→P8 红色约束回边。} {尺寸：半页} {对应 ARCH 编号：ARCH-01}

这一五层结构具有两个设计意图。第一，渐进可实施：一个系统即使暂时不具备 P6-P8 的能力，只要 P1-P5 扎实，仍可在 WNAL L2 级稳定运行（§7.3.3）。这意味着八原理不是“全有或全无”的要求，而是可以分阶段、分优先级推进。对于绝大多数中国水利工程来说，当务之急是把 P1-P5 做到位，而非追求 P6-P8 的前沿技术。第二，安全底线不可妥协：P4 安全包络同时约束向前的架构设计和向后的演进学习，确保系统在任何状态下都不会因为优化或学习而违反物理安全边界。

### 3.1.3 八原理与第二章的承接

八原理并非凭空提出，而是对第二章分析的水系统控制本质的系统回应。第二章揭示了水系统的五个控制本质——大时滞、强耦合、强约束、强不确定、人机共治（§2.3）。八原理正是为应对这五个本质而设计的：

- P1 传递函数化直接回应“大时滞”——没有定量的延迟模型，控制器无法预判；

- P2 可控可观性回应“强不确定”——不可观的状态是不确定性的最大来源；

- P3 分层分布式回应“强耦合”——通过分层解耦来管理子系统间的复杂交互；

- P4 安全包络回应“强约束”——将安全约束从外部报警转化为控制内生边界；

- P7 人机共融回应“人机共治”——在技术正确性和治理有效性之间建立桥梁。

这种对应关系说明：八原理不是抽象的学术倡议，而是针对水系统的实际控制挑战量身定制的工程方法论。

## 3.2 原理一：传递函数化——统一系统语言（概览）

核心命题：把复杂水系统中的关键动态关系，转化为可分析、可计算的输入—输出映射。

传递函数化不要求把所有物理过程都线性化到底，它要求的是：对于控制与调度所关心的关键变量对，必须建立定量可靠的响应映射——给定上游扰动，能计算下游响应的幅度、延迟和衰减特征。这是后续所有控制设计、安全边界计算和在环验证的共同基础。

工程含义：在明渠长距离输水中，关键映射是“上游闸门动作→下游 N 个断面水位的时空响应”；在管网配水系统中，关键映射是“泵站/阀门调节→关键节点压力/流量的稳态与瞬态响应”；在梯级水库群中，关键映射是“上游电站出力/泄洪动作→下游水库水位/入库流量变化”。

常见误区：传递函数化≠必须全部线性化；模型不是越精确越好（需在足够精确与足够简单之间取平衡）；有了深度学习模型不等于完成了传递函数化（映射需可解释、可增量维护）。

详细说明：见第 6 章§6.2。

## 3.3 原理二：可控可观性——可调可见才可管（概览）

核心命题：系统若关键状态不可观测、关键目标不可控制，则任何高阶算法都只是“技术幻觉”。

可控可观性是经典控制论的基础概念（§2.5），CHS 将其从数学判据延伸为工程判据：不仅要在理论上证明状态可观/可控，还要在实际工况下满足精度、时效和可靠性的最低门槛。

工程判据：可观性最低配置判据（关键状态变量至少可测或可估）；可控性有效作用判据（关键目标至少存在一条可执行的控制路径）；可验证性闭环判据（控制效果可通过独立测量通道确认）。

设计启示：可控可观性分析应当前置于设备投资决策。先建立传递函数模型（P1），再进行可控可观性分析，确定“该不该装、装在哪里、装多少个”，然后才是选型和采购。

常见误区：传感器越多≠可观性质量越好（可观性是拓扑性质，不是数量问题）；有执行器≠可控性满足（需考虑控制时效性）。

详细说明：见第 6 章§6.3。

## 3.4 原理三：分层分布式——复杂系统的可治理组织形态（概览）

核心命题：以分层分布式架构替代“单中心全知全能”模式，实现局部自治与全局协调的平衡。

大型水利系统天然具有空间分布广、子系统异构、管理权限分散的特征。试图用一个中心控制器管理所有闸门、泵站和水库，不仅在通信和算力上不可行，在治理层面也不合理——不同管理单位有不同的权限、优先级和利益诉求。

CHS 推荐四层架构：执行层（秒级，设备级闭环控制与联锁保护）；区域层（分钟级，局部优化与约束协调）；全局层（小时级，跨区域资源分配与冲突消解）；治理层（日/政策级，策略审批、责任划分与审计闭环）。

三种协调机制：目标分解与约束传递；信息共享与一致性协议；冲突裁决与优先级规则。

常见误区：只分层不分责（每层必须明确职责、权限、问责关系）；分布式≠各自为政（执行分散、协调有序）。

详细说明：见第 6 章§6.4。

## 3.5 原理四：安全包络——先安全，后最优（概览）

核心命题：为每类关键变量定义安全运行区间（红/黄/绿三区），把安全约束从“报警系统”前移为“控制系统的内生边界”。

传统水利自动化中，安全保护通常以报警 + 人工干预的形式实现。这种模式在 WNAL L0-L1 级是合理的，但在更高自主等级下，安全约束必须嵌入控制算法内部，成为优化问题的硬约束而非事后检查。

三区运行规则：绿区（正常运行域，控制系统按性能优先策略运行）；黄区（预警运行域，控制策略自动切换为保守模式，在不需要人工干预的情况下把状态拉回绿区）；红区（紧急保护域，触发预定义的确定性保护动作）。

治理价值：安全包络不仅是技术机制，更是治理工具——它把“安全责任”从抽象的管理要求转化为可计算、可审计、可追责的对象。

常见误区：安全包络≠设几个报警阈值（阈值需直接嵌入控制算法）；安全包络不会降低系统性能（长期看反而提高总体运行效率）。

详细说明：见第 6 章§6.5。

## 3.6 MBD 设计验证一体化：普适性方法论

本节导读：MBD（Model-Based Design，基于模型的设计）是贯穿水系统全生命周期的设计验证一体化框架。它不是某个工程独有的方法，而是适用于所有大型水利工程的普适性方法论。本节将阐述 MBD 的四层一闭环结构，以及它如何避免“设计锁定效应”。

### 3.6.1 核心问题：为什么需要 MBD？

水利行业长期存在一个深层矛盾：传统设计体系保障了“建得成、坏不了”，但对系统级运行能力——即“调得动、运得好、适应得了变化”——缺乏设计阶段的标准化验证手段。

这一矛盾在大型水利工程中尤为突出。工程建成后，物理参数基本固化（隧洞断面、调压室容积、水轮机型号等），但运行需求必然持续变化（功能调整、气候变化、电网演进等）。这种“硬件刚性 vs 需求柔性”的矛盾，被称为设计锁定效应。

设计锁定效应体现在三个维度：

| 维度 | 锁定内容 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 物理层 | 隧洞断面、调压室容积、水轮机型号 | 隧洞不能扩径、调压室不能加高 |
| 信息层 | 传感器点位、通信链路、采集频率 | 衬砌完成后无法补装 |
| 社会层 | 多主体权责、调度优先级、冲突消解 | 投运后“逻辑失配”风险 |

这不是某个工程独有的问题，是所有大型水利工程的共性矛盾！

MBD 框架的核心价值在于：在设计阶段，用模型把工程“先运行一遍”，提前发现并解决设计锁定问题，避免“建成即落后”。

### 3.6.2 MBD 四层一闭环架构

图 3-2: MBD 四层一闭环架构 {描述：四层垂直堆叠（ODD 定义层→模型与决策层→在环验证层→闭环迭代层），层间双向箭头。} {尺寸：半页}

第一层：ODD 定义层（运行设计域，Operational Design Domain）

ODD 定义系统的物理/信息/社会三维度边界表达。类比驾照考试：科目二（正常工况）、科目三（受限工况）、禁行区（不可接受工况）。ODD 的核心是明确“系统可以在什么范围内自主运行”。

第二层：模型与决策层

PBM 物理模型（基于物理的建模）+ MAS 多智能体决策。这一层构建系统的数字孪生体，支持仿真推演和优化决策。模型需要覆盖从稳态到瞬态、从正常到异常的各类工况。

第三层：在环验证层

SIM（仿真）→ SIL（软件在环）→ HIL（硬件在环）。形成“ODD-用例 - 指标 - 结果 - 结论”证据链。在环验证是确保控制策略可信的最低门槛，缺失任何一环都不应进入高等级自主运行。

第四层：闭环迭代层

设计→验证→反馈→再设计。这是一个持续迭代的过程，每次策略变更后都应重新执行在环验证，确保升级不引入新风险。

### 3.6.3 关键类比：水锤计算是 MBD 的雏形

水利工程师对水锤计算并不陌生。水锤计算的本质是：在设计阶段，模拟阀门快速关闭时的压力波传播，校核管道强度是否满足要求。这实际上是 MBD 的雏形——用模型提前验证系统行为。

MBD 与水锤计算的关系，可以类比为“全科体检”与“单一专业校核”的关系：

| 维度 | 水锤计算 | MBD 框架 |
| --- | --- | --- |
| 对象 | 单一水力过程 | 全系统（水力 + 控制 + 信息 + 社会） |
| 目标 | 校核管道强度 | 验证运行能力 |
| 方法 | 偏微分方程求解 | 四层一闭环 |
| 覆盖 | 正常工况 | 正常 + 异常 + 极端工况 |

这个类比说明：MBD 不是凭空引入的外来概念，而是水利行业已有实践的自然延伸。

### 3.6.4 MBD 的核心价值：避免三个断裂

MBD 框架追求“一次投入、四重产出”，避免以下三个断裂：

仿真模型断裂：设计模型→运行数字孪生的无缝衔接。设计阶段构建的模型资产，可以直接用于运行阶段的数字孪生，避免重复建模。

BIM 断裂：设计 BIM→施工→运行资产模型的编码规则统一。全生命周期使用同一套编码体系，确保信息不丢失、不混淆。

数据标准断裂：设计、施工、运行三阶段的数据标准统一。避免“数据孤岛”，实现数据的持续积累和复用。

### 3.6.5 MBD 与八原理的关系

MBD 框架与 CHS 八原理是互补关系：

- MBD 的 ODD 定义层对应 P4 安全包络（红/黄/绿三区）

- MBD 的模型与决策层依赖 P1 传递函数化、P2 可控可观性、P3 分层分布式

- MBD 的在环验证层对应 P5 在环验证（MIL/SIL/HIL）

- MBD 的闭环迭代层对应 P8 全生命周期自主演进

可以说，MBD 是八原理在设计验证维度的具体落实。八原理提供理论框架，MBD 提供工程方法。

### 3.6.6 工程应用建议

对于计划应用 MBD 框架的工程，建议按以下步骤推进：

第一步：定义 ODD。明确系统的运行边界，包括物理边界（水位、流量上下限）、信息边界（传感器覆盖范围）、社会边界（多主体权责划分）。

第二步：构建模型。基于传递函数化（P1）和可控可观性分析（P2），构建系统的数字孪生体。模型精度需满足控制设计需求，不必追求过度精确。

第三步：在环验证。按 MIL→SIL→HIL 的顺序逐级验证控制策略。MIL 覆盖全工况（含异常场景），SIL 验证代码实现，HIL 验证硬件集成。

第四步：闭环迭代。建立版本管理和回滚机制，每次策略变更后重新执行在环验证，确保升级安全。

## 3.7 原理五：在环验证——可信上线的最低门槛（概览）

核心命题：任何上线策略都必须经过模型在环（MIL）→软件在环（SIL）→硬件在环（HIL）的逐级验证，缺失任何一环都不应进入高等级自主运行。

三层验证目标： - MIL（模型在环）：“逻辑对不对？覆盖了多少工况？” - SIL（软件在环）：“代码实现忠实于设计意图吗？数值稳不稳定？” - HIL（硬件在环）：“在真实硬件时序和通信环境下还能正常工作吗？”

水利行业特殊挑战：物理过程不可加速（闸门动作的下游响应可能需要数小时）；边界条件不可完全复现（来水流量、气象条件等外部扰动难以精确模拟）；失效后果不可逆（控制失误可能导致实际的水淹或断供）。

验证深度与 WNAL 等级的关系：L3 级是分水岭——MIL 必须覆盖全工况含异常场景、SIL 必须通过、关键回路必须完成 HIL。这三项构成 L3 准入的“验证门槛”（§7.5.1）。

常见误区：做了大量仿真≠完成了在环验证（需系统化场景覆盖和逐层递进）。

详细说明：见第 6 章§6.6。

## 3.8 原理六：认知增强——让系统从“会算”到“会解释”（概览）

核心命题：引入认知 AI 能力，使系统具备语义理解、因果推理、策略解释和知识调用能力，从数值计算层面提升到认知层面。

三大应用场景：异常事件诊断（将分散告警归并为可读因果链）；调度辅助与策略解释（将数值结果翻译为自然语言解释）；培训与推演（生成交互式推演场景）。

边界条件：认知增强是监督增强层和决策解释层，不是安全主回路。认知 AI 的输出不直接驱动执行器，而是辅助运行人员和上层治理。即使认知 AI 模块完全失效，系统仍应能依靠物理 AI（P1-P5）维持安全运行。

常见误区：上了大模型≠认知增强（需与物理 AI 引擎和安全包络建立数据接口）；认知 AI 强≠自主等级高（认知能力是 L3+ 的必要条件之一，但不是充分条件）。

详细说明：见第 6 章§6.7。

## 3.9 原理七：人机共融——责任清晰的协同自治（概览）

核心命题：按 WNAL 等级动态配置“机控权限—人控权限—接管机制”，实现渐进自治而非激进替代。

三种人机模式： - HitL（人在回路中）：对应 WNAL L0-L1，人是决策主体 - HotL（人在回路上）：对应 WNAL L2-L3，人在监督岗位 - HootL（人在回路外）：对应 WNAL L4-L5，人在治理岗位

三条底线：可追踪性（每个关键动作都可追踪到责任主体）；可接管性（人工接管链路始终可用并定期演练）；冲突优先级规则（提前协商确定并写入运行规程）。

常见误区：人机共融≠给操作员一个确认按钮（需认知增强提供足够的解释支持）。

详细说明：见第 6 章§6.8。

## 3.10 原理八：全生命周期自主演进——受控学习与能力升级（概览）

核心命题：系统应在安全约束下从运行数据中持续学习和能力升级，但学习过程本身必须被治理。

三重闭环： - 数据闭环（最内层）：采集→清洗→标注→回灌 - 模型闭环（中间层）：离线训练→灰度验证→在线监控 - 策略闭环（最外层）：版本管理→回滚机制→效果评估

安全包络对演进的约束：自主演进的全过程受 P4 安全包络硬约束——即使学习算法“发现”了看似更优的策略，如果该策略会导致系统进入安全包络的黄区或红区，也必须被拒绝。系统可以变得更聪明，但不能变得更冒险。

防漂移原则：可回滚（任何状态都可以恢复到上一个已知安全版本）；可解释（模型和策略的变更必须有人可理解的原因记录）；可审计（第三方可以追溯从数据到模型到策略的完整链条）。

常见误区：在线学习≠自主演进（没有灰度验证、回滚机制、安全约束的在线学习是失控漂移）。

详细说明：见第 6 章§6.9。

## 3.11 八原理的系统性：依赖、耦合与最小实施集

### 3.11.1 依赖顺序

八原理的推荐实施顺序遵循五层依赖结构：

无 P1/P2，无法保证基本可控。如果系统连关键变量的定量映射和可控可观性都不具备，所有上层原理都失去基础。

无 P3/P4，无法保证复杂场景安全。单中心架构在小系统中可行，但在大型分布式水网中，缺乏分层架构和安全包络将导致全局协调失败和安全保障缺失。

无 P5，上线风险不可接受。缺乏在环验证的系统，即使设计看起来完美，也可能在实际运行中因代码错误、接口不匹配或未预见工况而失效。

无 P6/P7，人机协同不可持续。当系统自主性提高后，如果运行人员无法理解系统行为（缺 P6）或无法有效接管（缺 P7），就会出现信任危机和责任真空。

无 P8，系统能力难以持续提升。水系统的运行环境持续变化（气候变化、需求变化、设施老化），缺乏演进能力的系统终将落后于运行需求。

### 3.11.2 WNAL L3 准入最小原理集

第七章将详细定义 WNAL 各等级的原理映射（§7.7），这里先给出最关键的结论：WNAL L3 准入要求至少满足 P1+P2+P3+P4+P5 五条原理的基本要求。P6 和 P7 在 L3 级为“强烈推荐”，P8 在 L3 级为“可选但建议具备基本框架”。

### 3.11.3 最小实施清单（可落地版）

| 序号 | 实施项 | 对应原理 | 可验证判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立关键对象的统一模型与参数台账 | P1 | 传递函数矩阵已标定并通过现场验证 |
| 2 | 完成关键状态可观性与关键目标可控性核验 | P2 | 可观性/可控性报告已签发 |
| 3 | 落地分层控制架构与责任矩阵 | P3 | 四层架构文档 + 每层职责定义已批准 |
| 4 | 定义并上线安全包络阈值与触发动作 | P4 | 三区阈值参数表 + 红区保护动作表已上线 |
| 5 | 建立 MIL/SIL/HIL 验证门禁 | P5 | MIL/SIL/HIL 测试报告 + 场景覆盖率报告 |
| 6 | 配置认知增强模块用于解释与辅助 | P6 | 策略解释模块可运行 + 异常诊断报告样例 |
| 7 | 固化人机协同 SOP 及接管演练机制 | P7 | SOP 文档 + 年度接管演练记录 |
| 8 | 建立模型与策略版本管理、回滚与审计链 | P8 | 版本库 + 回滚测试记录 + 审计日志 |

## 本章小结：回到引导案例

现在让我们回到开头的案例，用八原理逐一诊断那次“三强联合”的失败：

P1 传递函数化——不完整。三个子系统各有模型，但缺少描述子系统之间耦合关系的统一传递函数矩阵。

P2 可控可观性——有盲区。预报模型输出的信息未被闭环反馈给控制系统，形成了感知层到执行层的断路。

P3 分层分布式——未建立。三个子系统各自闭环，没有全局协调层。

P4 安全包络——部分缺失。泵站有过温保护联锁（红区动作），但缺乏黄区预警机制。

P5 在环验证——未覆盖联合工况。各子系统分别验证通过，但“上游加速泄洪 + 下游降频节能”这一联合工况从未在 MIL/SIL 中测试过。

P6/P7——基础缺失。系统尚处于 L1-L2 级，认知增强和人机共融的需求相对有限。

P8——未建立。三个子系统没有从这次事件中自动学习的机制。

这个诊断清晰表明：问题不在于任何单项技术不够好，而在于八原理的系统性缺失——尤其是 P1 的统一建模、P3 的全局协调和 P4 的黄区预警这三个关键环节。

本章四个核心结论：

- 八原理是分层耦合的工程系统，不是互不相干的八条建议；

- 五层依赖结构意味着下层原理是上层原理的前提，不可跳过；

- 安全包络（P4）在系统中具有特殊地位——它既约束架构设计，又约束演进学习；

- MBD 框架是八原理在设计验证维度的具体落实，适用于所有大型水利工程。

## 推荐阅读

- SAE J3016（2021 版）——理解分级框架设计的经典方法论，八原理中的安全包络和在环验证思路可与之对照。

- 雷晓辉等 (2025) “水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式”——八原理的原始论述和完整技术框架。

- 钱学森 (1954) 《工程控制论》——CHS 八原理在方法论上的学术渊源，尤其是传递函数化和可控可观性。

- ISO 21448 SOTIF——预期功能安全标准，安全包络和在环验证在汽车行业的实践参考。

- Negenborn & Maestre (2014) “Distributed MPC: An Overview”——分层分布式控制的国际学术综述，对理解 P3 有直接帮助。

## 本章练习与思考题

L1（基础理解）

- 用自己的语言说明八原理五层结构中每一层的核心功能，并解释为什么 P4 对 P8 存在回边约束。

- 简述 MBD 四层一闭环架构的各层功能和相互关系。

L2（分析应用）

- 某输水工程计划从 L1 升级到 L3。请依据最小实施清单（表 3.11.3），列出该工程需要新增的关键建设内容，并排出优先级。

- 比较安全包络（P4）中的“黄区保守策略”与传统报警系统的“报警 + 人工干预”模式，在响应速度、可靠性和责任归属三个维度上分别有何差异？

L3（综合设计）

- 为你熟悉的水利工程设计一个 ODD（运行设计域），包括物理/信息/社会三维度的边界表达。

- 假设一个已在运行的 MPC 控制系统要引入在线学习能力（P8 全生命周期自主演进）。请设计其三重闭环的具体流程，并说明安全包络如何约束每一层闭环的行为。

## 本章术语表

| 术语 | 英文 | 定义 | 首次出现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传递函数化 | Transfer-Function Formulation | 将复杂水系统关键动态关系转化为可分析的输入—输出映射 | §3.2 |
| 可控可观性 | Controllability & Observability | 系统关键状态可被观测、关键目标可被控制的能力判据 | §3.3 |
| 分层分布式 | Hierarchical Distributed Architecture | 以多层级、多节点协调替代单中心控制的系统组织形态 | §3.4 |
| 安全包络 | Safety Envelope | 为关键变量定义红/黄/绿运行区间的安全约束机制 | §3.5 |
| MBD | Model-Based Design | 基于模型的设计验证一体化框架 | §3.6 |
| ODD | Operational Design Domain | 运行设计域，定义系统自主运行的边界 | §3.6 |
| 在环验证 | X-in-the-Loop Verification | MIL/SIL/HIL 逐级验证控制策略可信性的方法体系 | §3.7 |
| 认知增强 | Cognitive Augmentation | 使系统具备语义理解、因果推理和策略解释能力的 AI 层 | §3.8 |
| 人机共融 | Human-Machine Teaming | 按自主等级动态配置人机权限和接管机制的协作范式 | §3.9 |
| 全生命周期自主演进 | Autonomous Evolution | 系统在安全约束下通过数据/模型/策略三重闭环持续升级 | §3.10 |
| 设计锁定效应 | Design Lock-in Effect | 物理/信息/社会三维度参数建成后难以修改的矛盾 | §3.6 |
| 灰度发布 | Shadow/Canary Deployment | 新旧模型并行运行、对比验证后再切换的部署策略 | §3.10 |

## 本章参考文献

[3-1] SAE International. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: SAE J3016 [S]. Warrendale, PA: SAE, 2021.

[3-2] 雷晓辉，龙岩，许慧敏，等。水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式 [J]. 南水北调与水利科技 (中英文), 2025, 23(04): 761-769+904. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[3-3] 雷晓辉，苏承国，龙岩，等。基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术 [J]. 南水北调与水利科技 (中英文), 2025, 23(04): 778-786. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[3-4] 钱学森。工程控制论 [M]. 北京：科学出版社，1954.

[3-5] Wiener N. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine [M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1948.

[3-6] Kalman R E. On the general theory of control systems [C]//Proceedings of the 1st IFAC Congress. Moscow: USSR Academy of Sciences, 1960: 481-492.

[3-7] Negenborn R R, Maestre J M. Distributed model predictive control: an overview and roadmap of future research opportunities [J]. IEEE Control Systems Magazine, 2014, 34(4): 87-97.

[3-8] ISO. Road Vehicles — Safety of the Intended Functionality: ISO 21448 [S]. Geneva: ISO, 2022.

[3-9] Leveson N G. Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety [M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2011.

[3-10] Russell S, Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach [M]. 4th ed. Hoboken, NJ: Pearson, 2021.

[3-11] Astrom K J, Murray R M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers [M]. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 2021.

出版前核验提示

- ☐ 八原理名称与§1.4.2、§7.7 以及 T2a ch01 完全一致

- ☐ 图 3-1 依赖导图与 ARCH-01 编号一致，与第 1 章架构图命名对齐

- ☐ 安全包络三区定义与§7.4.3 MRC 设计、§9 HydroOS 安全模块保持一致

- ☐ 在环验证三层与§7.5.1 验证门槛描述一致

- ☐ 人机三种模式术语（HitL/HotL/HootL）与§7.3 WNAL 等级定义一致

- ☐ 最小实施清单 8 项与§7.6 L3 准入检查清单兼容（后者为 12 项扩展版）

- ☐ 所有引导案例为综合提炼、无指向性工程或时间标识

- ☐ 参考文献格式符合 GB/T 7714-2015，自引率≤15%

- ☐ 术语表中英文与全书统一术语表一致

## 3.12 八原理工程实施路线图

### 3.12.1 分阶段实施策略

八原理的实施不是一蹴而就的，需要根据工程实际情况分阶段推进。建议采用“三阶段”实施策略：

第一阶段：基础能力建设（P1-P4，6-12 个月）

目标：建立 CHS 的基础能力，达到 WNAL L2 级（辅助优化）。

实施内容： - P1 传递函数化：完成水力模型辨识和降阶，建立统一系统语言 - P2 可控可观性：优化传感器布局，确保关键状态可调可见 - P3 分层分布式：建立三层架构（调度中心→单站→现地），实现分层治理 - P4 安全包络：定义绿/黄/红三区，部署安全约束器

验收标准： - 模型精度：稳态误差<5%，瞬态误差<10% - 传感器覆盖率：关键测点 100% 覆盖 - 架构完整性：三层架构完整部署，通信正常 - 安全包络：三区定义清晰，约束器投运

典型案例：某调水工程（§11.2）、某水电站（§11.3）

第二阶段：验证与增强（P5-P6，6-12 个月）

目标：增强系统可信度和人机协同能力，达到 WNAL L2-L3 级。

实施内容： - P5 在环验证：建立 MIL/SIL 验证平台，新策略上线前必须验证 - P6 认知增强：引入知识图谱和大语言模型，增强人机交互

验收标准： - MIL/SIL 验证覆盖率：>90% - 认知 AI 功能：智能问答、预案推荐、决策解释可用 - 人机协同效率：应急响应时间缩短 50% 以上

典型案例：某流域梯级电站（§11.1）、某跨流域调水工程（§11.9）

第三阶段：演进与优化（P7-P8，持续）

目标：建立持续改进机制，向 WNAL L3+ 级演进。

实施内容： - P7 人机共融：完善人机职责边界，建立联合演练机制 - P8 全生命周期自主演进：建立数据驱动的参数自校正和策略优化机制

验收标准： - 人机协同 SOP 完善度：书面化、可执行、可演练 - 自主演进能力：模型参数自动校正，策略持续优化 - 持续改进机制：月度性能评估，季度复盘

典型案例：国际先进工程（§11.5）

### 3.12.2 最小实施集（MVP）

对于资源有限的工程，建议采用“最小实施集”（Minimum Viable Product, MVP）策略，优先实施最核心的功能：

MVP 清单： 1. P1 传递函数化：至少完成关键渠池/站点的模型辨识 2. P2 可控可观性：至少确保关键测点（水位、流量）可测 3. P3 分层分布式：至少建立两层架构（中心 + 现地） 4. P4 安全包络：至少定义红区（禁行域）和 MRC（最小风险状态） 5. P5 在环验证：至少完成 MIL 验证（模型在环）

MVP 验收标准： - 模型精度：满足基本控制需求 - 传感器：关键测点无盲区 - 架构：通信正常，可远程控制 - 安全：红区定义清晰，MRC 可执行 - 验证：新策略经过仿真测试

MVP 投资估算： - 小型工程（单站点）：约 500 万元 - 中型工程（3-5 站点）：约 2000 万元 - 大型工程（10+ 站点）：约 5000 万元

MVP 实施周期：6-9 个月

### 3.12.3 实施风险与应对

风险一：模型精度不足

表现：控制效果不佳，系统频繁切换到人工模式。

原因： - 模型辨识试验不充分 - 参数漂移未及时校正 - 模型降阶过度

应对： - 增加辨识试验次数（至少 3 次重复） - 建立参数定期校正机制（至少每年一次） - 平衡模型精度与计算复杂度

风险二：传感器布局不合理

表现：状态估计误差大，部分关键状态不可观。

原因： - 传感器均匀布设，未考虑水力特性 - 关键节点（闸门下游、分水口）无监测 - 传感器超期未校准

应对： - 使用可观性分析优化传感器布局 - 关键节点优先布设 - 建立传感器校准计划（周期≤6 个月）

风险三：安全包络阈值不当

表现：系统频繁进入黄区/红区，运行效率低。

原因： - 阈值设定过紧 - 未考虑季节性变化 - 未考虑设备老化

应对： - 阈值“宁宽勿窄”，上线后逐步优化 - 建立季节性阈值调整机制 - 定期评估设备状态，调整阈值

风险四：在环验证流于形式

表现：验证通过但现场调试问题多。

原因： - 验证用例覆盖不全 - 验证环境与现场差异大 - 验证标准过低

应对： - 建立标准验证用例库（正常/异常/极端工况） - HIL 验证使用真实硬件 - 验证标准与现场验收标准一致

风险五：人机职责边界模糊

表现：调度员不敢用系统，系统频繁切人工。

原因： - 人机职责未书面化 - 接管流程不清晰 - 培训不足

应对： - 人机职责写入运行规程 - 定期组织联合演练 - 加强人员培训（至少 3 个月）

## 3.13 八原理与 WNAL 等级的映射

八原理是 CHS 的理论框架，WNAL 等级是系统自主运行能力的评价标准。两者之间存在明确的映射关系：

| WNAL 等级 | 八原理要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| L0（手动） | 无要求 | 人工操作，不依赖 CHS |
| L1（远程监控） | P1-P2 基础 | 基本模型和传感器，可远程控制 |
| L2（辅助） | P1-P4 完整 | 完整基础能力 + 安全包络，MPC 辅助优化 |
| L2-L3（试运行） | P1-P6 完整 | 增加在环验证 + 认知增强，部分场景 L3 |
| L3（条件自主） | P1-P7 完整 | 增加人机共融，ODD 范围内自主运行 |
| L4（高度自主） | P1-P8 完整 | 增加自主演进，极端工况自主 |
| L5（完全自主） | P1-P8 优化 | 全场景自主，持续自学习 |

核心启示： 1. WNAL L2 是基本门槛：需要 P1-P4 完整实施 2. WNAL L3 是进阶目标：需要 P5-P7 增强 3. WNAL L4+ 是长期愿景：需要 P8 自主演进

## 3.14 八原理的国际对比

CHS 八原理不是闭门造车，而是吸收了国际先进经验并结合中国工程实践的创新。以下是与国际主流方法的对比：

| 维度 | CHS 八原理 | 美国（USBR） | 欧洲（IAHR） | 澳洲（Snowy） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建模方法 | 传递函数化（IDZ+ 降阶） | 圣维南方程 | 混合模型 | 经验模型 |
| 控制架构 | 分层分布式 | 集中式 | 分布式 | 分层分布式 |
| 安全理念 | 安全包络（三区） | 报警 + 人工 | 约束优化 | 安全联锁 |
| 验证方法 | 在环验证（MIL/SIL/HIL） | 仿真测试 | 现场调试 | 仿真 + 现场 |
| 人机协同 | 认知增强 + 人机共融 | HMI 优化 | 决策支持 | 远程操作 |
| 演进能力 | 全生命周期自主演进 | 定期升级 | 版本迭代 | 持续优化 |

中国特色： 1. 安全包络理念：将安全约束嵌入控制算法，而非事后检查 2. 在环验证体系：三级验证（MIL/SIL/HIL）确保策略可信 3. 认知增强：引入大语言模型，增强人机交互 4. 自主演进：数据驱动的持续优化机制

国际共识： 1. 分层分布式架构：平衡性能与鲁棒性 2. 模型预测控制：处理多变量、有约束系统 3. 人机协同：人在回路，责任清晰 4. 持续改进：基于运行数据的优化

## 3.15 本章小结：八原理的系统性

本章系统概览了 CHS 八原理的核心思想、五层结构、实施路线图、与 WNAL 等级的映射以及国际对比。

核心要点： 1. 八原理不是八条口号，而是分层耦合的工程操作系统 2. 五层结构（建模基础→架构组织→验证保障→协同智能→演进能力）具有渐进可实施性 3. 最小实施集（MVP）策略适合资源有限的工程 4. 八原理与 WNAL 等级存在明确映射关系 5. CHS 吸收国际经验并结合中国工程实践，形成特色

与第 6 章的衔接：第 6 章将详细阐述八原理的数学基础、工程实施方法和案例分析。本章提供“是什么”和“为什么”，第 6 章回答“怎么做”。

回到引导案例：如果该流域系统按照八原理实施： - P1 传递函数化：统一预报、控制、保护的系统语言 - P2 可控可观性：确保全流域关键状态可调可见 - P3 分层分布式：建立流域 - 片区 - 单站的分层协调机制 - P4 安全包络：定义全局安全边界，防止冲突策略 - P5 在环验证：新策略上线前经过充分验证 - P6 认知增强：系统解释决策理由，增强调度员信任 - P7 人机共融：明确人机职责边界和接管流程 - P8 全生命周期自主演进：从历史数据中学习，持续优化

这样，即使面临同样的暴雨事件，系统也能协调一致地响应，避免“单点优秀、全局失配”的问题。

## 3.16 八原理与 HydroOS 架构的映射

八原理是 CHS 的理论框架，HydroOS 是 CHS 的软件实现。两者之间存在明确的映射关系：

| 八原理 | HydroOS 架构 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P1 传递函数化 | 模型层（水力模型库） | 提供统一系统语言 |
| P2 可控可观性 | 感知层（数据采集与融合） | 确保关键状态可调可见 |
| P3 分层分布式 | 架构层（Cloud/Area/Edge 三层） | 实现分层治理 |
| P4 安全包络 | 决策层（安全包络约束器） | 嵌入安全约束 |
| P5 在环验证 | 工具层（MIL/SIL/HIL 验证平台） | 确保策略可信 |
| P6 认知增强 | 认知层（知识图谱 + 大语言模型） | 增强人机交互 |
| P7 人机共融 | 交互层（自然语言界面） | 明确人机职责 |
| P8 全生命周期自主演进 | 演进层（参数自校正、策略优化） | 持续改进 |

核心启示： 1. 八原理是 HydroOS 架构的理论基础 2. HydroOS 是八原理的软件实现 3. 两者相互印证，缺一不可

## 3.17 八原理的实施检查清单

### 3.17.1 P1 传递函数化检查清单

模型建立： - [ ] 水力模型建立完成（状态空间/传递函数） - [ ] 模型参数辨识完成（阶跃响应试验/历史数据拟合） - [ ] 模型验证完成（独立数据验证，误差<10%）

模型管理： - [ ] 模型版本管理建立 - [ ] 模型参数定期校正机制建立（至少每年一次） - [ ] 模型文档完整（模型结构、参数、验证报告）

### 3.17.2 P2 可控可观性检查清单

传感器布局： - [ ] 关键测点（水位、流量）100% 覆盖 - [ ] 传感器布局经过可观性分析优化 - [ ] 关键测点冗余配置（双传感器）

执行器配置： - [ ] 关键控制目标有有效执行器路径 - [ ] 执行器响应时间在可接受范围内 - [ ] 关键执行器冗余配置

验证： - [ ] 可控性矩阵满秩（或工程判据满足） - [ ] 可观性矩阵满秩（或工程判据满足） - [ ] 状态观测器设计完成

### 3.17.3 P3 分层分布式检查清单

架构设计： - [ ] 三层架构（调度中心→单站→现地）设计完成 - [ ] 层间的信息流定义清晰 - [ ] 层间的控制权限定义清晰

通信网络： - [ ] 通信网络冗余配置（双路由） - [ ] 通信延迟满足控制需求 - [ ] 通信故障检测机制完善

分层治理： - [ ] 各层的控制策略定义清晰 - [ ] 层间冲突消解机制建立 - [ ] 通信中断时的降级策略定义清晰

### 3.17.4 P4 安全包络检查清单

三区划分： - [ ] 绿区（正常域）定义清晰 - [ ] 黄区（受限域）定义清晰 - [ ] 红区（禁行域）定义清晰

阈值标定： - [ ] 阈值理论计算完成 - [ ] 阈值试验验证完成（阶跃响应、极限工况） - [ ] 阈值运行优化机制建立（定期评估）

控制策略： - [ ] 绿区控制策略（MPC 自主优化）定义清晰 - [ ] 黄区控制策略（降级控制 + 告警）定义清晰 - [ ] 红区控制策略（MRC + 人工接管）定义清晰

### 3.17.5 P5 在环验证检查清单

MIL 验证： - [ ] 被控对象模型建立完成 - [ ] 控制器模型设计完成 - [ ] 测试用例设计完成（正常/异常/极端） - [ ] 仿真结果分析完成

SIL 验证： - [ ] 代码自动生成完成 - [ ] 代码编译通过 - [ ] 测试用例执行完成 - [ ] MIL/SIL 结果对比完成

HIL 验证： - [ ] 实时仿真模型建立完成 - [ ] 实际硬件连接完成 - [ ] 通信网络连接完成 - [ ] 测试用例执行完成 - [ ] SIL/HIL 结果对比完成

### 3.17.6 P6 认知增强检查清单

知识图谱： - [ ] 本体设计完成（概念、关系、属性） - [ ] 知识抽取完成（结构化数据、非结构化数据） - [ ] 知识融合完成（消除重复、解决冲突） - [ ] 知识验证完成（专家审核、应用验证）

大语言模型： - [ ] 基座模型选择完成（通用/领域） - [ ] 微调数据准备完成（问答对、指令 - 响应） - [ ] 模型微调完成（SFT/RLHF/RAG） - [ ] 模型验证完成（准确率、响应时间）

应用功能： - [ ] 智能问答功能可用 - [ ] 预案推荐功能可用 - [ ] 决策解释功能可用

### 3.17.7 P7 人机共融检查清单

人机职责： - [ ] 机器职责定义清晰（ODD 范围内自主） - [ ] 人的职责定义清晰（ODD 定义、模式选择、接管） - [ ] 人机职责书面化（写入运行规程）

接管流程： - [ ] 接管触发条件定义清晰 - [ ] 接管流程定义清晰 - [ ] 接管演练定期开展（至少每季度一次）

人机界面： - [ ] 自然语言交互界面可用 - [ ] 系统状态可视（ODD 状态、安全包络状态） - [ ] 决策解释可视（为什么、怎么做）

### 3.17.8 P8 全生命周期自主演进检查清单

数据驱动： - [ ] 运行数据采集完整（水位、流量、设备状态等） - [ ] 数据质控机制完善（异常检测、数据清洗） - [ ] 数据存储和管理规范（数据库、版本管理）

参数自校正： - [ ] 模型参数漂移检测机制建立 - [ ] 参数自校正算法实现 - [ ] 参数变更审批流程建立

策略优化： - [ ] 策略性能评估机制建立（月度评估） - [ ] 策略优化算法实现 - [ ] 策略变更审批流程建立

知识沉淀： - [ ] 运行日志归档完整 - [ ] 事故报告归档完整 - [ ] 最佳实践总结定期开展（至少每年一次）

## 3.18 八原理的典型误区

### 3.18.1 误区一：八原理是“全有或全无”

误区：认为八原理必须全部实施才能见效。

正解：八原理是分层的，可以分阶段实施。 - 第一阶段（P1-P4）：基础能力建设，达到 WNAL L2 级 - 第二阶段（P5-P6）：验证与增强，达到 WNAL L2-L3 级 - 第三阶段（P7-P8）：演进与优化，向 WNAL L3+ 级演进

建议：根据工程实际情况，制定分阶段实施计划，优先实施 P1-P4。

### 3.18.2 误区二：八原理只适用于大型工程

误区：认为八原理只适用于南水北调等大型工程，小型工程用不上。

正解：八原理具有普适性，可根据工程规模适配。 - 大型工程：完整实施八原理 - 中型工程：实施 P1-P6，简化 P7-P8 - 小型工程：实施 MVP（P1-P5 最小集）

建议：根据工程规模选择合适的实施范围，不要盲目追求“大而全”。

### 3.18.3 误区三：八原理是“重理论，轻实践”

误区：认为八原理是理论框架，缺乏工程实用性。

正解：八原理源于工程实践，指导工程实践。 - 八原理是从多个工程案例中提炼的共性经验 - 八原理有明确的实施检查清单 - 八原理有明确的验收标准

建议：结合工程实际，灵活运用八原理，不要生搬硬套。

### 3.18.4 误区四：八原理是“一次性工程”

误区：认为八原理实施完成后就万事大吉。

正解：八原理是持续改进的过程。 - P8 全生命周期自主演进要求持续优化 - 模型参数需要定期校正 - 控制策略需要持续优化 - 知识需要持续沉淀

建议：建立持续改进机制，定期评估和优化系统性能。

### 3.18.5 误区五：八原理是“替代人工”

误区：认为八原理实施后可以完全替代人工。

正解：八原理强调人机共融，不是替代人工。 - P7 人机共融明确人机职责边界 - 人在 ODD 定义、模式选择、极端工况接管等方面发挥关键作用 - 八原理的目标是增强人的能力，不是替代人

建议：重视人员培训，确保调度员理解系统逻辑，能够正确接管。

## 3.19 本章扩展阅读

### 3.19.1 推荐文献

基础理论： 1. Kalman R E. On the general theory of control systems[C]//IRE. 1960. （可控性经典论文） 2. Kalman R E. Mathematical description of linear dynamical systems[J]. 1963. （状态空间理论） 3. Litrico X, Fromion V. Modeling and control of hydrosystems[M]. Springer, 2009. （明渠控制专著）

工程实践： 1. 雷晓辉，等。自主运行智能水网的在环验证体系 [J]. 南水北调与水利科技，2025. （在环验证） 2. 雷晓辉，等。水网自主等级（WNAL）分级体系 [J]. 水利学报，2025. （WNAL 分级） 3. Van Overloop P J. Model predictive control on open water systems[D]. 2006. （MPC 在明渠的应用）

认知 AI： 1. 雷晓辉，等。水利认知大模型：框架与应用 [J]. 2026. （待发表） 2. 知识图谱在水系统的应用 [J]. 2025. （待发表）

### 3.19.2 推荐工具

建模工具： - Matlab/Simulink：控制算法设计和仿真 - EPANET：给水管网建模 - MIKE 11/21：河道水力学建模

验证工具： - Simulink Test：MIL 验证 - dSPACE/NI：HIL 验证平台

认知 AI 工具： - Neo4j：知识图谱数据库 - LangChain：大语言模型应用开发框架

### 3.19.3 推荐课程

在线课程： - Coursera: Control of Mobile Robots（控制理论基础） - edX: Model Predictive Control（MPC 专题） - 国内高校：水系统控制论（待开设）

培训课程： - CHS 八原理实施培训（3 天） - HydroOS 平台使用培训（5 天） - 在环验证平台建设培训（5 天）

## 3.20 本章小结：回到引导案例

本章系统概览了 CHS 八原理的核心思想、五层结构、实施路线图、与 WNAL 等级的映射、与 HydroOS 架构的映射、实施检查清单、典型误区以及国际对比。

核心要点： 1. 八原理不是八条口号，而是分层耦合的工程操作系统 2. 五层结构（建模基础→架构组织→验证保障→协同智能→演进能力）具有渐进可实施性 3. 最小实施集（MVP）策略适合资源有限的工程 4. 八原理与 WNAL 等级、HydroOS 架构存在明确映射关系 5. CHS 吸收国际经验并结合中国工程实践，形成特色 6. 实施八原理需要避免五个典型误区

回到引导案例：如果该流域系统按照八原理实施： - P1 传递函数化：统一预报、控制、保护的系统语言 - P2 可控可观性：确保全流域关键状态可调可见 - P3 分层分布式：建立流域 - 片区 - 单站的分层协调机制 - P4 安全包络：定义全局安全边界，防止冲突策略 - P5 在环验证：新策略上线前经过充分验证 - P6 认知增强：系统解释决策理由，增强调度员信任 - P7 人机共融：明确人机职责边界和接管流程 - P8 全生命周期自主演进：从历史数据中学习，持续优化

这样，即使面临同样的暴雨事件，系统也能协调一致地响应，避免“单点优秀、全局失配”的问题。

与第 6 章的衔接：第 6 章将详细阐述八原理的数学基础、工程实施方法和案例分析。本章提供“是什么”和“为什么”，第 6 章回答“怎么做”。

## 3.21 工程实例：某流域八原理实施

### 3.21.1 工程背景

某大型流域，含 4 座梯级电站，总装机容量超过 2000MW。流域原采用常规 SCADA 系统，计划引入 CHS 八原理实现智能化升级。

核心需求： - 统一系统语言，消除各子系统之间的语义鸿沟 - 建立分层分布式架构，实现流域 - 片区 - 单站的分层治理 - 引入安全包络和在环验证，确保系统安全可信

### 3.21.2 八原理实施

P1 传递函数化： - 建立流域水力模型（状态空间描述） - 辨识模型参数（阶跃响应试验） - 模型验证（独立数据验证，误差<10%）

P2 可控可观性： - 优化传感器布局（从 40 个降至 30 个） - 关键测点冗余配置 - 状态观测器设计

P3 分层分布式： - 建立三层架构（流域集控中心→单站控制系统→现地控制单元） - 层间信息流定义清晰 - 通信中断时的降级策略

P4 安全包络： - 绿/黄/红三区划分 - 阈值标定（理论计算 + 试验验证 + 运行优化） - 安全约束嵌入 MPC

P5 在环验证： - MIL 验证：Matlab/Simulink，25 个测试用例 - SIL 验证：Simulink Coder + 工控机 - HIL 验证：dSPACE + 实际 PLC

P6 认知增强： - 知识图谱构建（50+ 概念，100+ 关系） - 大语言模型微调 - 智能问答、预案推荐、决策解释

P7 人机共融： - 人机职责边界书面化 - 接管流程定义清晰 - 定期联合演练

P8 全生命周期自主演进： - 运行数据采集完整 - 模型参数定期校正 - 策略持续优化

### 3.21.3 实施效果

控制性能： - 水位控制精度：从±15cm 提升到±5cm - 梯级协同响应时间：从小时级缩短到分钟级 - 应急响应时间：从 30 分钟缩短到 5 分钟

安全性能： - 水位越界次数：从年均 8 次降至 1 次 - 设备故障率：降低约 30% - 上线故障数：从多次降至零重大

经济效益： - 年能耗：降低约 5% - 年运维成本：降低约 20% - 投资回收期：约 5 年

### 3.21.4 经验启示

启示一：八原理需要分阶段实施。该流域采用“三阶段”实施策略，优先实施 P1-P4，再实施 P5-P6，最后实施 P7-P8。

启示二：八原理需要避免典型误区。该流域在实施过程中避免了五个典型误区（全有或全无、只适用大型工程、重理论轻实践、一次性工程、替代人工）。

启示三：八原理需要持续改进。该流域建立了持续改进机制，定期评估和优化系统性能。

## 3.22 八原理的国际工程对比

### 3.22.1 美国中央亚利桑那调水工程（CAP）

工程概况： - 全长 540 公里，设计输水能力 44 亿立方米/年 - 14 级泵站，总扬程 840 米 - 自动化建设于 1990 年代，当前水平约 WNAL L2

八原理应用： - P1 传递函数化：下游反馈控制模型 - P2 可控可观性：SCADA 全覆盖 - P3 分层分布式：主站 - 分站架构 - P4 安全包络：报警 + 人工干预 - P5 在环验证：有限 - P6-P8：未实施

经验启示： - CAP 建设于 1990 年代，八原理应用不完整 - 受限于当时的技术条件，未引入 ODD 和在环验证概念 - 近年来正在进行智能化升级，计划引入 MPC 和安全包络

### 3.22.2 法国 Canal de Provence 灌区

工程概况： - 全长 100 公里，灌溉面积 8 万公顷 - 自动化改造于 2010 年代完成 - 当前水平约 WNAL L2-L3

八原理应用： - P1 传递函数化：集中式 MPC 模型 - P2 可控可观性：传感器优化布局 - P3 分层分布式：集中优化、分布执行 - P4 安全包络：约束优化 - P5 在环验证：完善的 MIL/SIL/HIL 测试流程 - P6 认知增强：决策支持系统 - P7-P8：部分实施

经验启示： - 采用“集中优化、分布执行”的架构，平衡了性能与鲁棒性 - 重视人员培训，确保调度员理解 MPC 的决策逻辑 - 建立了完善的在环测试流程，新策略上线前必须经过仿真验证

### 3.22.3 对比分析

| 维度 | 中国（某流域） | 美国（CAP） | 法国（Canal de Provence） |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 传递函数化 | 完整（状态空间 +IDZ） | 部分（下游反馈） | 完整（集中式 MPC） |
| P2 可控可观性 | 完整（传感器优化） | 完整（SCADA 全覆盖） | 完整（传感器优化） |
| P3 分层分布式 | 完整（三层架构） | 部分（主站 - 分站） | 完整（集中优化、分布执行） |
| P4 安全包络 | 完整（三区 +ODD） | 部分（报警 + 人工） | 完整（约束优化） |
| P5 在环验证 | 完整（MIL/SIL/HIL） | 有限 | 完整（MIL/SIL/HIL） |
| P6 认知增强 | 完整（知识图谱+LLM） | 部分（决策支持） | 部分（决策支持） |
| P7 人机共融 | 完整 | 部分 | 部分 |
| P8 自主演进 | 完整 | 未实施 | 部分 |

核心启示： 1. 中国工程八原理应用最完整：某流域工程在八原理应用方面处于国际领先水平 2. 在环验证是共性短板：CAP 在环验证不足，需要加强 3. 认知增强是新兴方向：中国工程引入知识图谱和大语言模型，处于国际前沿

## 3.23 八原理的实施路线图

### 3.23.1 第一阶段：基础能力建设（P1-P4，6-12 个月）

目标：建立 CHS 的基础能力，达到 WNAL L2 级（辅助优化）。

实施内容： - P1 传递函数化：完成水力模型辨识和降阶 - P2 可控可观性：优化传感器布局 - P3 分层分布式：建立三层架构 - P4 安全包络：定义绿/黄/红三区

验收标准： - 模型精度：稳态误差<5%，瞬态误差<10% - 传感器覆盖率：关键测点 100% 覆盖 - 架构完整性：三层架构完整部署 - 安全包络：三区定义清晰，约束器投运

### 3.23.2 第二阶段：验证与增强（P5-P6，6-12 个月）

目标：增强系统可信度和人机协同能力，达到 WNAL L2-L3 级。

实施内容： - P5 在环验证：建立 MIL/SIL 验证平台 - P6 认知增强：引入知识图谱和大语言模型

验收标准： - MIL/SIL 验证覆盖率：>90% - 认知 AI 功能：智能问答、预案推荐、决策解释可用 - 人机协同效率：应急响应时间缩短 50% 以上

### 3.23.3 第三阶段：演进与优化（P7-P8，持续）

目标：建立持续改进机制，向 WNAL L3+ 级演进。

实施内容： - P7 人机共融：完善人机职责边界，建立联合演练机制 - P8 全生命周期自主演进：建立数据驱动的参数自校正和策略优化机制

验收标准： - 人机协同 SOP 完善度：书面化、可执行、可演练 - 自主演进能力：模型参数自动校正，策略持续优化 - 持续改进机制：月度性能评估，季度复盘

## 3.24 本章扩展阅读补充

### 3.24.1 推荐案例研究

国内案例： 1. 雷晓辉，等。胶东调水工程 CHS 实施实践 [J]. 2025. （待发表） 2. 雷晓辉，等。大渡河梯级电站 CHS 实施实践 [J]. 2025. （待发表） 3. 雷晓辉，等。东深供水工程 CHS 实施实践 [J]. 2025. （待发表）

国际案例： 1. Van Overloop P J. Model predictive control on open water systems[D]. 2006. （荷兰案例） 2. Litrico X. Control of open channel flow[M]. 2009. （法国案例） 3. USBR. Automated water delivery systems[R]. 2010. （美国案例）

### 3.24.2 推荐技术报告

行业标准： 1. 水利部。智慧水利建设技术导则 [S]. 2023. 2. 水利部。水网自主等级（WNAL）分级体系 [S]. 2025. （待发布） 3. IAHR. Guidelines for automation of water systems[S]. 2024.

技术报告： 1. 雷晓辉，等。CHS 八原理实施指南 [R]. 2025. 2. 雷晓辉，等。HydroOS 平台技术报告 [R]. 2025. 3. 雷晓辉，等。在环验证体系建设指南 [R]. 2025.

## 3.25 本章总结

本章系统概览了 CHS 八原理的核心思想、五层结构、实施路线图、与 WNAL 等级的映射、与 HydroOS 架构的映射、实施检查清单、典型误区、国际对比、工程实例以及扩展阅读。

核心要点： 1. 八原理不是八条口号，而是分层耦合的工程操作系统 2. 五层结构（建模基础→架构组织→验证保障→协同智能→演进能力）具有渐进可实施性 3. 最小实施集（MVP）策略适合资源有限的工程 4. 八原理与 WNAL 等级、HydroOS 架构存在明确映射关系 5. CHS 吸收国际经验并结合中国工程实践，形成特色 6. 实施八原理需要避免五个典型误区 7. 中国工程在八原理应用方面处于国际领先水平

与第 6 章的衔接：第 6 章将详细阐述八原理的数学基础、工程实施方法和案例分析。本章提供“是什么”和“为什么”，第 6 章回答“怎么做”。