# 第五章 可控可观性与传感器布局

本章阅读指引

适合读者：控制论背景、工程师、研究生

与前章的关系：本章基于第 4 章的形式化模型（状态空间、传递函数），分析水系统的可控性和可观性。

与后章的关系：本章的可观性判据是第 6 章八原理中“原理二：可控可观性”的工程实施指南，也是第 8 章在环验证的前提条件。

核心概念（5 个）： - 可控性：能否通过控制输入将系统从任意初态转移到任意终态 - 可观性：能否通过输出测量推断系统的全部状态 - 工程判据：从理论判据到工程实施判据的扩展 - 传感器布局：满足可观性的最低配置原则 - 在环验证：MIL/SIL/HIL三级验证

直觉类比： - 可控性比作“方向盘”：调得动 - 可观性比作“仪表盘”：看得到

可略读部分（如已熟悉）： - §5.1.1：Kalman 经典判据（控制论背景读者可略读） - §5.4：数学证明（了解结论即可）

## 5.1 可控性的工程含义

### 5.1.1 从理论判据到工程判据

在日常生活中，我们凭直觉理解“可控”：如果你能通过调节暖气阀门来改变房间温度，那么温度对你而言是“可控的”。但如果暖气管道堵了（阀门调了但温度不变），可控性就丧失了。

水系统的可控性判断远比这个例子复杂，但本质是相同的：在行动之前，必须确认“我调得动”。

Kalman [5-1] 在 1960 年给出了线性系统的经典可控性判据：系统可控当且仅当可控性矩阵满秩。这一判据在理论上是完美的，但在水利工程中面临两个现实困难。

第一，理论上“可控”不等于工程上“可实施”。一个状态在理论上可控，但如果需要将闸门开度调到极端位置（如从全关到全开）或需要数天才能完成控制——这种“可控性”在工程上是无意义的。

第二，水利系统通常是非线性的，Kalman 的线性判据只能在局部线性化意义上使用，且有效性随偏离线性化点的距离增大而下降。

CHS 将可控性从理论判据扩展为工程实施判据，提出“可布设、可维护、可负担”三原则，并给出具体的工程规则。

### 5.1.2 可控性有效作用判据

每个关键控制目标必须对应至少一个“有效执行器路径”：从执行器动作到目标状态变化，存在明确的因果传递链路，且动作效果可在可接受时延内传导至目标状态。

工程硬规则：对于每个控制目标断面，需验证三项条件：

- 存在性：存在至少一个上游执行器可以有效调节该断面水位或流量

- 时效性：从执行器到目标断面的传递时间在预测时域的可接受范围内（通常不超过预测时域的 1/3，即留出 2/3 的时域用于观察效果和做出后续调整）

- 冗余性：若控制路径存在单点失效风险（如唯一的控制闸门故障），应配备冗余路径或预置降级策略

案例 5-1：某闸门不可控案例分析

工程背景：某长距离明渠，总长 80km，分为 6 个渠池，每渠池上游设节制闸。

问题：第 4 渠池下游断面水位频繁超限，控制器调节效果不佳。

原因分析： 1. 传递时滞过长：从上游节制闸到目标断面的水流传播时间约 6 小时，而 MPC 预测时域仅 12 小时，时效性不满足（6h > 12h/3 = 4h） 2. 控制裕度不足：上游节制闸已接近全开位置（开度 92%），剩余调节空间仅 8%，无法提供足够的控制作用 3. 无冗余路径：该渠池无旁路渠道或备用泵站，单点失效风险高

解决方案： 1. 在第 3 渠池和第 4 渠池之间增设节制闸，缩短控制传递时滞至 2.5 小时 2. 优化上游水库调度，确保节制闸工作开度在 30%-70% 区间，保留足够控制裕度 3. 配置应急泵站作为冗余执行器

效果： - 水位超限次数：从每月 8 次降至 0 次 - 控制响应时间：从 6 小时降至 2.5 小时 - 控制精度（RMSE）：从 8.2 cm 降至 3.1 cm

与本章理论的联系：本案例体现了§5.1.2 的可控性有效作用判据，特别是时效性和冗余性条件的重要性。

### 5.1.3 可控性与 WNAL 等级的关系

可控性是实现 WNAL 高等级自主运行的前提条件。不同 WNAL 等级对可控性的要求如下：

| WNAL 等级 | 可控性要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| L0（手动） | 无要求 | 人工操作，不依赖自动控制系统 |
| L1（远程监控） | 基本可控 | 关键执行器可远程控制 |
| L2（辅助） | 良好可控 | 主要控制目标有有效执行器路径，传递时滞可接受 |
| L3（条件自主） | 冗余可控 | 关键控制路径有冗余，单点失效不影响系统稳定 |
| L4（高度自主） | 自适应可控 | 系统可自动识别执行器退化并调整控制策略 |
| L5（完全自主） | 全场景可控 | 在所有 ODD 场景下均保持可控性 |

工程硬规则：若关键控制目标不满足可控性有效作用判据，系统不得进入 WNAL L2 及以上等级运行。

## 5.2 可观性的工程含义

### 5.2.1 从理论判据到工程判据

在日常生活中，我们凭直觉理解“可观”：如果你能通过温度计读数知道当前房间温度，那么温度对你而言是“可观的”。如果温度计坏了（温度变了但你看不到），可观性就丧失了。

水系统的可观性判断同样复杂：在行动之前，必须确认“我看得到”。

Kalman [5-1] 的经典可观性判据：系统可观当且仅当可观性矩阵满秩。这一判据在理论上完美，但在水利工程中面临现实困难：

传感器成本高：一套高精度超声波流量计的安装成本约 15-30 万元，长期维护也需要持续投入。

安装条件限制：部分断面地形复杂，不具备传感器安装条件。

维护能力不足：偏远地区传感器故障后，维修周期长，影响系统可观性。

CHS 将可观性从理论判据扩展为工程实施判据，提出“双通道观测”原则和具体的工程规则。

### 5.2.2 可观性最低配置判据

关键断面与关键状态至少具备“双通道观测”之一：

直接测量通道——在关键断面部署在线水位计、流量计或压力传感器，实时获取状态值。这是最可靠的方式，但受限于传感器成本、安装条件和长期维护能力。

模型估计通道——通过状态估计器（如扩展卡尔曼滤波 EKF 或集合卡尔曼滤波 EnKF [5-2]），利用邻近断面的测量值和水力模型推算未量测断面的状态。这种方式可以大幅减少传感器数量，但依赖模型精度，需要周期性校验。

工程硬规则：若关键状态既不可直接测量又不可通过已验证模型估计，系统不得进入高等级自主运行（WNAL L3 及以上）。这一规则将可观性判据与 WNAL 等级跃迁门槛直接关联——传感器覆盖率和模型验证范围是 L2→L3 跃迁的硬性前提。

案例 5-2：某水网传感器优化布局

工程背景：某长距离明渠，总长 120km，原计划每 1km 部署一个水位传感器，共需 120 个传感器，总投资约 1800 万元。

问题：投资过大，运维成本高。

解决方案： 1. 可观性分析：基于 IDZ 传递函数模型，分析各断面之间的可观性关系 2. 关键断面识别：识别出 15 个关键控制断面（节制闸上下游、分水口、重要监测点） 3. 双通道配置： - 15 个关键断面部署高精度传感器（直接测量通道） - 其余 105 个断面通过 EKF 状态估计器推算（模型估计通道） 4. 模型验证：在 5 个典型断面部署临时传感器，验证模型估计精度

效果： - 传感器数量：从 120 个降至 20 个（15 个关键 +5 个验证） - 投资成本：从 1800 万元降至 300 万元（降低 83%） - 估计精度：RMSE = 2.8 cm，满足控制要求（<5 cm）

与本章理论的联系：本案例体现了§5.2.2 的可观性最低配置判据和“双通道观测”原则。

### 5.2.3 传感器布局的工程规则

基于可观性分析，传感器布局应遵循以下工程规则：

规则 1：关键断面全覆盖 - 节制闸上下游（各 1 个断面） - 分水口（上游 1 个断面） - 泵站进出口（各 1 个断面） - 重要监测点（如水质监测断面、生态流量断面）

规则 2：控制路径冗余 - 每个控制回路的被控变量至少有 2 个传感器（主 + 备） - 主备传感器应采用不同测量原理（如超声波 + 雷达），避免共模失效

规则 3：模型验证点 - 在模型估计的断面中，随机选择 5-10% 部署验证传感器 - 定期比对模型估计值与实测值，误差超限（如>5 cm）时触发模型校准

规则 4：通信冗余 - 关键传感器通信链路应有冗余（有线 + 无线） - 通信丢包率>5% 时触发报警，>10% 时降级运行

### 5.2.4 可观性与 WNAL 等级的关系

可观性是实现 WNAL 高等级自主运行的前提条件。不同 WNAL 等级对可观性的要求如下：

| WNAL 等级 | 可观性要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| L0（手动） | 无要求 | 人工巡检，不依赖在线传感器 |
| L1（远程监控） | 关键断面可测 | 关键断面（节制闸、泵站）有在线传感器 |
| L2（辅助） | 良好可观 | 主要控制目标可直接测量或可靠估计 |
| L3（条件自主） | 双通道观测 | 关键状态具备直接测量 + 模型估计双通道 |
| L4（高度自主） | 自适应可观 | 系统可自动识别传感器故障并切换估计模式 |
| L5（完全自主） | 全场景可观 | 在所有 ODD 场景下均保持可观性 |

工程硬规则：若关键状态不满足可观性最低配置判据，系统不得进入 WNAL L2 及以上等级运行。

案例 5-3：某工程传感器增减决策

工程背景：某调水工程，已部署 50 个水位传感器，运行 2 年后发现部分断面控制精度不足。

问题：如何决定哪些传感器需要增加？哪些可以削减？

解决方案： 1. 可控可观性分析：基于运行数据，分析各断面的可控性和可观性 2. 敏感度排序：计算各传感器对控制精度的敏感度（删除该传感器后，控制误差增加多少） 3. 增减决策： - 增加：3 个敏感度最高的断面（控制误差降低>30%） - 削减：5 个敏感度最低的断面（控制误差增加<5%） - 迁移：将削减的 5 个传感器迁移到其他关键断面

效果： - 传感器总数：从 50 个降至 48 个（净减 2 个） - 控制精度（RMSE）：从 4.6 cm 降至 3.2 cm - 运维成本：降低 8%

与本章理论的联系：本案例体现了§5.2.3 的传感器布局工程规则，基于可控可观性分析优化传感器配置。

## 5.3 传感器优化布局

### 5.3.1 传感器布局的优化目标

传感器布局优化的目标是在满足可观性要求的前提下，最小化总成本（投资 + 运维）：

mini=1N(Cinv,i+Cmaint,i)⋅zi

其中： - N：候选传感器位置总数 - Cinv,i：位置i的传感器投资成本 - Cmaint,i：位置i的传感器年运维成本 - zi∈{0,1}：位置i是否部署传感器（1=部署，0=不部署）

约束条件： 1. 可观性约束：关键状态必须可直接测量或可靠估计 2. 冗余约束：关键控制回路至少有 2 个传感器 3. 预算约束：总投资不超过预算上限 4. 安装条件约束：仅在地形、供电、通信条件满足的位置部署

### 5.3.2 传感器布局的优化方法

常用优化方法包括：

1. 贪心算法 - 从空集开始，每次选择敏感度最高的位置部署传感器 - 直到满足可观性要求或预算耗尽 - 优点：计算简单，可快速得到次优解 - 缺点：可能陷入局部最优

2. 遗传算法 - 将传感器布局编码为染色体（0-1 向量） - 通过选择、交叉、变异迭代优化 - 优点：可搜索全局最优 - 缺点：计算量大，参数调优复杂

3. 混合整数规划 - 将问题建模为混合整数线性规划（MILP） - 使用商业求解器（如 Gurobi、CPLEX）求解 - 优点：可得到全局最优解 - 缺点：大规模问题求解时间长

### 5.3.3 传感器布局的工程实践

南水北调中线工程：总长 1,432km，按每 5-10km 部署一个关键传感器，共约 200 个关键传感器，辅以模型估计覆盖中间断面，传感器成本降低约 60%。

胶东调水工程：总长 300km，部署 50 个关键传感器，通过 EKF 状态估计实现全渠道可观性，控制精度 RMSE < 3 cm。

引黄济青工程：在 MIL 测试阶段 [5-3]，通过传感器布局优化，将传感器数量从 80 个降至 35 个，同时保持控制精度 RMSE < 4 cm。

## 5.4 可验证性闭环判据

可验证性判据直接对接第八章原理五“在环验证”。任何控制策略上线运行前，至少完成三级验证：

| 验证级别 | 名称 | 验证内容 | 环境要求 | 典型发现的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIL | 模型在环 | 控制逻辑正确性 | 纯数学仿真 | 算法收敛性、约束处理错误、参数配置错误 |
| SIL | 软件在环 | 软件实现一致性 | 实际代码 + 高保真仿真器 | 代码缺陷、数值精度、通信接口错误 |
| HIL | 硬件在环 | 时序与接口可靠性 | 实际控制器硬件 + 实时仿真平台 | 控制周期不满足实时性、信号采集异常、应急联锁未触发 |

三级验证的核心价值不在于“证明控制器能工作”，而在于“系统地发现控制器在何种条件下会失效”。通过构建覆盖正常、异常和极端工况的场景库，在虚拟环境中暴露问题，远比在真实工程中“试错”安全和经济。雷晓辉等 [5-4] 在胶东调水工程和南水北调中线工程中建立了完整的三级在环测试体系，为 WNAL 等级评估提供了可操作的验证方法。

案例 5-4：某工程 MIL/SIL/HIL 验证

工程背景：某长距离明渠，新建自动控制系统。

验证流程： 1. MIL 验证（2 周）：在 Simulink 中搭建 IDZ 模型，验证 MPC 控制逻辑 - 发现问题：约束处理逻辑错误，导致水位超限 - 修复后：所有测试场景通过 2. SIL 验证（3 周）：将 C 代码接入 OpenModelica 仿真器 - 发现问题：数值精度问题（float32→float64） - 修复后：控制误差<3 cm 3. HIL 验证（4 周）：将 PLC 控制器接入实时仿真平台 - 发现问题：通信延迟导致控制周期超限（15s→25s） - 修复后：控制周期稳定在 10s

效果： - 发现问题：12 个（MIL: 4 个，SIL: 3 个，HIL: 5 个） - 现场调试时间：从预计 3 个月降至 2 周 - 投运后故障率：降低 80%

与本章理论的联系：本案例体现了§5.4 的可验证性闭环判据，三级验证系统性发现问题。

## 本章小结

本章介绍了水系统可控可观性的工程判据与传感器布局方法，核心内容包括：

- 可控性有效作用判据：存在性、时效性、冗余性三项条件

- 可观性最低配置判据：双通道观测（直接测量 + 模型估计）

- 传感器布局工程规则：关键断面全覆盖、控制路径冗余、模型验证点、通信冗余

- 传感器优化方法：贪心算法、遗传算法、混合整数规划

- 可验证性闭环判据：MIL/SIL/HIL三级验证

- WNAL 等级关联：可控可观性是 L2+ 运行的硬性前提

可控可观性不是理论问题，而是工程实施的前提。“调得动”（可控）和“看得到”（可观）是自主运行的最低要求，必须在设计阶段通过分析和验证予以确认。

## 关键术语

| 术语 | 英文 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 可控性 | Controllability | 能否通过控制输入将系统从任意初态转移到任意终态 |
| 可观性 | Observability | 能否通过输出测量推断系统的全部状态 |
| 可控性矩阵 | Controllability Matrix | Kalman 可控性判据的数学工具 |
| 可观性矩阵 | Observability Matrix | Kalman 可观性判据的数学工具 |
| 状态估计 | State Estimation | 通过输出测量推断系统状态（如 EKF、EnKF） |
| 双通道观测 | Dual-Channel Observation | 直接测量 + 模型估计的双重保障 |
| 传感器布局 | Sensor Placement | 在满足可观性前提下优化传感器位置和数量 |
| MIL | Model-in-the-Loop | 模型在环验证，纯数学仿真 |
| SIL | Software-in-the-Loop | 软件在环验证，实际代码 + 仿真器 |
| HIL | Hardware-in-the-Loop | 硬件在环验证，真实控制器 + 实时仿真 |

## 与第 8 章案例的联系

本章的可控可观性判据是第 8 章在环验证的前提条件：

- MIL 验证：需要确认被控对象模型的可控可观性，否则验证结果无意义

- SIL 验证：需要确认状态估计器（EKF/EnKF）的收敛性和精度

- HIL 验证：需要确认传感器和执行器的实际性能满足可控可观性要求

第 8 章案例 8-3（某渠道 MIL 测试）和案例 8-4（某工程 HIL 平台）均使用本章的可控可观性判据作为验证通过的前提条件。

## 本章练习与思考题

### L1 基础题

- 可控性判断：某单渠池，上游设节制闸，下游为自由出流。请定性分析：

    - 上游闸门能否控制下游水位？

    - 若能，传递时滞大约是多少（渠长 10km，流速 1m/s）？

    - 若时滞过长，如何改善可控性？

- 可观性判断：某渠池，仅在上游断面部署水位传感器。请问：

    - 能否推断下游断面水位？

    - 若不能，至少需要在哪些位置增加传感器？

    - 若采用模型估计，需要满足什么条件？

- 传感器分类：请将以下传感器分类（直接测量/模型估计）：

    - 超声波水位计

    - EKF 估计的流量

    - 电磁流量计

    - 基于水位 - 流量关系推算的流量

### L2 提高题

- 传感器布局优化：某明渠 50km，候选传感器位置 50 个（每 1km 一个），每个传感器成本 20 万元。若预算上限 400 万元，请设计传感器布局方案，使得可观性覆盖率最大。

- WNAL 等级评估：某工程，关键断面传感器覆盖率 80%，模型估计精度 RMSE = 3.5 cm，控制路径无冗余。请评估该系统最高可达到哪个 WNAL 等级，并说明理由。

### L3 综合题

- 可控可观性分析实践：选择你熟悉的水利工程（水库/渠道/管网均可），完成以下任务：

    - 列出关键控制目标和关键状态

    - 分析每个控制目标的可控性（存在性、时效性、冗余性）

    - 分析每个关键状态的可观性（直接测量/模型估计）

    - 提出传感器布局优化建议（增加/削减/迁移）

## 推荐阅读

- Chen G. State Estimation for Water Systems [5-2]. In: Model Predictive Control of Water Systems, 2020. — 状态估计方法（EKF/EnKF）在水系统中的详细应用。

- Malaterre P O. SCADA systems for irrigation canals: Control strategies assessment [5-5]. 1998. — 渠道控制算法分类的经典论文，包含传感器布局的实践经验。

- 何立新，等。引黄济青明渠段输水控制系统的 MIL 测试系统设计与实现 [5-3]. 南水北调与水利科技，2025, 23(01): 1-9. — MIL 测试系统设计的工程实践，包含传感器配置方案。

## 参考文献

[5-1] Kalman R E. On the General Theory of Control Systems. In: Proceedings of the First International Congress on Automatic Control, 1960.

[5-2] Chen G. State Estimation for Water Systems. In: Model Predictive Control of Water Systems, 2020.

[5-3] 何立新，等。引黄济青明渠段输水控制系统的 MIL 测试系统设计与实现。南水北调与水利科技，2025, 23(01): 1-9.

[5-4] 雷晓辉，等。胶东调水工程 WNAL L2→L3 试运行评估报告。内部技术报告，2023.

[5-5] Malaterre P O. SCADA systems for irrigation canals: Control strategies assessment. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Irrigation and Drainage, 1998.

### 5.4.1 可验证性的含义

可验证性是指：控制效果可通过独立测量通道确认，反馈信号链路端到端延迟可量化，存在至少一种方法可以检测传感器/执行器失效。

可验证性与可控可观性的关系： - 可控性回答“能不能控” - 可观性回答“能不能观” - 可验证性回答“能不能确认控制效果”

### 5.4.2 可验证性实现方法

方法一：独立测量通道

为关键控制变量配置独立的测量通道，用于验证主测量通道的准确性。

实例： - 主测量：超声波水位计 - 独立验证：雷达水位计 - 验证逻辑：两通道读数差异>阈值时报警

方法二：模型验证

使用水力模型预测状态变量，与实测值对比验证。

实例： - 模型预测：基于上游流量和闸门开度预测下游水位 - 实测验证：下游水位实测值 - 验证逻辑：预测值与实测值差异>阈值时报警

方法三：冗余执行器验证

为关键执行器配置冗余，用于验证主执行器的响应。

实例： - 主执行器：电动闸门 - 冗余执行器：手动闸门（应急用） - 验证逻辑：主执行器响应异常时切换到冗余执行器

### 5.4.3 可验证性检查清单

传感器验证： - [ ] 关键测点有冗余传感器 - [ ] 传感器定期校准（周期≤6 个月） - [ ] 传感器故障检测机制完善

执行器验证： - [ ] 关键执行器有冗余 - [ ] 执行器响应时间可测量 - [ ] 执行器失效检测机制完善

通信验证： - [ ] 通信链路端到端延迟可测量 - [ ] 通信冗余配置（双路由） - [ ] 通信故障检测机制完善

### 5.6.1 可控性矩阵

对于线性时不变系统x=Ax+Bu，可控性矩阵定义为：

C=[B,AB,A2B,…,An−1B]

其中n为状态维度。

Kalman 可控性判据：系统完全可控当且仅当rank(C)=n。

工程含义： - rank(C)=n：所有状态都可通过控制输入影响 - rank(C)<n：存在不可控状态，需要增加执行器或重新设计

实例：某双渠池系统

A=−0.100.05−0.1, B=10

C=[B,AB]=1−0.100.05

rank(C)=2，系统完全可控。

### 5.6.2 可观性矩阵

对于线性时不变系统x=Ax+Bu，y=Cx，可观性矩阵定义为：

O=CCACA2⋮CAn−1

Kalman 可观性判据：系统完全可观当且仅当rank(O)=n。

工程含义： - rank(O)=n：所有状态都可通过输出测量推断 - rank(O)<n：存在不可观状态，需要增加传感器或使用观测器

实例：某双渠池系统

A=−0.100.05−0.1, C=10

O=CCA=10−0.10

rank(O)=1<2，系统不完全可观（第二个渠池水位不可观）。

解决方案：在第二个渠池增加水位传感器，或设计状态观测器。

### 5.6.3 可控可观性与控制设计

可控性与极点配置： - 系统可控 → 可通过状态反馈任意配置闭环极点 - 系统不可控 → 不可控模态无法通过反馈改变

可观性与状态观测器： - 系统可观 → 可设计全维观测器估计全部状态 - 系统不可观 → 不可观模态无法通过观测器估计

分离原理： - 若系统可控且可观，可分别设计状态反馈和状态观测器 - 闭环系统极点 = 状态反馈极点 + 观测器极点

### 5.8.1 工程背景

灌区概况： - 干渠长度：120km - 支渠数量：15 条 - 灌溉面积：50 万亩 - 原有传感器：40 个水位站（均匀间距 3km）

问题： - 状态估计误差大（±10cm） - 部分关键节点无监测（闸门下游、分水口） - 运维成本高（年运维费用 200 万元）

### 5.8.2 优化方法

步骤一：建立水力模型 - 模型类型：状态空间模型 - 状态维度：40（20 个渠池，每渠池水位 + 流量） - 输入维度：16（节制闸 + 分水闸） - 输出维度：40（候选传感器位置）

步骤二：计算可观性格拉姆矩阵 - 观测时域：6 小时 - 计算方法：数值积分 - 矩阵维度：40×40

步骤三：贪婪算法优化 - 目标传感器数量：30 个 - 可观性指标：格拉姆矩阵最小特征值 - 迭代次数：30 次

### 5.8.3 优化结果

传感器布局变化： - 减少 18 个：平直渠段（信息冗余） - 增加 8 个：关键节点（闸门下游、分水口、支渠入口） - 总数：从 40 降至 30 个

可观性提升： - 最小特征值：从 0.012 提升到 0.045（+275%） - 状态估计误差：从±10cm 降至±4cm - 不可观状态：从 5 个降至 0 个

经济效益： - 设备投资：节省 60 万元（减少 18 个传感器） - 年运维费用：节省 60 万元 - 控制精度提升：水位跟踪误差从±8cm 降至±3cm

### 5.8.4 经验启示

启示一：可观性是拓扑性质，不是数量问题。精心选取的 30 个测点优于均匀布设的 40 个测点。

启示二：关键节点优先。闸门下游、分水口、支渠入口等水力响应敏感位置应优先布设传感器。

启示三：冗余配置。关键测点应配置冗余传感器，防止单点失效。

启示四：定期评估。随着渠道淤积、衬砌老化等变化，传感器布局应定期评估和优化。

## 5.5 工程实例：某灌区可观性优化

### 5.9.1 工程背景

某大型灌区，干渠长 120km，支渠 15 条，灌溉面积 50 万亩。灌区原按均匀间距（每 3km 一个）布设 40 个水位站，但状态估计误差大（±10cm），部分关键节点无监测。

核心问题： - 传感器均匀布设，未考虑水力特性 - 关键节点（闸门下游、分水口）无监测 - 运维成本高（年运维费用约 200 万元）

### 5.9.2 优化方法

步骤一：建立水力模型 - 模型类型：状态空间模型 - 状态维度：40（20 个渠池，每渠池水位 + 流量） - 输入维度：16（节制闸 + 分水闸） - 输出维度：40（候选传感器位置）

步骤二：计算可观性格拉姆矩阵 - 观测时域：6 小时 - 计算方法：数值积分 - 矩阵维度：40×40

步骤三：贪婪算法优化 - 目标传感器数量：30 个 - 可观性指标：格拉姆矩阵最小特征值 - 迭代次数：30 次

### 5.9.3 优化结果

传感器布局变化： - 减少 18 个：平直渠段（信息冗余） - 增加 8 个：关键节点（闸门下游、分水口、支渠入口） - 总数：从 40 降至 30 个

可观性提升： - 最小特征值：显著提升（+275%） - 状态估计误差：从±10cm 降至±4cm - 不可观状态：从 5 个降至 0 个

经济效益： - 设备投资：显著节省（减少 18 个传感器） - 年运维费用：显著节省 - 控制精度提升：水位跟踪误差显著降低

### 5.9.4 经验启示

启示一：可观性是拓扑性质，不是数量问题。精心选取的 30 个测点优于均匀布设的 40 个测点。

启示二：关键节点优先。闸门下游、分水口、支渠入口等水力响应敏感位置应优先布设传感器。

启示三：冗余配置。关键测点应配置冗余传感器，防止单点失效。

启示四：定期评估。随着渠道淤积、衬砌老化等变化，传感器布局应定期评估和优化。

## 5.6 工程实例：某管网压力监测点优化

### 5.10.1 工程背景

某城市供水管网，服务面积数十 km²，数十个候选监测点。原监测点过多，运维成本高。

核心问题： - 监测点均匀布设，未考虑管网拓扑 - 部分关键节点（泵站出口、管网末梢）无监测 - 运维成本高

### 5.10.2 优化方法

步骤一：建立管网水力模型 - 工具：EPANET - 节点数量：数十个 - 管道数量：数百条

步骤二：定义可观性指标 - 指标：压力估计误差 - 目标：最小化估计误差

步骤三：遗传算法优化 - 种群大小：数十个 - 迭代次数：数百次 - 交叉率、变异率：经验值

### 5.10.3 优化结果

监测点布局变化： - 从数十个候选点中选择数十个最优监测点 - 减少约 75% - 覆盖率：95% 以上关键状态可估计

经济效益： - 监测点数量：大幅减少 - 压力估计误差：满足要求 - 年运维费用：显著节省

### 5.10.4 经验启示

启示一：管网拓扑决定监测点位置。管网末梢、泵站出口、关键节点应优先布设。

启示二：遗传算法适合大规模优化。候选位置多时，遗传算法比贪婪算法效果更好。

启示三：多目标优化。需要平衡监测点数量、估计精度、运维成本。

## 5.7 可控可观性与 WNAL 等级的关系

可控可观性是实现 WNAL 高等级自主运行的前提条件。不同 WNAL 等级对可控可观性的要求如下：

| WNAL 等级 | 可控性要求 | 可观性要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0（手动） | 无要求 | 无要求 | 人工操作 |
| L1（远程监控） | 基本可控 | 基本可观 | 关键执行器可远程控制，关键测点可测 |
| L2（辅助） | 良好可控 | 良好可观 | 主要控制目标有有效执行器路径，关键状态可估计 |
| L2-L3（试运行） | 冗余可控 | 冗余可观 | 关键控制路径有冗余，关键测点有冗余 |
| L3（条件自主） | 自适应可控 | 自适应可观 | 系统可自动识别执行器/传感器退化并调整 |
| L4（高度自主） | 全场景可控 | 全场景可观 | 在所有 ODD 场景下均保持可控可观 |
| L5（完全自主） | 自学习可控 | 自学习可观 | 可从历史数据中学习，持续优化 |

核心启示： 1. WNAL L2 是可控可观性的基本门槛 2. WNAL L3 需要冗余配置 3. WNAL L4+ 需要自适应能力

## 5.8 可控可观性检查清单

### 5.12.1 可控性检查清单

执行器配置： - [ ] 每个控制目标有至少一个有效执行器 - [ ] 执行器响应时间在可接受范围内 - [ ] 执行器控制裕度充足（工作开度在 30%-70% 区间）

传递路径： - [ ] 从执行器到控制目标的传递路径明确 - [ ] 传递时滞在预测时域的可接受范围内（不超过 1/3） - [ ] 传递增益合理（控制作用能有效影响目标）

冗余配置： - [ ] 关键控制路径有冗余执行器 - [ ] 单点失效不影响系统稳定 - [ ] 降级策略定义清晰

验证： - [ ] 可控性矩阵满秩（或工程判据满足） - [ ] 阶跃响应试验验证控制效果 - [ ] 极限工况试验验证控制裕度

### 5.12.2 可观性检查清单

传感器配置： - [ ] 每个关键状态有至少一个传感器 - [ ] 传感器精度满足控制需求 - [ ] 传感器响应时间在可接受范围内

布局优化： - [ ] 传感器布局经过可观性分析优化 - [ ] 关键节点（闸门下游、分水口）优先布设 - [ ] 避免信息冗余（平直渠段减少布设）

冗余配置： - [ ] 关键测点有冗余传感器 - [ ] 单点失效不影响状态估计 - [ ] 降级策略定义清晰

验证： - [ ] 可观性矩阵满秩（或工程判据满足） - [ ] 状态估计误差满足要求 - [ ] 传感器故障检测机制完善

### 5.12.3 传感器布局检查清单

设计阶段： - [ ] 水力模型建立完成 - [ ] 可观性分析完成 - [ ] 传感器布局优化完成 - [ ] 传感器选型完成

实施阶段： - [ ] 传感器安装完成 - [ ] 传感器校准完成 - [ ] 通信连接完成 - [ ] 数据质控完成

运行阶段： - [ ] 传感器定期校准（周期≤6 个月） - [ ] 传感器故障及时更换 - [ ] 布局定期评估（至少每年一次） - [ ] 根据运行数据优化布局

## 5.9 本章扩展阅读

### 5.13.1 推荐文献

基础理论： 1. Kalman R E. On the general theory of control systems[C]//IRE. 1960. （可控性经典论文） 2. Kalman R E. Mathematical description of linear dynamical systems[J]. 1963. （可观性经典论文） 3. 雷晓辉，等。水系统可控可观性工程判据 [J]. 2025. （待发表）

传感器布局优化： 1. 雷晓辉，等。基于可观性格拉姆矩阵的传感器布局优化 [J]. 2025. （待发表） 2. 遗传算法在传感器布局优化中的应用 [J]. 2025. （待发表）

工程应用： 1. 雷晓辉，等。胶东调水工程传感器布局优化实践 [J]. 2025. （待发表）

### 5.13.2 推荐工具

建模工具： - Matlab/Simulink：状态空间建模、可观性分析 - EPANET：给水管网建模

优化算法： - Matlab 优化工具箱：贪婪算法、遗传算法 - Python scipy.optimize：优化算法库

可视化工具： - Grafana：传感器数据可视化 - GIS：传感器位置可视化

### 5.13.3 推荐课程

在线课程： - Coursera: Control of Mobile Robots（控制理论基础） - edX: Linear System Theory（线性系统理论）

培训课程： - 可控可观性分析培训（3 天） - 传感器布局优化培训（3 天） - 在环验证平台建设培训（5 天）

## 5.10 本章小结

本章系统阐述了可控可观性的工程判据、传感器布局优化方法、工程实例、与 WNAL 等级的映射以及检查清单。

核心要点： 1. 可控性从理论判据扩展到工程判据，提出“可布设、可维护、可负担”三原则 2. 可观性从理论判据扩展到工程判据，提出传感器布局优化方法 3. 传感器布局优化可显著降低投资运维成本，同时提高控制精度 4. 可控可观性与 WNAL 等级存在明确映射关系 5. 工程实例证明优化方法的有效性

与第 6 章的衔接：第 6 章将详细阐述八原理的数学基础和工程实施方法。本章提供“怎么做”的指南，第 6 章回答“为什么”的理论基础。

## 5.11 工程实例：胶东调水工程传感器布局优化

### 5.15.1 工程背景

胶东调水工程全长约 500 公里，设计输水能力约 100 亿立方米/年，沿线设十余级泵站和数十座闸站。工程原按均匀间距布设传感器，但状态估计误差大，部分关键节点无监测。

核心问题： - 传感器均匀布设，未考虑水力特性 - 关键节点（泵站下游、分水口）无监测 - 运维成本高

### 5.15.2 优化方法

步骤一：建立水力模型 - 模型类型：状态空间模型 - 状态维度：数十个（渠池水位 + 流量） - 输入维度：数十个（泵站、闸站）

步骤二：计算可观性格拉姆矩阵 - 观测时域：数小时 - 计算方法：数值积分

步骤三：贪婪算法优化 - 目标传感器数量：数十个 - 可观性指标：格拉姆矩阵最小特征值

### 5.15.3 优化结果

传感器布局变化： - 减少：平直渠段（信息冗余） - 增加：关键节点（泵站下游、分水口） - 总数：显著减少

可观性提升： - 最小特征值：显著提升 - 状态估计误差：显著降低 - 不可观状态：显著减少

经济效益： - 设备投资：显著节省 - 年运维费用：显著节省 - 控制精度提升：显著改善

### 5.15.4 经验启示

启示一：可观性是拓扑性质，不是数量问题。精心选取的测点优于均匀布设。

启示二：关键节点优先。泵站下游、分水口等水力响应敏感位置应优先布设。

启示三：冗余配置。关键测点应配置冗余传感器，防止单点失效。

## 5.12 可控可观性与 HydroOS 架构的映射

可控可观性是 HydroOS 架构的基础，与 DAL 和 PAI 层存在明确映射关系：

| 可控可观性 | HydroOS 架构 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 传感器布局 | DAL（设备抽象层） | 统一设备语义，数据质控 |
| 状态估计 | PAI（物理 AI 引擎） | 基于模型和观测数据估计状态 |
| 执行器配置 | DAL（设备抽象层） | 统一执行器接口 |
| 控制分配 | PAI（物理 AI 引擎） | MPC 优化控制 |

核心启示： 1. 可控可观性是 HydroOS 架构的理论基础 2. HydroOS 是可控可观性的软件实现 3. 两者相互印证，缺一不可

## 5.13 本章总结

本章系统阐述了可控可观性的工程判据、传感器布局优化方法、工程实例、与 WNAL 等级的映射、与 HydroOS 架构的映射、检查清单、典型误区以及扩展阅读。

核心要点： 1. 可控性从理论判据扩展到工程判据，提出“可布设、可维护、可负担”三原则 2. 可观性从理论判据扩展到工程判据，提出传感器布局优化方法 3. 传感器布局优化可显著降低投资运维成本，同时提高控制精度 4. 可控可观性与 WNAL 等级、HydroOS 架构存在明确映射关系 5. 工程实例证明优化方法的有效性

与第 6 章的衔接：第 6 章将详细阐述八原理的数学基础和工程实施方法。本章提供“怎么做”的指南，第 6 章回答“为什么”的理论基础。