# 第八章 安全包络与在环验证

# Chapter 8: Safety Envelope and X-in-the-Loop Verification

引导案例：一次成功避免的“跳闸”事故

2025 年 8 月，胶东调水工程某泵站经历了一次潜在的重大事故——如果不是安全包络系统在关键时刻介入。当时，2 号泵组正在以 85% 负荷运行，控制系统收到“增大出流 15%”的调度指令。MPC 控制器计算出的最优策略是“2 号泵组增至 95% 负荷，同时开启 3 号泵组”。然而，安全包络约束器在门禁检查阶段发现：2 号泵组已连续运行 72 小时，轴承温度接近预警阈值，若继续增载可能触发过温保护跳闸。安全包络系统否决了 MPC 的原方案，改为“2 号泵组维持 85%，3 号泵组启动至 60%”的保守策略。事后分析表明，原方案若执行，2 号泵组有 78% 的概率在 30 分钟内跳闸，导致供水中断。

这个案例展示了安全包络的核心价值：在事故发生之前，用预定义的约束阻止危险策略的执行。安全包络不是“事后报警”，而是“事前预防”——它将安全约束从“报警系统”前移为“控制系统的内生边界”。

而在环验证的价值在于：安全包络的三区阈值、门禁检查逻辑、降级策略等关键参数，在上线前都经过了 MIL→SIL→HIL 的逐级验证，确保它们在真实工况下能够正确动作。没有经过在环验证的安全包络，就像没有经过碰撞测试的汽车安全气囊——理论上应该工作，但没人敢保证它在关键时刻真的可靠。

本章目标：帮助读者理解安全包络的设计方法和在环验证的实施流程。读完本章，读者应能回答三个问题：红/黄/绿三区如何划分和标定？MIL/SIL/HIL 三级验证各回答什么问题？水利行业的在环验证面临哪些特殊挑战？

## 8.1 安全包络概念

### 8.1.1 核心命题

为每类关键变量定义安全运行区间（红/黄/绿三区），把安全约束从“报警系统”前移为“控制系统的内生边界”。

传统水利自动化中，安全保护通常以报警 + 人工干预的形式实现：当水位超过阈值时报警，由值班人员判断是否采取行动。这种模式在 WNAL L0-L1 级是合理的，但在更高自主等级下，安全约束必须嵌入控制算法内部，成为优化问题的硬约束而非事后检查。

安全包络这个概念借鉴自航空领域的“飞行包线”（flight envelope）——飞机在设计时就被定义了安全的速度、高度、过载范围，飞行控制系统会阻止飞行员做出超出包线的动作。水利系统的安全包络做同样的事情：为水位、流量、压力、闸门开度等关键变量定义安全运行区间，控制系统在区间内自主优化，但绝不越界。

### 8.1.2 安全包络与第三章原理的关系

安全包络对应第三章原理四（安全包络——先安全，后最优），是八原理中承上启下的关键一环：

- 与原理一/二的关系：安全包络的三区阈值需要依据传递函数（原理一）计算——上游最大扰动在什么条件下会导致下游进入黄区或红区？没有定量映射，安全边界只能凭经验设定。

- 与原理三的关系：安全包络的约束传播需要分层分布式架构（原理三）支持——当上游水位进入黄区时，下游闸门的安全裕度应自动收紧。

- 与原理五的关系：安全包络的参数和逻辑必须经过在环验证（原理五）测试，确保在真实工况下正确动作。

- 与原理八的关系：安全包络对自主演进（原理八）施加硬约束——任何学习结果都不得突破安全边界。

### 8.1.3 安全包络的设计流程

安全包络的设计遵循“自顶向下、逐级细化”的流程：

第一步：识别关键变量。不是所有变量都需要安全包络保护。关键变量的选择标准是：(1) 越限后可能导致安全事故（如水位超限导致溢坝）；(2) 越限后可能导致设备损坏（如泵机过温）；(3) 越限后可能导致服务中断（如管网压力过低导致断供）。典型的关键变量包括：渠道水位、管道压力、闸门开度、泵站出力、水质指标等。

第二步：确定三区阈值。对每个关键变量，定义绿区（正常运行域）、黄区（预警运行域）、红区（紧急保护域）的上下限。阈值确定需要综合考虑：设计标准（如渠道堤顶超高）、设备参数（如泵机允许过载时间）、运行经验（如历史最高/最低水位）、法规要求（如生态流量下限）。

第三步：定义区间的控制策略。绿区内按性能优先策略运行（MPC 自由优化）；黄区内切换为保守策略（收缩控制域、增大安全权重）；红区内触发确定性保护动作（紧急关闸、强制启泵）。

第四步：验证与标定。通过水力模型仿真和历史数据回放，验证三区阈值的合理性。必要时进行现场试验（如闸门阶跃响应试验），标定安全包络参数。

## 8.2 红/黄/绿三区划分

### 8.2.1 三区定义与切换逻辑

图 8-1: 安全包络红黄绿三区示意图 {描述：水位时间序列曲线穿越三色区间，附区间切换逻辑流程图。} {尺寸：半页}

绿区（正常运行域）：所有关键变量都在安全阈值内，控制系统按性能优先策略运行。优化算法拥有最大自由度，可以在节能、平稳、响应速度等多目标之间自由权衡。

黄区（预警运行域）：某些关键变量接近安全边界。控制策略自动切换为保守模式：收缩控制域、降低优化目标、增加安全裕度权重。黄区的设计原则是：在不需要人工干预的情况下，用算法本身的能力把状态拉回绿区。

红区（紧急保护域）：关键变量已达到安全上下限。控制系统不再执行优化，而是触发预定义的确定性保护动作。红区动作无需等待人工审批，但必须全程记录并在事后审计。

表 8-1 三区运行规则对比

| 特征 | 绿区 | 黄区 | 红区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变量状态 | 全部在安全阈值内 | 部分接近安全边界 | 已达到安全上下限 |
| 控制策略 | 性能优先（MPC 自由优化） | 安全优先（保守模式） | 确定性保护（预定义动作） |
| 优化目标 | 多目标自由权衡 | 收缩控制域、增大安全权重 | 不优化，直接执行保护 |
| 人工干预 | 不需要（HotL 监督） | 不需要（系统自恢复） | 强制通知、评估接管 |
| 响应速度 | 正常（控制周期） | 加快（缩短预测时域） | 最快（立即执行） |
| 日志级别 | 标准 | 增强 | 全量记录 |

### 8.2.2 三区阈值的标定方法

三区阈值的标定是安全包络设计的核心环节。标定不当会导致两种极端：阈值过宽（安全包络失去保护意义）或阈值过窄（系统频繁进入黄区/红区，运行效率低下）。

绿区→黄区阈值（预警阈值）：通常设定为安全上限的 80%—90%。例如，某渠道的设计最高水位为 5.0 m，则黄区下限可设定为 4.5 m（90%）。预警阈值的确定需要考虑：(1) 水波传播时间——从黄区到红区的时间窗口应不小于控制系统的响应时间；(2) 控制动作的生效延迟——闸门开度变化到下游水位响应的延迟可能长达数小时；(3) 扰动幅度——历史最大扰动（如百年一遇暴雨）导致的水位变化幅度。

黄区→红区阈值（保护阈值）：通常设定为安全上限的 95%—100%，或略低于设计极限值。例如，某渠道的堤顶高程为 5.2 m，考虑 0.2 m 的波浪爬高和安全超高，红区阈值可设定为 5.0 m。保护阈值的确定需要预留“缓冲带”——从黄区进入红区后，系统应有足够的时间执行保护动作，避免“来不及反应”。

工程经验法则：对于明渠输水系统，绿区→黄区的时间窗口建议不小于 30 分钟（从预警到保护的最短响应时间），黄区→红区的时间窗口建议不小于 15 分钟（保护动作的执行时间）。对于管网系统，由于水锤效应的快速传播，时间窗口应缩短至 5—10 分钟。

### 8.2.3 多变量安全包络的协调约束

实际工程中的安全包络往往涉及多个变量的协调约束。例如，一个闸站群的安全包络可能同时包含：

- 每个蓄水池的水位上下限

- 闸门开度变化速率限制（如≤3%/min）

- 上下游水位差约束（防止闸门两侧压差过大）

- 总流量守恒约束（入流=出流 + 蓄变量）

- 设备运行时长累积限制（如泵机连续运行≤72 小时）

这些约束之间可能存在冲突——为了满足一个约束可能需要违反另一个。安全包络的设计必须预先定义约束之间的优先级：

第一优先级（结构安全）：不溢不溃（水位不超堤顶、管道不超设计压力）、不空不枯（渠道不抽空、水库不枯竭）。这类约束涉及工程结构安全，具有最高优先级，任何情况下不得违反。

第二优先级（服务安全）：不断供（管网压力不低于最低服务压力）、不污染（水质指标不超标）。这类约束涉及公共服务，优先级次之。

第三优先级（效率约束）：能耗最优、设备磨损最小、运行成本最低。这类约束涉及运行绩效，优先级最低，在安全约束面前可以牺牲。

### 8.2.4 约束传播与级联响应

多变量安全包络的另一个挑战是约束传播。当系统中某一个变量进入黄区时，相关联的变量的安全裕度也应相应收紧。例如：

- 上游水位偏高进入黄区 → 下游闸门的最大开度自动限制，防止下游水位也进入黄区

- 某泵组轴承温度接近预警 → 该泵组的最大出力限制下调 20%，同时相邻泵组的备用容量要求提高

- 某渠段流速过快 → 该区段闸门开度变化速率限制收紧（从 3%/min 降至 1%/min），防止水锤效应

这种“安全约束的级联传播”需要在分层架构中得到支持：区域层负责本区域内的约束传播，全局层负责跨区域的约束协调。

### 8.2.5 安全包络的治理价值

安全包络不仅是技术机制，更是治理工具。它把“安全责任”从抽象的管理要求转化为可计算、可审计、可追责的对象：

- 三区阈值由谁设定？→ 设计单位提出，运行单位确认，主管部门审批

- 依据什么标准？→ 设计标准、设备参数、运行经验、法规要求

- 何时更新？→ 工程改造后、运行规程修订后、事故发生后

- 更新需要谁审批？→ 设计单位复核，运行单位测试，主管部门备案

这些问题一旦形式化，就为自主运行提供了可追溯的责任链条。当事故发生后，审计员可以追溯：安全包络阈值是否合理？系统是否正确执行了黄区/红区策略？人为干预是否突破了安全包络约束？——这些问题的答案都记录在安全包络的审计日志中。

## 8.3 在环验证概念

### 8.3.1 核心命题

任何上线策略都必须经过模型在环（MIL）→软件在环（SIL）→硬件在环（HIL）的逐级验证，缺失任何一环都不应进入高等级自主运行。

在环验证这个概念借鉴自航空航天和汽车工业的 V 模型开发流程。水利行业传统上依赖“设计—施工—调试—运行”的线性开发模式，缺乏系统化的策略验证环节。当自主等级提高后，控制策略的复杂度和相互耦合急剧增加，“调试时改几个参数”的方法不再可行。

在环验证的本质是“在可控环境中模拟真实运行，提前发现问题”。它不是要替代现场调试，而是要在现场调试之前，用更低的成本、更小的风险、更高的效率完成策略验证。

### 8.3.2 三层验证的目标与输出

图 8-2: 在环验证深度与 WNAL 等级对应图 {描述：MIL/SIL/HIL 三行×L0-L5 六列矩阵，深色表示必须，浅色表示推荐，L2→L3 红色门槛线。} {尺寸：半页}

MIL（模型在环，Model-in-the-Loop）：在数学模型环境中检验控制逻辑的正确性与工况覆盖。

- 回答的问题：“在理想条件下，这个策略能否完成任务？覆盖了多少种工况？”

- 验证环境：Matlab/Simulink、Python 等高级语言，使用降阶模型或高保真模型

- 典型输出：MIL 测试报告、场景覆盖率统计、控制性能指标（如水位跟踪误差、能耗）

- ** WNAL 要求**：L2 级建议完成，L3 级必须完成（场景覆盖率≥95%）

SIL（软件在环，Software-in-the-Loop）：在接近真实的软件环境中检验代码实现的正确性与数值稳定性。

- 回答的问题：“代码实现忠实于设计意图吗？数值稳不稳定？”

- 验证环境：实际部署的代码（C/C++/Python），运行在目标服务器或嵌入式平台上

- 典型输出：SIL 测试报告、代码覆盖率、数值稳定性分析、时序测试结果

- ** WNAL 要求**：L2 级建议完成，L3 级必须通过

HIL（硬件在环，Hardware-in-the-Loop）：在包含真实硬件控制器和模拟对象的环境中检验接口时序、通信鲁棒性和故障响应。

- 回答的问题：“在真实硬件时序和通信环境下还能正常工作吗？”

- 验证环境：真实 PLC/RTU 控制器 + 实时仿真机（如 dSPACE SCALEXIO），被控对象为水力模型

- 典型输出：HIL 测试报告、通信延迟统计、故障注入测试结果、保护动作验证记录

- ** WNAL 要求**：L2 级建议完成关键回路，L3 级必须完成关键回路

概念速览框 8-A | 在环验证要回答的三个问题

MIL：“逻辑对不对？覆盖了多少工况？” SIL：“代码实现忠实于设计意图吗？数值稳不稳定？” HIL：“在真实硬件时序和通信环境下还能正常工作吗？” 三层验证逐层筛除不同层面的风险，不可省略或跳过。

### 8.3.3 三层验证的关系

三层验证是“逐层递进、不可跳过”的关系：

- MIL 是基础：如果控制逻辑在模型层面就不正确，代码实现和硬件集成做得再好也无济于事。

- SIL 是桥梁：MIL 通过仅表明“设计正确”，SIL 验证“实现正确”——两者之间的转换可能引入误差（如数值精度损失、时序错误）。

- HIL 是门槛：SIL 通过仅表明“软件正确”，HIL 验证“集成正确”——硬件延迟、通信丢包、接口兼容性等问题只有在 HIL 阶段才能暴露。

工程实践中常见的误区是“跳过 MIL 直接做 SIL”或“用大量 SIL 测试替代 HIL”。这种做法的风险在于：不同层面的风险需要不同层面的验证来筛除，跳过任何一层都会留下隐患。

## 8.4 MIL/SIL/HIL 三级验证详解

### 8.4.1 MIL（模型在环）验证流程

MIL 验证的核心是“场景覆盖”——用尽可能多的工况测试控制策略，确保它在各种情况下都能正确动作。

场景分类：

| 场景类型 | 描述 | 覆盖率要求（L3） |
| --- | --- | --- |
| 正常工况 | 设计范围内的常规运行（如日调节、周调节） | 100% |
| 异常工况 | 设备故障、通信中断、传感器漂移 | 100% |
| 极端工况 | 百年一遇洪水、极端干旱、多故障叠加 | ≥80% |
| 边界工况 | 绿区→黄区→红区的切换边界 | 100% |

MIL 验证步骤：

- 搭建仿真环境：配置水力模型（降阶模型用于快速仿真，高保真模型用于精度验证）、设置初始条件、定义输入输出接口。

- 设计测试用例：基于场景分类，设计覆盖正常/异常/极端/边界工况的测试用例。每个用例包含：初始状态、输入扰动、预期输出、通过标准。

- 执行仿真测试：批量运行测试用例，记录控制策略的响应过程。典型测试量：L2 级≥50 个用例，L3 级≥200 个用例。

- 分析测试结果：统计通过率、场景覆盖率、控制性能指标。不通过的用例需要分析原因（设计缺陷？参数不当？场景定义错误？）。

- 迭代优化：根据测试结果修改控制策略，重新执行测试，直至通过标准满足。

MIL 通过标准（L3 准入）： - 正常工况通过率 100% - 异常工况通过率 100% - 极端工况通过率≥80% - 场景覆盖率≥95% - 控制性能指标满足设计要求（如水位跟踪误差±5 cm）

### 8.4.2 SIL（软件在环）验证流程

SIL 验证的核心是“代码正确性”——确保从模型到代码的转换没有引入错误。

SIL 验证重点：

| 验证内容 | 描述 | 典型问题 |
| --- | --- | --- |
| 代码转换正确性 | 模型自动生成的代码或手写代码是否忠实于设计 | 公式抄错、边界条件遗漏 |
| 数值稳定性 | 浮点运算是否产生溢出、舍入误差是否累积 | 除以零、矩阵奇异 |
| 时序正确性 | 任务调度、中断响应、数据刷新是否满足时序要求 | 任务死锁、数据不同步 |
| 接口一致性 | 模块间接口、外部 API 调用是否符合规范 | 参数类型不匹配、单位错误 |

SIL 验证步骤：

- 代码静态检查：使用静态分析工具（如 PC-lint、SonarQube）检查代码规范、潜在 bug、安全漏洞。

- 单元测试：对每个函数/模块进行独立测试，验证输入输出是否符合预期。典型测试量：每千行代码≥50 个测试用例。

- 集成测试：将多个模块组合测试，验证模块间接口和协作逻辑。

- 数值压力测试：注入极端数值（如极大值、极小值、NaN、Inf），验证代码的鲁棒性。

- 时序测试：在目标硬件或仿真平台上运行代码，测量任务执行时间、响应延迟、数据刷新率。

SIL 通过标准（L3 准入）： - 代码静态检查无严重警告 - 单元测试覆盖率≥90% - 集成测试通过率 100% - 数值压力测试无崩溃、无溢出 - 时序测试满足实时性要求（如控制周期 30 秒，任务执行时间≤5 秒）

### 8.4.3 HIL（硬件在环）验证流程

HIL 验证的核心是“集成正确性”——在包含真实硬件的环境中验证系统的整体行为。

HIL 测试平台组成：

| 组件 | 说明 | 典型配置 |
| --- | --- | --- |
| 真实控制器 | 实际部署的 PLC/RTU/工控机 | Siemens S7-1500、Rockwell ControlLogix |
| 实时仿真机 | 运行水力模型的实时计算机 | dSPACE SCALEXIO、NI PXIe |
| I/O 接口 | 控制器与仿真机之间的信号连接 | 模拟量（4-20mA）、数字量（24VDC） |
| 监控软件 | 测试执行、数据记录、结果分析 | dSPACE ControlDesk、LabVIEW |

HIL 验证重点：

| 验证内容 | 描述 | 典型问题 |
| --- | --- | --- |
| 接口时序 | 信号采集、控制输出的时序是否匹配 | 采样延迟、执行滞后 |
| 通信鲁棒性 | 通信中断、丢包、延迟下的系统行为 | 通信超时后未进入安全状态 |
| 故障响应 | 传感器故障、执行器卡死、控制器宕机的处理 | 故障检测延迟、保护动作错误 |
| 保护动作 | 红区触发时的紧急关闸、强制启泵等动作 | 保护逻辑错误、动作延迟 |

HIL 验证步骤：

- 平台搭建：连接真实控制器与实时仿真机，配置 I/O 通道，校准信号量程。

- 基础功能测试：验证数据采集、控制输出、通信链路的基础功能正常。

- 闭环控制测试：运行完整的控制回路，验证水位跟踪、流量调节等核心功能。

- 故障注入测试：人为注入故障（如传感器断线、通信中断、执行器卡死），验证系统的故障检测和保护动作。

- 边界工况测试：模拟绿区→黄区→红区的切换过程，验证安全包络的正确动作。

- 长时间运行测试：连续运行 72 小时以上，验证系统的稳定性和无内存泄漏。

HIL 通过标准（L3 准入）： - 基础功能测试通过率 100% - 闭环控制测试性能满足设计要求 - 故障注入测试保护动作正确率 100% - 边界工况测试安全包络动作正确率 100% - 长时间运行测试无崩溃、无性能退化

## 8.5 类比说明：SIL/HIL 是“不同逼真度的试车”

### 8.5.1 直觉类比

为了让水利工程师快速理解在环验证的价值，可以用“试车”来类比：

MIL = 图上推演：像在军事指挥室的沙盘上推演战役——用模型和图纸模拟作战过程，验证战略战术的逻辑正确性。成本低、速度快，但无法暴露所有问题。对应到水利系统，MIL 是在电脑上跑仿真，验证控制策略的数学逻辑。

SIL = 模拟器训练：像飞行员在飞行模拟器上训练——使用真实的飞行控制软件，但被控对象（飞机）是数学模型。可以暴露软件层面的问题（如控制律实现错误、界面交互问题），但不涉及真实硬件。对应到水利系统，SIL 是用实际部署的控制代码跑仿真，验证代码实现的正确性。

HIL = 实车测试：像汽车在试车场上路试——使用真实的发动机、变速箱、刹车系统，但测试环境是受控的（试车场而非公共道路）。可以暴露硬件集成问题（如传感器延迟、执行器响应、电磁兼容）。对应到水利系统，HIL 是用真实 PLC 控制器连接水力模型仿真机，验证硬件集成的正确性。

表 8-2 SIL/HIL 与试车类比对照

| 维度 | MIL（图上推演） | SIL（模拟器） | HIL（实车测试） |
| --- | --- | --- | --- |
| 被控对象 | 数学模型 | 数学模型 | 数学模型 |
| 控制器 | 模型（Matlab/Python） | 实际代码 | 真实硬件（PLC） |
| 逼真度 | 低（逻辑层面） | 中（软件层面） | 高（硬件层面） |
| 成本 | 最低 | 中等 | 最高 |
| 风险 | 最低 | 低 | 低（模拟对象） |
| 暴露问题 | 设计缺陷 | 代码错误 | 集成问题 |
| 水利类比 | 电脑仿真 | 代码仿真 | PLC+ 仿真机 |

### 8.5.2 为什么需要逐级验证？

一个自然的问题是：既然 HIL 最逼真，为什么不直接做 HIL，跳过 MIL 和 SIL？

答案是成本效率和问题定位：

成本效率：MIL 发现并修复一个设计缺陷的成本约为 100 元（修改模型、重新仿真）；SIL 发现并修复一个代码错误的成本约为 1,000 元（修改代码、重新编译部署）；HIL 发现并修复一个集成问题的成本约为 10,000 元（可能需要更换硬件、重新接线、现场调试）。越早发现问题，修复成本越低。

问题定位：如果直接做 HIL，当测试失败时，很难判断问题是出在设计层面（控制逻辑错误）、代码层面（实现错误）还是集成层面（硬件问题）。而逐级验证可以逐层排除：MIL 通过说明设计正确，SIL 通过说明代码正确，HIL 失败则问题一定在集成层面。

工程经验法则：一个成熟的控制系统，MIL 阶段应发现并修复约 70% 的缺陷，SIL 阶段发现并修复约 20% 的缺陷，HIL 阶段发现并修复约 8% 的缺陷，剩余 2% 的缺陷在现场调试中暴露。这个比例反映了“问题越早发现，修复成本越低”的工程智慧。

### 8.5.3 水利行业在环验证的特殊挑战

水利系统的在环验证面临若干特有挑战，与汽车、航空等行业相比：

物理过程不可加速：汽车行业可以在 HIL 台架上以 10 倍速运行模拟（模拟 1 小时行驶只需 6 分钟），但水系统中的传播时滞是物理真实的——一个闸门动作的下游响应可能需要数小时才能完成，这意味着 HIL 验证的每个场景都需要真实的时间窗口。应对策略：采用降阶模型加速仿真（实时因子可达 0.001），或使用“时间缩放”技术（但需注意物理意义的保持）。

边界条件不可完全复现：来水流量、气象条件、用户需求等外部扰动难以在实验室中精确模拟。应对策略：采用历史数据回放（使用真实运行记录作为输入）、蒙特卡洛扰动注入（随机生成符合统计特征的扰动）、极端工况包络（覆盖最不利边界条件）。

失效后果不可逆：汽车的 HIL 测试失败至多损坏测试设备，但水利系统的控制失误可能导致实际的水淹或断供。应对策略：HIL 阶段必须使用模拟对象（水力模型）而非真实水工建筑物；安全包络保护在 HIL 测试中必须启用；关键测试需在“双轨模式”下进行（新策略与旧策略并行，仅当一致时才执行）。

### 8.5.4 在环验证与 WNAL 等级的关系

验证要求随 WNAL 等级递增：

| WNAL 等级 | MIL 要求 | SIL 要求 | HIL 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0（手动） | 不要求 | 不要求 | 不要求 |
| L1（远程监控） | 建议完成基本测试 | 不要求 | 不要求 |
| L2（辅助优化） | 建议完成（场景覆盖率≥80%） | 建议完成 | 建议完成关键回路 |
| L3（条件自主） | 必须完成（场景覆盖率≥95%） | 必须通过 | 必须完成关键回路 |
| L4（高度自主） | 引入极端/对抗性测试 | 覆盖全部控制回路 | 覆盖全部控制回路 |
| L5（完全自主） | 同 L4 | 同 L4 | 同 L4 |

L3 级是分水岭：MIL 必须覆盖全工况含异常场景、SIL 必须通过、关键回路必须完成 HIL——这三项构成 L3 准入的“验证门槛”（§7.5.1）。没有完成在环验证的系统，无论其 AI 模型多么精密，都不可能通过 L3 准入评估。

## 本章小结

本章系统阐述了安全包络和在环验证的核心概念与实施方法。

安全包络：为关键变量定义红/黄/绿三区，将安全约束从“报警系统”前移为“控制系统的内生边界”。三区阈值标定需要综合考虑设计标准、设备参数、运行经验和法规要求。多变量安全包络需要定义约束优先级和级联传播规则。

在环验证：MIL→SIL→HIL 逐级验证是确保控制策略可信的最低门槛。MIL 验证逻辑正确性，SIL 验证代码正确性，HIL 验证集成正确性。三层验证逐层筛除不同层面的风险，不可省略或跳过。

与八原理的关系：本章内容是第三章原理四（安全包络）和原理五（在环验证）的工程实现——安全包络是“先安全，后最优”的具体落实，在环验证是“可信上线的最低门槛”的操作指南。

## 推荐阅读

- SAE J3016（2021 版）——自动驾驶分级标准，理解分级框架设计与验证门槛的关系。

- ISO 21448 SOTIF——预期功能安全标准，安全包络和在环验证在汽车行业的实践参考。

- Leveson (2011) “Engineering a Safer World”——系统安全工程经典，理解安全约束的形式化方法。

- Van Overloop (2006) “Model Predictive Control on Open Water Systems”——MPC 在明渠控制中的应用，含安全约束处理。

- 雷晓辉等 (2025) “基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术”——在环验证门槛的原始论述。

## 本章练习与思考题

L1（基础理解）

- 简述安全包络红/黄/绿三区的定义和各自的控制策略。

- 说明 MIL/SIL/HIL 三层验证各回答什么问题。为什么不能跳过任何一层？

L2（分析应用）

- 某渠道的设计最高水位为 5.0 m，堤顶高程为 5.3 m。请设计绿区→黄区和黄区→红区的阈值，并说明理由。

- 某泵站控制系统在 MIL 阶段通过率 100%，但在 HIL 阶段发现通信延迟导致控制性能下降。分析可能的原因和改进措施。

L3（综合设计）

- 为一个管理 50 个闸门、10 座泵站的调水工程设计安全包络，包括关键变量识别、三区阈值标定、约束优先级定义。

- 设计一个 HIL 测试方案：验证安全包络在“上游突放水 + 下游泵站故障”联合工况下的正确动作。列出测试步骤、预期结果和通过标准。

## 本章术语表

| 术语 | 英文 | 定义 | 首次出现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全包络 | Safety Envelope | 为关键变量定义红/黄/绿运行区间的安全约束机制 | §8.1 |
| 绿区 | Green Zone | 正常运行域，控制系统按性能优先策略运行 | §8.2 |
| 黄区 | Yellow Zone | 预警运行域，控制策略自动切换为保守模式 | §8.2 |
| 红区 | Red Zone | 紧急保护域，触发预定义的确定性保护动作 | §8.2 |
| 在环验证 | X-in-the-Loop Verification | MIL/SIL/HIL 逐级验证控制策略可信性的方法体系 | §8.3 |
| MIL | Model-in-the-Loop | 模型在环验证，在数学模型环境中检验控制逻辑 | §8.3 |
| SIL | Software-in-the-Loop | 软件在环验证，在软件环境中检验代码实现 | §8.3 |
| HIL | Hardware-in-the-Loop | 硬件在环验证，在包含真实硬件的环境中检验集成 | §8.3 |
| 约束传播 | Constraint Propagation | 当某一变量进入黄区时，相关联变量的安全裕度相应收紧 | §8.2 |
| 场景覆盖率 | Scenario Coverage | 测试用例覆盖的工况比例 | §8.4 |

## 本章参考文献

[8-1] SAE International. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: SAE J3016 [S]. Warrendale, PA: SAE, 2021.

[8-2] ISO. Road Vehicles — Safety of the Intended Functionality: ISO 21448 [S]. Geneva: ISO, 2022.

[8-3] Leveson N G. Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety [M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2011.

[8-4] Van Overloop P J. Model Predictive Control on Open Water Systems [D]. Delft: Delft University of Technology, 2006.

[8-5] 雷晓辉，苏承国，龙岩，等。基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术 [J]. 南水北调与水利科技 (中英文), 2025, 23(04): 778-786. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[8-6] Avizienis A, Laprie J C, Randell B, et al. Basic concepts and taxonomy of dependable and secure computing [J]. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2004, 1(1): 11-33.

[8-7] Blanke M, Kinnaert M, Lunze J, et al. Diagnosis and Fault-Tolerant Control [M]. 2nd ed. Berlin: Springer, 2006.

[8-8] 胶东调水工程运行管理中心。胶东调水工程 HydroOS 试运行报告 [R]. 济南：山东省水利厅，2025.

出版前核验提示

- ☐ 安全包络三区定义与§7.4.3 MRC 设计、§9 HydroOS 安全模块保持一致

- ☐ 在环验证三层与§7.5.1 验证门槛描述一致

- ☐ 图 8-1/8-2 编号与第 6 章架构图命名对齐

- ☐ L3 准入验证门槛与§7.5.1 完全一致

- ☐ 所有工程案例为综合提炼、无指向性工程或时间标识

- ☐ 参考文献格式符合 GB/T 7714-2015，自引率≤15%

- ☐ 术语表中英文与全书统一术语表一致

## 8.6 安全包络工程实施

### 8.6.1 三区划分方法

安全包络的核心是将系统运行状态划分为绿/黄/红三区，每区对应不同的控制策略和人机职责。

绿区（正常域）定义： - 状态变量在正常范围内（如水位±10cm） - 设备参数在正常范围内（如振动、温度正常） - 外部条件在 ODD 正常域内 - 控制策略：MPC 自主优化

黄区（受限域）定义： - 状态变量接近边界（如水位±10-20cm） - 设备参数预警（如振动、温度接近限值） - 外部条件在 ODD 受限域内 - 控制策略：降级为保守控制（如 PID），告警

红区（禁行域）定义： - 状态变量超过安全限值（如水位>±20cm） - 设备参数超限（如振动、温度超限） - 外部条件在 ODD 禁行域内 - 控制策略：MRC（最小风险状态）+ 人工接管

### 8.6.2 阈值标定方法

三区阈值标定是安全包络实施的关键，建议采用“理论计算 + 试验验证 + 运行优化”三步法：

步骤一：理论计算

基于水力学公式、设备规范、设计文件等，计算理论阈值： - 水位阈值：基于堤顶高程、设计洪水位、死水位等 - 流量阈值：基于设计流量、最大过流能力等 - 设备阈值：基于设备规范、厂家建议等

步骤二：试验验证

通过现场试验验证理论阈值的合理性： - 阶跃响应试验：测试系统对不同扰动的响应 - 极限工况试验：测试系统在边界条件下的行为 - 故障注入试验：测试系统在故障条件下的安全性

步骤三：运行优化

根据实际运行数据优化阈值： - 统计正常工况下的状态变量分布 - 分析历史事故/事件的阈值越限情况 - 定期（至少每年）评估和调整阈值

阈值标定原则： - 宁宽勿窄：初期阈值适当放宽，上线后逐步优化 - 季节性调整：考虑季节性变化（如汛期/枯水期） - 设备老化：考虑设备老化导致的性能下降 - 保守起步：安全优先，效率其次

### 8.6.3 安全包络与 ODD 的关系

ODD（运行设计域）定义系统自主运行的边界条件，安全包络定义系统运行状态的安全边界。两者关系如下：

| 维度 | ODD | 安全包络 |
| --- | --- | --- |
| 定义对象 | 外部条件（来水、降雨、需求等） | 内部状态（水位、流量、设备参数等） |
| 作用 | 界定自主运行的“有效范围” | 界定系统运行的“安全边界” |
| 划分 | 正常域/受限域/禁行域 | 绿区/黄区/红区 |
| 关系 | ODD 禁行域 → 安全包络红区 | 安全包络红区 → 人工接管 |

协同机制： - ODD 正常域 + 安全包络绿区 → MPC 自主优化 - ODD 受限域 + 安全包络黄区 → 降级控制 + 告警 - ODD 禁行域 + 安全包络红区 → MRC + 人工接管

### 8.6.4 安全包络检查清单

设计阶段： - [ ] 三区阈值理论计算完成 - [ ] 阈值与 ODD 定义协调一致 - [ ] 控制策略（MPC/降级/MRC）定义清晰 - [ ] 人机职责边界明确

验证阶段： - [ ] 阶跃响应试验验证阈值合理性 - [ ] 极限工况试验验证边界行为 - [ ] 故障注入试验验证安全性 - [ ] 三级验证（MIL/SIL/HIL）通过

运行阶段： - [ ] 阈值定期评估（至少每年一次） - [ ] 季节性调整机制建立 - [ ] 设备老化补偿机制建立 - [ ] 阈值越限事件记录和分析

## 8.7 在环验证工程实施

### 8.7.1 MIL/SIL/HIL 对比

| 维度 | MIL（模型在环） | SIL（软件在环） | HIL（硬件在环） |
| --- | --- | --- | --- |
| 验证对象 | 控制逻辑（模型） | 代码实现 | 硬件集成 |
| 模型 | 理想模型（连续时间） | 离散化模型 | 实时仿真模型 |
| 控制器 | 理想控制器（无延迟） | 实际代码 | 实际硬件（PLC/工控机） |
| 通信 | 无延迟 | 模拟延迟 | 真实通信 |
| 计算速度 | 离线（不限时） | 近实时 | 实时（硬实时） |
| 成本 | 低 | 中 | 高 |
| 保真度 | 低 | 中 | 高 |
| 适用阶段 | 早期设计 | 中期开发 | 后期集成 |

### 8.7.2 MIL 验证实施

目标：验证控制逻辑的正确性。

工具：Matlab/Simulink、Python 等。

流程： 1. 建立被控对象模型（水力模型、设备模型） 2. 设计控制器模型（MPC、PID 等） 3. 设计测试用例（正常/异常/极端工况） 4. 运行仿真，分析结果 5. 修改控制逻辑，迭代优化

验收标准： - 测试用例覆盖率：>90% - 控制性能指标：满足设计要求 - 稳定性：无振荡、无发散

投资估算： - 软件许可：约 50 万元（Matlab/Simulink） - 人员培训：约 10 万元 - 实施周期：2-3 个月

### 8.7.3 SIL 验证实施

目标：验证代码实现的正确性。

工具：Simulink Coder、TargetLink 等。

流程： 1. 从模型自动生成代码（C/C++） 2. 在 PC 或工控机上编译运行 3. 设计测试用例（与 MIL 一致） 4. 运行测试，对比 MIL 结果 5. 修改代码，迭代优化

验收标准： - 代码与模型一致性：>95% - 数值稳定性：无溢出、无奇点 - 实时性：满足控制周期要求

投资估算： - 代码生成工具：约 30 万元 - 工控机：约 20 万元 - 实施周期：2-3 个月

### 8.7.4 HIL 验证实施

目标：验证硬件集成的正确性。

工具：dSPACE、NI、RT-LAB 等实时仿真平台。

流程： 1. 建立实时仿真模型（被控对象） 2. 连接实际硬件（PLC、工控机） 3. 连接真实通信网络 4. 设计测试用例（与 MIL/SIL 一致） 5. 运行测试，分析结果 6. 修改硬件配置/参数，迭代优化

验收标准： - 硬件与模型一致性：>90% - 通信延迟：满足设计要求 - 实时性：硬实时（无丢包、无超时） - 安全性：故障注入测试通过

投资估算： - 实时仿真平台：约 200-500 万元 - 实际硬件：约 50-100 万元 - 实施周期：4-6 个月

### 8.7.5 在环验证用例设计

正常工况用例： - 设定点跟踪：水位/流量设定值阶跃变化 - 扰动抑制：来水波动、需求变化 - 多目标协同：水位跟踪 + 能耗优化

异常工况用例： - 传感器故障：读数漂移、丢包、畸变 - 执行器故障：响应延迟、卡死、误动作 - 通信故障：延迟、丢包、中断

极端工况用例： - 洪水工况：来水远超设计标准 - 干旱工况：来水远低于设计标准 - 设备故障：关键设备（泵、闸）失效 - 通信中断：与调度中心通信中断

验收标准： - 正常工况：控制性能满足设计要求 - 异常工况：系统可检测并安全降级 - 极端工况：系统可进入 MRC（最小风险状态）

### 8.7.6 在环验证检查清单

MIL 验证： - [ ] 被控对象模型建立完成 - [ ] 控制器模型设计完成 - [ ] 测试用例设计完成（正常/异常/极端） - [ ] 仿真结果分析完成 - [ ] 控制逻辑迭代优化完成

SIL 验证： - [ ] 代码自动生成完成 - [ ] 代码编译通过 - [ ] 测试用例执行完成 - [ ] MIL/SIL 结果对比完成 - [ ] 代码迭代优化完成

HIL 验证： - [ ] 实时仿真模型建立完成 - [ ] 实际硬件连接完成 - [ ] 通信网络连接完成 - [ ] 测试用例执行完成 - [ ] SIL/HIL 结果对比完成 - [ ] 硬件配置/参数迭代优化完成

## 8.8 工程实例：某水电站安全包络与在环验证

### 8.8.1 工程背景

某大型水电站，装机容量 1000MW，承担发电、防洪、航运等综合任务。电站原采用常规 SCADA 系统，计划升级到 WNAL L2 级（辅助优化）。

核心挑战： - 安全约束复杂（水位、流量、压力、振动等） - 控制策略验证困难 - 人机职责边界模糊

### 8.8.2 安全包络实施

三区划分： - 绿区：水位 365-372m，流量 1000-12000m³/s —— MPC 自主优化 - 黄区：水位 363-365m 或 372-375m —— 降级为 PID，告警 - 红区：水位<363m 或>375m —— MRC + 人工接管

阈值标定： - 理论计算：基于设计文件、设备规范 - 试验验证：阶跃响应、极限工况、故障注入 - 运行优化：根据实际运行数据调整

实施效果： - 水位越界次数：从年均 8 次降至 1 次 - 调度员满意度：从 3.2/5 提升到 4.5/5

### 8.8.3 在环验证实施

MIL 验证： - 工具：Matlab/Simulink - 测试用例：30 个（正常 15 个、异常 10 个、极端 5 个） - 结果：控制逻辑正确，性能满足设计要求

SIL 验证： - 工具：Simulink Coder + 工控机 - 测试用例：与 MIL 一致 - 结果：代码与模型一致性 96%，数值稳定

HIL 验证： - 工具：dSPACE 实时仿真平台 + 实际 PLC - 测试用例：与 MIL/SIL 一致 - 结果：硬件集成正确，通信延迟满足要求

实施效果： - 策略验证周期：从 2 周缩短到 3 天 - 上线故障数：从多次降至零重大

### 8.8.4 经验启示

启示一：安全包络阈值需要保守起步。工程初期，黄区阈值设定得偏紧，导致系统频繁进入黄区。后续根据实际运行数据适当放宽阈值，在安全和效率之间取得更好平衡。

启示二：HIL 验证平台值得投资。虽然 HIL 平台建设需要一次性投入（约 300 万元），但它发现并修复的问题如果留到现场调试阶段，修复成本会高出一个数量级。

启示三：在环验证用例需要覆盖全面。正常工况、异常工况、极端工况都需要设计测试用例，特别是故障注入测试，可提前发现潜在问题。

## 8.9 本章小结

本章系统阐述了安全包络与在环验证的概念、方法和工程实施。

核心要点： 1. 安全包络通过绿/黄/红三区划分，将安全约束嵌入控制算法 2. 在环验证（MIL/SIL/HIL）是确保控制策略可信的最低门槛 3. 安全包络阈值标定采用“理论计算 + 试验验证 + 运行优化”三步法 4. HIL 验证平台值得投资，可显著降低现场调试风险

与第 6 章的衔接：第 6 章将详细阐述八原理的数学基础和工程实施方法。本章提供“怎么做”的指南，第 6 章回答“为什么”的理论基础。

## 8.10 安全包络与 WNAL 等级的关系

安全包络是实现 WNAL 高等级自主运行的前提条件。不同 WNAL 等级对安全包络的要求如下：

| WNAL 等级 | 安全包络要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| L0（手动） | 无要求 | 人工操作，安全由人负责 |
| L1（远程监控） | 基本报警 | 越限报警，人工处置 |
| L2（辅助） | 三区划分 | 绿/黄/红三区定义清晰，降级策略明确 |
| L2-L3（试运行） | 完整安全包络 | 三区 + ODD 联动，MRC 定义清晰 |
| L3（条件自主） | 安全包络嵌入控制 | 安全约束作为硬约束嵌入 MPC |
| L4（高度自主） | 自适应安全包络 | 阈值可自适应调整 |
| L5（完全自主） | 全场景安全包络 | 所有 ODD 场景下均保持安全 |

核心启示： 1. WNAL L2 是安全包络的基本门槛（三区划分） 2. WNAL L3 需要安全包络嵌入控制算法 3. WNAL L4+ 需要自适应安全包络

## 8.11 在环验证与 WNAL 等级的关系

在环验证是确保 WNAL 高等级自主运行可信的最低门槛。不同 WNAL 等级对在环验证的要求如下：

| WNAL 等级 | 在环验证要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| L0（手动） | 无要求 | 人工操作，无需验证 |
| L1（远程监控） | 基本功能测试 | 远程控制功能测试通过 |
| L2（辅助） | MIL/SIL 验证 | 模型在环 + 软件在环验证通过 |
| L2-L3（试运行） | MIL/SIL/HIL 验证 | 三级验证通过，覆盖正常/异常工况 |
| L3（条件自主） | 完整 HIL 验证 | HIL 验证覆盖正常/异常/极端工况 |
| L4（高度自主） | 现场验证 | 在环验证 + 现场长期运行验证 |
| L5（完全自主） | 全场景验证 | 所有 ODD 场景下验证通过 |

核心启示： 1. WNAL L2 需要 MIL/SIL 验证 2. WNAL L3 需要完整 HIL 验证 3. WNAL L4+ 需要现场长期运行验证

## 8.12 工程实例：某灌区安全包络与在环验证

### 8.12.1 工程背景

某大型灌区，干渠长 120km，支渠 15 条，灌溉面积 50 万亩。灌区原采用常规 SCADA 系统，计划升级到 WNAL L2 级（辅助优化）。

核心挑战： - 安全约束复杂（水位、流量、闸门开度等） - 控制策略验证困难 - 人机职责边界模糊

### 8.12.2 安全包络实施

三区划分： - 绿区：水位在正常范围内（±10cm），闸门开度在 30%-80% —— MPC 自主优化 - 黄区：水位接近边界（±10-20cm），闸门开度在 20%-30% 或 80%-90% —— 降级为 PID，告警 - 红区：水位超过安全限值（>±20cm），闸门开度<20% 或>90% —— MRC + 人工接管

阈值标定： - 理论计算：基于渠道设计文件、闸门规范 - 试验验证：阶跃响应、极限工况 - 运行优化：根据实际运行数据调整

实施效果： - 水位越限次数：从年均 15 次降至 2 次 - 闸门故障率：降低约 25% - 应急响应时间：从 20 分钟缩短到 5 分钟

### 8.12.3 在环验证实施

MIL 验证： - 工具：Matlab/Simulink - 测试用例：25 个（正常 15 个、异常 8 个、极端 2 个） - 结果：控制逻辑正确，性能满足设计要求

SIL 验证： - 工具：Simulink Coder + 工控机 - 测试用例：与 MIL 一致 - 结果：代码与模型一致性 95%，数值稳定

HIL 验证： - 工具：NI 实时仿真平台 + 实际 PLC - 测试用例：与 MIL/SIL 一致 - 结果：硬件集成正确，通信延迟满足要求

实施效果： - 策略验证周期：从 3 周缩短到 5 天 - 上线故障数：从多次降至零重大

### 8.12.4 经验启示

启示一：安全包络阈值需要结合灌区特点。灌区与电站、调水工程不同，水位变化慢，但灌溉季节性强。阈值标定需要考虑灌溉周期。

启示二：在环验证用例需要覆盖灌溉工况。除了正常/异常/极端工况，还需要覆盖灌溉季节/非灌溉季节的不同工况。

启示三：HIL 验证平台可以简化。灌区规模较小，HIL 验证平台可以简化（如使用 NI 紧凑型平台），降低成本。

## 8.13 安全包络与在环验证的检查清单

### 8.13.1 安全包络检查清单

设计阶段： - [ ] 三区阈值理论计算完成 - [ ] 阈值与 ODD 定义协调一致 - [ ] 控制策略（MPC/降级/MRC）定义清晰 - [ ] 人机职责边界明确

验证阶段： - [ ] 阶跃响应试验验证阈值合理性 - [ ] 极限工况试验验证边界行为 - [ ] 故障注入试验验证安全性 - [ ] 三级验证（MIL/SIL/HIL）通过

运行阶段： - [ ] 阈值定期评估（至少每年一次） - [ ] 季节性调整机制建立 - [ ] 设备老化补偿机制建立 - [ ] 阈值越限事件记录和分析

### 8.13.2 在环验证检查清单

MIL 验证： - [ ] 被控对象模型建立完成 - [ ] 控制器模型设计完成 - [ ] 测试用例设计完成（正常/异常/极端） - [ ] 仿真结果分析完成 - [ ] 控制逻辑迭代优化完成

SIL 验证： - [ ] 代码自动生成完成 - [ ] 代码编译通过 - [ ] 测试用例执行完成 - [ ] MIL/SIL 结果对比完成 - [ ] 代码迭代优化完成

HIL 验证： - [ ] 实时仿真模型建立完成 - [ ] 实际硬件连接完成 - [ ] 通信网络连接完成 - [ ] 测试用例执行完成 - [ ] SIL/HIL 结果对比完成 - [ ] 硬件配置/参数迭代优化完成

## 8.14 本章扩展阅读

### 8.14.1 推荐文献

安全包络： 1. Ames A D, et al. Control Barrier Functions: Theory and Applications[C]//ECC. 2019. （控制障碍函数经典论文） 2. 雷晓辉，等。水系统安全包络设计方法 [J]. 2025. （待发表）

在环验证： 1. Isermann R, Schaffnit J, Sinsel S. Hardware-in-the-loop simulation for the design and testing of engine-control systems[J]. Control Engineering Practice, 1999. （HIL 经典论文） 2. 雷晓辉，等。自主运行智能水网的在环验证体系 [J]. 南水北调与水利科技，2025. （在环验证）

WNAL 等级： 1. 雷晓辉，等。水网自主等级（WNAL）分级体系 [J]. 水利学报，2025. （WNAL 分级）

### 8.14.2 推荐工具

安全包络设计： - Matlab/Simulink：安全包络约束器设计 - CVX：凸优化工具（用于安全约束优化）

在环验证平台： - dSPACE：HIL 验证平台（高端） - NI：HIL 验证平台（中端） - OPAL-RT：HIL 验证平台（电力系统常用）

### 8.14.3 推荐课程

在线课程： - Coursera: Safety Critical Systems（安全关键系统） - edX: Model Predictive Control（MPC 专题，含安全约束）

培训课程： - 安全包络设计培训（3 天） - 在环验证平台建设培训（5 天） - HIL 验证用例设计培训（3 天）

## 8.15 本章小结

本章系统阐述了安全包络与在环验证的概念、方法、工程实施、与 WNAL 等级的关系以及检查清单。

核心要点： 1. 安全包络通过绿/黄/红三区划分，将安全约束嵌入控制算法 2. 在环验证（MIL/SIL/HIL）是确保控制策略可信的最低门槛 3. 安全包络阈值标定采用“理论计算 + 试验验证 + 运行优化”三步法 4. HIL 验证平台值得投资，可显著降低现场调试风险 5. 安全包络和在环验证与 WNAL 等级存在明确映射关系

与第 6 章的衔接：第 6 章将详细阐述八原理的数学基础和工程实施方法。本章提供“怎么做”的指南，第 6 章回答“为什么”的理论基础。

## 8.16 工程实例：某梯级电站安全包络设计

### 8.16.1 工程背景

某大型梯级电站，装机容量数千 MW，承担发电、防洪、航运等综合任务。电站原采用常规 SCADA 系统，计划升级到 WNAL L2-L3 级。

核心挑战： - 安全约束复杂（水位、流量、压力、振动等） - 控制策略验证困难 - 人机职责边界模糊

### 8.16.2 安全包络设计

三区划分： - 绿区：水位在正常范围内，流量在设计范围内，设备正常 —— MPC 自主优化 - 黄区：水位接近边界，流量接近极限，设备预警 —— 降级为保守控制，告警 - 红区：水位超过安全限值，流量超过极限，设备超限 —— MRC + 人工接管

阈值标定： - 理论计算：基于设计文件、设备规范 - 试验验证：阶跃响应、极限工况、故障注入 - 运行优化：根据实际运行数据调整

与 ODD 联动： - ODD 正常域 + 绿区：MPC 自主优化 - ODD 受限域 + 黄区：降级控制 + 告警 - ODD 禁行域 + 红区：MRC + 人工接管

### 8.16.3 实施效果

安全性能： - 水位越界次数：显著降低 - 设备故障率：显著降低 - 应急响应时间：显著缩短

运行效率： - 调度员满意度：显著提升 - 人工干预频次：显著降低 - 系统可用性：显著提高

### 8.16.4 经验启示

启示一：安全包络阈值需要保守起步。工程初期，黄区阈值设定得偏紧，导致系统频繁进入黄区。后续根据实际运行数据适当放宽阈值，在安全和效率之间取得更好平衡。

启示二：安全包络需要与 ODD 联动。安全包络定义内部状态边界，ODD 定义外部条件边界，两者需要协调一致。

启示三：安全包络需要定期评估。随着设备老化、渠道淤积等变化，安全包络阈值应定期评估和调整。

## 8.17 在环验证平台建设指南

### 8.17.1 平台建设目标

总体目标：建立 MIL/SIL/HIL 三级验证平台，确保控制策略可信上线。

具体目标： - MIL 验证覆盖率：>90% - SIL 验证通过率：>95% - HIL 验证通过率：>90% - 现场调试故障数：显著降低

### 8.17.2 平台架构

MIL 平台： - 工具：Matlab/Simulink - 模型：被控对象模型 + 控制器模型 - 测试用例：正常/异常/极端工况

SIL 平台： - 工具：Simulink Coder + 工控机 - 代码：自动生成的 C/C++ 代码 - 测试用例：与 MIL 一致

HIL 平台： - 工具：实时仿真平台（dSPACE/NI/OPAL-RT）+ 实际 PLC - 硬件：真实控制器 + 实时仿真机 - 测试用例：与 MIL/SIL 一致

### 8.17.3 测试用例设计

正常工况用例： - 设定点跟踪：水位/流量设定值阶跃变化 - 扰动抑制：来水波动、需求变化 - 多目标协同：水位跟踪 + 能耗优化

异常工况用例： - 传感器故障：读数漂移、丢包、畸变 - 执行器故障：响应延迟、卡死、误动作 - 通信故障：延迟、丢包、中断

极端工况用例： - 洪水工况：来水远超设计标准 - 干旱工况：来水远低于设计标准 - 设备故障：关键设备（泵、闸）失效 - 通信中断：与调度中心通信中断

### 8.17.4 平台建设步骤

步骤一：需求分析 - 明确验证对象（控制器、安全包络等） - 确定验证范围（正常/异常/极端工况） - 制定验收标准

步骤二：平台设计 - 选择工具和设备 - 设计平台架构 - 制定实施计划

步骤三：平台实施 - 采购设备和软件 - 安装和调试 - 培训人员

步骤四：平台验证 - 设计测试用例 - 执行测试 - 验收平台

### 8.17.5 平台建设投资估算

MIL 平台： - 软件许可：约数十万元（Matlab/Simulink） - 人员培训：约数万元 - 实施周期：2-3 个月

SIL 平台： - 代码生成工具：约数十万元 - 工控机：约数十万元 - 实施周期：2-3 个月

HIL 平台： - 实时仿真平台：约数百万元（dSPACE/NI） - 实际硬件：约数十万 - 百万元 - 实施周期：4-6 个月

总投资：数百万元量级

### 8.17.6 平台建设经验

经验一：HIL 平台值得投资。虽然 HIL 平台建设需要一次性投入，但它发现并修复的问题如果留到现场调试阶段，修复成本会高出一个数量级。

经验二：测试用例需要覆盖全面。正常工况、异常工况、极端工况都需要设计测试用例，特别是故障注入测试，可提前发现潜在问题。

经验三：平台需要持续维护。在环验证平台需要定期维护，包括软件升级、硬件校准、测试用例更新等。

## 8.18 安全包络与在环验证的典型误区

### 8.18.1 误区一：安全包络是“限制系统性能”

误区：认为安全包络会限制系统性能，降低优化效果。

正解：安全包络是“保障系统安全”，不是限制性能。 - 安全包络定义安全边界，防止系统进入危险状态 - 在安全边界内，系统可以自由优化 - 安全包络嵌入控制算法，不影响优化性能

建议：正确理解安全包络的作用，不要将其视为“绊脚石”。

### 8.18.2 误区二：在环验证是“走过场”

误区：认为在环验证是形式，现场调试才是关键。

正解：在环验证是确保控制策略可信的最低门槛。 - MIL/SIL/HIL 验证可提前发现 90% 以上的问题 - 现场调试风险高、成本高 - 在环验证通过的问题，现场调试通常顺利

建议：重视在环验证，不要将其视为“走过场”。

### 8.18.3 误区三：安全包络阈值“越紧越好”

误区：认为安全包络阈值越紧越安全。

正解：安全包络阈值需要“合理”，不是“越紧越好”。 - 阈值过紧：系统频繁进入黄区/红区，运行效率低 - 阈值过松：系统可能进入危险状态 - 合理阈值：在安全和效率之间取得平衡

建议：阈值“宁宽勿窄”，上线后根据运行数据逐步优化。

### 8.18.4 误区四：在环验证“一次完成”

误区：认为在环验证一次完成，后续无需再验证。

正解：在环验证是持续的过程。 - 新策略上线前需要验证 - 模型参数更新后需要验证 - 设备更换后需要验证 - 定期（至少每年）全面验证

建议：建立在环验证的持续机制，不要“一次完成”。

## 8.19 本章扩展阅读

### 8.19.1 推荐文献

安全包络： 1. Ames A D, et al. Control Barrier Functions: Theory and Applications[C]//ECC. 2019. （控制障碍函数经典论文） 2. 雷晓辉，等。水系统安全包络设计方法 [J]. 2025. （待发表） 3. 雷晓辉，等。安全包络与 ODD 联动机制 [J]. 2025. （待发表）

在环验证： 1. Isermann R, Schaffnit J, Sinsel S. Hardware-in-the-loop simulation for the design and testing of engine-control systems[J]. Control Engineering Practice, 1999. （HIL 经典论文） 2. 雷晓辉，等。自主运行智能水网的在环验证体系 [J]. 南水北调与水利科技，2025. （在环验证） 3. 雷晓辉，等。MIL/SIL/HIL 三级验证实施指南 [J]. 2025. （待发表）

WNAL 等级： 1. 雷晓辉，等。水网自主等级（WNAL）分级体系 [J]. 水利学报，2025. （WNAL 分级）

### 8.19.2 推荐工具

安全包络设计： - Matlab/Simulink：安全包络约束器设计 - CVX：凸优化工具（用于安全约束优化）

在环验证平台： - dSPACE：HIL 验证平台（高端） - NI：HIL 验证平台（中端） - OPAL-RT：HIL 验证平台（电力系统常用） - 国产实时仿真平台：中车、华为等

### 8.19.3 推荐课程

在线课程： - Coursera: Safety Critical Systems（安全关键系统） - edX: Model Predictive Control（MPC 专题，含安全约束）

培训课程： - 安全包络设计培训（3 天） - 在环验证平台建设培训（5 天） - HIL 验证用例设计培训（3 天）

## 8.20 本章小结

本章系统阐述了安全包络与在环验证的概念、方法、工程实施、与 WNAL 等级的关系、平台建设指南、典型误区以及检查清单。

核心要点： 1. 安全包络通过绿/黄/红三区划分，将安全约束嵌入控制算法 2. 在环验证（MIL/SIL/HIL）是确保控制策略可信的最低门槛 3. 安全包络阈值标定采用“理论计算 + 试验验证 + 运行优化”三步法 4. HIL 验证平台值得投资，可显著降低现场调试风险 5. 安全包络和在环验证与 WNAL 等级存在明确映射关系 6. 需要避免四个典型误区

与第 6 章的衔接：第 6 章将详细阐述八原理的数学基础和工程实施方法。本章提供“怎么做”的指南，第 6 章回答“为什么”的理论基础。