# 第九章 HydroOS 三层架构

# Chapter 9: Three-Layer Architecture of HydroOS

引导案例（虚构复合场景）

假设有这样一个大型供水网络：它接入了 SCADA 实时监控系统、GIS 地理信息平台、视频安防系统和在线水质监测站，管理部门投入大量经费完成了“全面数字化改造”。在常规工况下，各系统独立运行良好——SCADA 准确采集了每分钟 3,000 多个测点数据，GIS 能展示任意管段的地理信息，视频系统 24 小时覆盖关键站点，水质站每 15 分钟上报一次指标。然而，在一次来水偏差与用水高峰叠加的应急事件中，整个体系的协同能力暴露了根本性缺陷：SCADA 知道“发生了什么”——某断面水位正在快速上升；调度模型知道“应该做什么”——需要在 30 分钟内将三座闸门开度调整到指定值；但在“做什么”和“发生什么”之间，缺少一个能够回答“先做什么、谁负责确认、执行失败后如何降级、这次决策为什么合理”的运行中枢。调度员在三个平台之间来回切换，手动拼凑信息、手动编排操作序列、手动判断安全约束——最终延误了最佳处置窗口。

这个场景是笔者从多个实际工程运行经验中提炼的复合案例。它揭示的问题不是“缺系统”，而是“有系统但没有操作系统”——各子系统像一台电脑上互不相连的独立应用，缺乏一个统一调度资源、协同任务、保障安全的运行内核。HydroOS 正是为填补这一空白而设计的水网操作系统。

本章目标：帮助读者理解 HydroOS 的架构设计逻辑、核心模块功能和运行时机制。本章不是软件开发手册，而是从工程需求出发，阐明“为什么需要这样的架构”和“每个模块解决什么问题”。读完本章，读者应能回答三个问题：HydroOS 的三层架构各自承担什么职责？物理 AI 和认知 AI 如何分工协作？策略门禁、四态机和审计链如何保障运行可信？

## 9.1 架构设计的出发点

### 9.1.1 从功能集成到能力闭环

传统水利信息化建设的思路是“功能集成”——建一套 SCADA 系统，再建一套调度系统，再建一套 GIS 系统，最后通过数据库或总线把它们连起来。这种思路类似于在电脑上安装了 Word、Excel 和 PowerPoint，但没有操作系统——每个应用都能独立运行，但应用之间无法自动协同完成一个复杂任务。

这种集成困境在数字上的表现触目惊心。一个典型的跨省调水工程，其信息化系统可能包含：5—8 种不同通信协议的现场设备、3,000—10,000 个实时采集测点、来自十几个厂商的 PLC 和 RTU 控制器、以及 SCADA、GIS、视频安防、水质监测等 4—6 个独立业务平台。这些平台在建设周期上跨越 5—15 年，在技术栈上横跨三代以上。Lee [9-26] 在其关于信息物理融合系统（Cyber-Physical Systems, CPS）的奠基性论文中指出，CPS 面临的核心挑战不是计算能力不足，而是计算过程与物理过程之间缺乏语义层面的深度融合——水利系统的集成困境正是这一通用挑战在特定领域的投射。

HydroOS 的设计思路不是“把更多系统连起来”，而是“构建四个闭环能力”：

感知闭环：从传感器原始数据到经过质控、融合、估计后的系统状态全景——不是简单地“看到数据”，而是“理解状态”。感知闭环的输出不是一堆数字，而是一份有置信度标注的系统状态报告。

控制闭环：从当前状态和目标指令到经过优化、约束检查、安全验证后的可执行控制动作——不是简单地“算出方案”，而是“生成经过门禁检验的可信指令”。

治理闭环：从每一次控制动作到完整的审计记录、责任追溯和效果评估——不是“做完就忘”，而是“每一步都可回查、可解释、可追责”。

演进闭环：从运行数据积累到模型更新、策略优化、能力升级——不是“上线即固化”，而是“在安全约束下持续进步”。

这四个闭环分别对应第三章八原理中的不同层次：感知闭环对应原理一（传递函数化）和原理二（可控可观性），控制闭环对应原理三（分层分布式）和原理四（安全包络），治理闭环对应原理七（人机共融），演进闭环对应原理八（自主演进）。原理五（在环验证）和原理六（认知增强）则贯穿所有闭环。

### 9.1.2 架构设计原则

HydroOS 的架构设计遵循五条原则，每条都可追溯到第三章的对应原理：

表 9-1 HydroOS 架构设计原则与八原理对应关系

| 设计原则 | 含义 | 对应八原理 |
| --- | --- | --- |
| 机理优先 | 物理模型为控制决策的首要依据，数据模型为补充 | 原理一（传递函数化） |
| 安全内生 | 安全约束嵌入架构每一层，而非外挂的独立模块 | 原理四（安全包络） |
| 断连可活 | 任何一层与上层失联时，能独立维持安全运行 | 原理三（分层分布式） |
| 可解释 | 每一个控制动作都能生成人类可理解的决策理由 | 原理六（认知增强） |
| 可演进 | 架构支持模型和策略的灰度更新与安全回滚 | 原理八（自主演进） |

其中，“断连可活”是水利系统与互联网系统最本质的架构差异。互联网系统断网后最多是“服务不可用”，水利系统断网后如果控制失效，可能导致溃坝、淹没或供水中断。因此，HydroOS 的每一层都必须具备独立于上层的最小安全能力——这是借鉴航空电子系统中“降级运行”（degraded mode）设计理念的产物 [9-1]。

### 9.1.3 与 CPS 和工业物联网架构的关系

HydroOS 并非凭空设计的全新架构，而是在已有 CPS 和工业物联网架构范式基础上的领域适配。理解这种关系有助于读者把握 HydroOS 的学术定位和技术传承。

NIST 的 CPS 参考架构 [9-27] 将 CPS 划分为物理层、平台层和应用层三个域，强调“域间语义互操作”是 CPS 的核心能力。HydroOS 的三层架构与之存在清晰的映射关系：DAL 对应物理层（设备和传感器的标准化接入），PAI 对应平台层中的实时计算引擎，CAI 对应应用层中的智能决策服务。但 HydroOS 在三个维度上做了水利领域的深度适配：

第一，时间尺度跨度更大。工业制造的 CPS 通常运行在毫秒—秒级的单一时间尺度内，而水利系统的控制时间尺度从闸门动作的秒级到水库调度的天—月级跨越了五个数量级。HydroOS 的三层架构通过不同层级承担不同时间尺度的控制任务来解决这一问题。

第二，安全约束的性质不同。工业 CPS 的安全通常是设备保护（如过温过压保护），而水利系统的安全涉及公共安全和生态安全，后果的不可逆性更强。这要求 HydroOS 的安全包络机制不仅嵌入控制回路，还必须嵌入治理机制（策略门禁）。

第三，人机协作的深度不同。工业 CPS 中人的角色主要是监督和异常干预，而水利系统中调度员承担着政策执行、利益协调、应急决策等多重角色。这要求 CAI 引擎不仅具备自然语言解释能力，还必须理解调度规程和管理流程的语义。

从功能集成到能力闭环的转变，本质上是从“有什么工具”到“能完成什么任务”的视角转换。接下来看 HydroOS 如何把这四个闭环组织成一个三层架构。

## 9.2 HydroOS 三层架构总览

### 9.2.1 架构全景

HydroOS 采用自下而上的三层架构（见图 9-1），每一层有明确的职责边界和能力定位：

图 9-1: HydroOS 三层架构图 {描述：三层垂直堆叠（设备抽象层 DAL→物理 AI 引擎 PAI→认知 AI 引擎 CAI），层间双向箭头。} {尺寸：全页}

表 9-2 HydroOS 三层架构概要

| 层级 | 名称 | 核心职责 | 典型响应时间 | 关键输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底层 | 设备抽象层（DAL） | 屏蔽硬件差异，统一设备语义 | 毫秒—秒级 | 标准化设备对象 + 边缘保护 |
| 中层 | 物理 AI 引擎（PAI） | 基于机理模型的预测、控制与约束优化 | 秒—分钟级 | 可行控制策略 + 安全包络约束 |
| 上层 | 认知 AI 引擎（CAI） | 语义理解、因果诊断、策略解释与协同 | 分钟—小时级 | 可执行指令 + 决策解释 + 协同编排 |

这种三层设计并非 HydroOS 独创，而是工业架构设计的通用范式在水利领域的适配。ISA-95（IEC 62264）国际标准 [9-28] 定义的企业—控制系统集成模型同样采用分层架构，从 Level 0（现场设备）到 Level 4（企业管理）逐级抽象。HydroOS 的创新在于：它不是简单地按 ISA-95 分层，而是在每一层都嵌入了第三章定义的安全包络机制，使分层架构从“功能分层”升级为“安全分层”。

这种分层的设计逻辑可以用人体类比来理解：设备抽象层是“神经末梢和肌肉”——感知和执行具体动作；物理 AI 引擎是“小脑和脊髓”——快速、精确地完成运动控制，不需要“思考”；认知 AI 引擎是“大脑皮层”——理解语义、做出判断、解释原因。一个关键的设计约束是：即使“大脑皮层”暂时不工作（认知 AI 引擎故障或通信中断），“小脑和脊髓”仍能维持基本的运动控制（物理 AI 引擎独立运行），“神经末梢”仍能保护肌肉不受伤（设备抽象层的边缘保护）。

### 9.2.2 数据流与控制流

三层之间的信息流动分为上行（数据流）和下行（控制流）两个方向：

上行数据流（感知链）：传感器原始数据 → DAL（质控、融合、时钟对齐） → PAI（状态估计、异常检测） → CAI（语义标注、诊断分析）。每经过一层，数据的抽象程度提高一级：从“传感器编号 A037 读数 4.23”变为“3 号渠池水位 4.23 m，置信度 95%”，再变为“3 号渠池水位偏高 0.15 m，可能原因是上游 2 号闸门 15 分钟前的开度增大动作”。

下行控制流（执行链）：治理决策/自动策略 → CAI（协同编排、冲突消解） → PAI（约束优化、安全包络检查） → DAL（指令翻译、执行确认）。每经过一层，指令的具体程度提高一级：从“优先保障下游生态流量”变为“2 号闸门目标开度调整至 35%，限速 2%/min”，再变为“PLC 地址 0x3A02 写入值 0x0023，执行时刻 14:32:05.000”。

上行和下行的信息流在每一层都有“回路”：DAL 层有设备级闭环（如闸门开度的本地 PID 控制），PAI 层有物理级闭环（如基于模型的水位 MPC 控制），CAI 层有认知级闭环（如基于知识图谱的策略评估）。这三个层次的闭环与第三章原理三（分层分布式）的四层架构形成对应——DAL 对应执行层（L0），PAI 对应区域层（L1）和全局层（L2），CAI 对应治理层（L3）。Kopetz [9-6] 将这种“局部自治 + 全局协调”的架构模式称为“时间触发架构”（time-triggered architecture），其核心优势在于：各层的时间确定性互不干扰，上层故障不会导致下层的实时性失效。

架构总览为后续各层的详细讨论提供了地图。接下来从最底层开始——设备抽象层如何将千差万别的现场设备变成 HydroOS 可以统一操作的标准化对象。

## 9.3 设备抽象层（DAL）

### 9.3.1 核心职责与设计动机

设备抽象层是 HydroOS 的“地基”。它的核心职责用一句话概括：把千差万别的现场设备变成统一的标准化对象，让上层不需要关心“这是哪个厂商的闸门、用什么通信协议”。

为什么需要设备抽象？因为真实水利工程中的设备异构性问题远比想象的严重。一个典型的大型调水工程可能包含来自十几个不同厂商的闸门控制器、三四种不同品牌的 PLC、两三代不同年代的 SCADA 系统，它们使用的通信协议包括 Modbus RTU、Modbus TCP、OPC UA、IEC 61850 等至少四五种 [9-2]。如果物理 AI 引擎需要直接与每种设备对话，代码复杂度将呈组合爆炸式增长，且每次增加新设备都需要修改控制算法——这是不可接受的。

设备抽象层的做法类似于计算机操作系统中的“设备驱动”层：Windows 系统不关心你用的是哪个牌子的打印机，只要打印机安装了驱动程序，Windows 就通过统一的打印接口与之交互。DAL 对水利设备做的事情完全一样。

### 9.3.2 统一设备语义模型

DAL 的核心是统一设备语义模型（Unified Device Semantic Model, UDSM）。UDSM 为每一类水利设备定义标准化的属性集和能力集：

表 9-3 UDSM 设备类型示例

| 设备类型 | 标准属性 | 标准能力 | 状态集合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闸门 | 当前开度、最大开度、开度限速 | 设定目标开度、紧急关闭 | 正常/故障/维护/应急锁定 |
| 泵站机组 | 运行状态、当前出力、累计运行小时 | 启动、停止、调速 | 待机/运行/故障/冷却 |
| 水位传感器 | 当前读数、量程、精度等级 | 读取、自检、校零 | 正常/可疑/故障/离线 |
| 水质监测站 | 各指标读数、采样频率 | 读取、强制采样、自清洗 | 正常/校准中/故障 |

每个设备实例在 UDSM 中有唯一标识（如gate_jd_023表示“胶东工程第 23 号闸门”），并携带元数据——安装位置、通信地址、所属区域、上次检修日期等。这种标准化使得 PAI 引擎可以用统一的方式操控所有设备，无论其底层硬件和协议如何不同。

IEC 61131 和 IEC 61499 标准 [9-3] 为工业自动化设备的功能块定义提供了参考框架，UDSM 在此基础上增加了水利领域特有的属性（如闸门的水力特性曲线、泵站的扬程—流量特性曲线），使设备模型不仅是通信接口，还包含物理行为描述。

### 9.3.3 通信适配与时钟同步

DAL 负责处理水利工程中两个最棘手的底层问题——协议异构和时钟不同步。

协议适配采用“适配器模式”（Adapter Pattern）：为每种通信协议开发一个适配器，适配器负责将协议特有的数据帧翻译为 UDSM 标准消息。新增一种设备或协议，只需增加一个适配器，不影响上层任何代码。工程实践中，一套完整的适配器库通常覆盖 Modbus RTU/TCP、OPC UA 和 IEC 61850 四种协议即可满足 95% 以上的国内水利工程需求 [9-4]。

时钟同步是分布式控制的基本前提，但在水利现场往往被忽视。一个典型案例：如果上下游两个水位传感器的时钟偏差达到 30 秒，在流速较快的渠道中，这个偏差足以导致状态估计算法产生数厘米的水位估计误差——对于精度要求±5 cm 的控制系统来说，这是不可接受的。DAL 采用基于 NTP/PTP 协议的分层时钟同步架构：中心站为一级时钟源（精度±1 ms），区域站为二级（精度±10 ms），现场站为三级（精度±100 ms）。当 GPS 信号不可用时，DAL 自动切换为本地晶振维持，并在时钟漂移超过阈值时标记数据为“时间可疑” [9-5]。

### 9.3.4 边缘保护与断连自治

DAL 最重要的安全特性是“边缘保护”——即使 DAL 与上层完全失联，现场设备仍能维持安全运行。这是通过在每个现场控制站的 PLC/RTU 中预置“最小安全逻辑”实现的：

本地安全联锁：不依赖任何上级指令，设备本地的 PLC 根据传感器读数直接执行保护动作。例如：当水位超过红区阈值时，闸门自动关闭到安全开度；当泵机振动超过阈值时，自动停机。这些联锁逻辑的响应时间在毫秒级，远快于上级控制器的响应速度。

断连降级策略：当 DAL 与 PAI 的通信中断超过预设阈值（如 30 秒），DAL 自动切换到“断连模式”——保持当前控制状态不变，或切换到预定义的保守设定点（如闸门保持 50% 开度），同时持续尝试重连。断连模式的设计原则是“保守优先”——宁可牺牲效率也要保证安全。

状态缓存与重连同步：DAL 在本地缓存最近 1 小时的运行数据，当通信恢复后，将缓存数据批量上传到 PAI，确保状态估计的连续性。缓存策略采用环形缓冲区（ring buffer），当存储空间满时自动覆盖最旧的数据。

边缘保护的设计哲学是“假设故障必然发生”——通信会中断、服务器会宕机、网络会拥塞，但水利系统的安全运行不能依赖“永不故障”的假设。通过边缘保护，HydroOS 实现了第三章原理三（分层分布式）要求的“断连可活”能力。

## 9.4 运行时治理机制

### 9.4.1 策略门禁——上线前的最后一道关卡

想象机场的安检门：无论你是谁、拿着什么票，都必须过安检才能登机。策略门禁（Policy Gatekeeper）对控制策略做的事情完全一样——无论策略来自 PAI 的 MPC 计算、CAI 的协同编排还是人工输入的手动指令，都必须通过门禁检查才能下发到 DAL 执行。

策略门禁执行四项检查（见图 9-2）：

图 9-2: 策略门禁四项检查流程图 {描述：四项检查串行流程（安全包络合规性→操作约束合规性→权限合规性→一致性检查），每项检查标注输入/输出。} {尺寸：半页}

检查一：安全包络合规性。策略执行后的预测状态是否始终在绿区或黄区内？门禁调用 PAI 的快速预测模块（典型计算时间<1 秒），模拟策略执行后未来 1—6 小时的系统状态轨迹。如果轨迹在任何时刻进入红区，策略被拒绝，附带拒绝原因和建议修正方向。

检查二：操作约束合规性。策略是否违反设备运行约束？例如：闸门调整速度是否超过限速（典型限值 2%—5% 开度/分钟）？泵站启停间隔是否满足最小冷却时间（典型值 15—30 分钟）？这些约束不是优化目标而是硬限制，违反则直接拒绝。

检查三：权限合规性。发出策略的主体是否有权限执行此动作？在 HotL（人在回路上）模式下，常规调整可由系统自主执行，但跨区域的大幅调整可能需要调度主任批准。门禁根据当前 WNAL 等级和人机协同 SOP（第三章原理七）判断权限。

检查四：一致性检查。当前策略是否与其他正在执行的策略冲突？例如，如果系统同时收到“增大 1 号闸门开度”和“降低下游水位”两条策略，门禁需要检测这两条策略在物理上是否矛盾，如矛盾则按优先级规则裁决（安全>保障>效率）。

工程统计数据表明，策略门禁在胶东调水工程试运行期间拦截了约 3.2% 的控制策略 [9-19]，其中约 70% 是操作约束违规（如闸门调整速度过快），25% 是安全包络边界触及，5% 是权限不足。每一次拦截都避免了一次潜在的运行风险。

### 9.4.2 四态机——系统运行模式的状态管理

水利系统不是永远处于“正常运行”状态的。设备会故障、通信会中断、极端天气会来袭、定期维护需要停机。HydroOS 用一个四状态有限状态机（Four-State Machine）来管理系统的运行模式（见图 9-3）：

图 9-3: HydroOS 四态机状态转换图 {描述：四状态（正常/降级/应急/检修）及转换条件，箭头标注触发事件。} {尺寸：半页}

正常态（Normal）：所有关键变量在绿区，所有设备正常，通信完整。系统按最优策略运行，CAI 提供全功能服务。

降级态（Degraded）：部分设备故障或通信中断，但不影响核心安全功能。系统自动切换到降级策略——减少优化目标（从“最优”降为“可接受”）、增大安全裕度、禁用依赖故障设备的控制回路。降级态的进入是自动的（由 PAI 的异常检测触发），但恢复到正常态需要确认故障已排除且状态稳定。

应急态（Emergency）：至少一个关键变量进入红区，或发生重大设备故障（如主泵全停）。系统触发预定义的应急响应序列，同时强制通知调度员。应急态下，CAI 的协同编排能力尤为重要——它负责编排应急响应的多步操作序列，确保各步骤按正确顺序执行且不遗漏。

检修态（Maintenance）：设备或系统模块进入计划性维护。检修态需要人工显式触发（调度员在系统中操作“进入检修”），系统自动将被检修设备从控制回路中隔离，并调整相关区域的控制策略以适应设备缺失。检修完成后，恢复上线需经过简化的在环验证（至少完成 MIL 级别的功能检查）。

表 9-4 四态机状态特征对比

| 特征 | 正常态 | 降级态 | 应急态 | 检修态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 触发方式 | 默认状态 | 自动（异常检测） | 自动（红区触发）或人工 | 人工显式触发 |
| 控制策略 | 最优策略 | 保守策略 | 预定义应急序列 | 隔离 + 局部控制 |
| CAI 角色 | 全功能 | 聚焦故障诊断 | 应急编排 | 维护辅助 |
| 人工参与 | 监督（HotL） | 关注 + 确认 | 接管评估 | 现场操作 |
| 日志级别 | 标准 | 增强 | 全量记录 | 检修日志 |
| 恢复条件 | — | 故障排除 + 状态稳定 | 所有变量回绿区 + 人工确认 | 在环验证通过 + 人工确认 |

四态机的核心价值在于“预先定义所有模式及其转换规则”，避免在紧急情况下临时决定应该进入什么状态、应该怎么处理。Avizienis 等 [9-20] 在其关于可靠性基本概念的经典论文中将这种设计理念概括为“已知的错误模式比未知的错误模式安全得多”——四态机正是把所有可预见的异常模式预先定义和测试好。

### 9.4.3 审计链——每一步都可追溯

审计链（Audit Trail）是 HydroOS 运行时治理机制的“记忆系统”。它记录系统运行过程中每一个重要事件的完整上下文，使事后复盘和责任追溯成为可能。

审计链记录三类事件：

控制事件：每一条通过策略门禁的控制指令——谁发出的（PAI 自动/CAI 建议/人工输入）、基于什么状态信息、经过什么门禁检查、最终执行结果如何。

状态事件：四态机的每一次状态转换——从什么状态转到什么状态、触发条件是什么、转换时刻的系统快照。

人机交互事件：调度员的每一次操作——查看了什么信息、确认或否决了什么建议、何时接管或释放控制权。

审计链的存储遵循“不可篡改”原则：日志采用追加写入模式（append-only），写入后不可修改或删除。关键事件的日志附带时间戳和数字签名，防止事后篡改。日志保留期限不少于 5 年，与第三章原理八（自主演进）中审计日志的要求一致。

以一条典型的控制事件审计记录为例，说明审计链记录的信息粒度：

[事件 ID] CTL-20260315-143205-A037
[时间戳] 2026-03-15T14:32:05.127+08:00
[事件类型] 控制指令下发
[发起方] PAI-MPC（自动）
[目标设备] 2 号弧形闸门（UDSM-ID: GW-002）
[指令内容] 目标开度：35%，执行速率：2%/min
[决策依据] 状态估计：3 号渠池水位 4.38m(黄区); MPC 预测：
           不调整则 45min 后达 4.62m(红区); 目标函数值：0.87
[门禁检查] ✓安全包络 (绿区内) ✓变化率 (≤3%/min) 
           ✓设备状态 (在线) ✓冲突 (无)
[系统状态] 正常态 → 正常态（未转换）
[执行结果] 成功，实际开度 14:35:12 达到 35.1%
[关联事件] 上游：1 号闸门调整 (CTL-...-142800)
           下游：4 号渠池水位响应 (MON-...-145000)

这条记录包含了从决策原因到执行结果的完整因果链。当事后复盘时，审计员可以从任何一个节点出发，沿着关联事件链条前后追溯整个事件序列。

从存储量的角度估算：一个管理 50 个关键设备的调水工程，在正常运行下每小时产生约 200—500 条审计记录（控制事件约 50 条，状态采样约 300 条，人机交互约 10—50 条），每条记录约 2—5 KB，日均存储量约 10—60 MB。5 年累计不超过 100 GB——这在现代存储条件下完全可行。但在应急态下，日志切换为全量记录模式，数据产生速率可提高 10—20 倍，存储系统的设计必须为此留出余量。

审计链的工程价值不仅在于“出了事能查”，更在于“没出事也能学”。通过对审计日志的系统分析，可以发现：哪些工况下人工接管频率最高（提示系统在这些工况下的自主能力不足）？哪些类型的策略被门禁拦截最多（提示 MPC 算法在这些场景下的约束处理需要改进）？调度员否决 CAI 建议最多的是哪类建议（提示 CAI 的诊断模型在这些领域需要优化）？这种基于审计数据的持续改进，正是第三章原理八“自主演进”在 HydroOS 中的具体实现路径。

运行时治理机制——策略门禁、四态机和审计链——为 HydroOS 的三层引擎提供了可信运行保障。接下来要回答一个实际工程中必须面对的问题：绝大多数水利工程已经有了 SCADA 系统，HydroOS 如何与既有 SCADA 融合？

## 9.5 SCADA 与 MAS 融合架构

### 9.5.1 传统 SCADA 的架构局限

SCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）在过去 40 年中是水利自动化的核心基础设施，全球超过 90% 的大中型水利工程都部署了某种形式的 SCADA 系统 [9-21]。SCADA 的核心能力——实时数据采集、监视、报警和远程控制——在今天仍然不可替代。

但随着水系统自主运行需求的出现，传统 SCADA 暴露了三个架构层面的局限：

局限一：集中式数据模型。传统 SCADA 的数据模型以“点位”（tag/point）为核心——每个传感器、执行器对应一个数据点位，系统通过点位编号进行数据寻址。这种模型适合“人看数据”的场景，但不适合“机器理解数据”的场景。例如，SCADA 知道“点位 AG_037_WL 读数 4.23”，但不知道“3 号渠池水位 4.23 m，位于 2 号闸门下游 3.5 km 处，当前处于绿区”——后者需要语义信息，而传统点位模型不包含语义。

局限二：被动响应模式。SCADA 的控制逻辑本质上是“事件驱动”的——当某个条件触发时执行某个动作。这种模式无法实现 MPC 所需的“预测—优化—执行”主动控制范式。SCADA 可以在水位超标时关闸门，但无法在水位即将超标前就提前调整策略。

局限三：缺乏自主决策能力。SCADA 的设计定位是“人的工具”——它帮助人收集信息和执行操作，但不做决策。在 WNAL L0-L1 阶段这是合理的，但向 L2 以上升级时，系统需要在一定条件下自主决策，而 SCADA 的架构不支持这种能力。

### 9.5.2 多智能体系统（MAS）引入

多智能体系统（Multi-Agent System, MAS）提供了一种天然适合分布式水利系统的计算范式。在 MAS 中，每个功能单元被建模为一个具有自主性、交互性和适应性的“智能体”（Agent），智能体之间通过消息传递进行协调和协商 [9-22]。

HydroOS 采用 MAS 范式重构水利系统的控制架构，将第三章原理三（分层分布式）的四层架构映射为四类智能体：

表 9-5 MAS 智能体类型与四层架构映射

| 智能体类型 | 对应架构层 | 职责 | 数量（典型大型工程） |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备智能体（Device Agent） | 执行层 L0 | 单设备控制 + 安全联锁 | 数百个 |
| 区域智能体（Zone Agent） | 区域层 L1 | 区域 MPC+ 局部优化 | 数个—十余个 |
| 协调智能体（Coordinator Agent） | 全局层 L2 | 跨区资源分配 + 冲突消解 | 1—3 个 |
| 治理智能体（Governance Agent） | 治理层 L3 | 策略审批 + 审计 + 人机接口 | 1 个 |

MAS 相对于传统集中式架构的关键优势在于“优雅降级”：当某个智能体故障或通信中断时，其他智能体仍能独立运行——整个系统不会因为单点故障而全面瘫痪。这与 SCADA 的集中式架构形成鲜明对比：传统 SCADA 的主站故障通常导致全站失控。

Wooldridge [9-22] 在其关于多智能体系统的经典教材中将 MAS 的核心优势总结为“鲁棒性源于冗余性，灵活性源于自主性”——这两个特性恰好是大规模水利系统最需要的。

智能体之间的交互采用三种基本模式：

请求—应答模式：上级智能体向下级下达任务请求，下级完成后返回结果。例如，协调智能体向三个区域智能体下达“在 1 小时内将各区段出口水位调至目标值”的任务，各区域智能体独立求解本区段的 MPC 问题后返回控制方案。这种模式适用于任务分解明确、区域间耦合较弱的场景。

协商—合约模式：当多个智能体对共享资源存在竞争时（如上下游区段对同一闸门的开度诉求不同），采用合同网协议（Contract Net Protocol）进行多轮协商：协调智能体发布“任务标书”，各区域智能体提交“投标方案”（含资源需求和预期效果），协调智能体综合评估后“签约”确定最终方案。这种分布式协商机制避免了集中式优化在大规模系统中的计算瓶颈。

事件—广播模式：当某个智能体检测到影响全局的异常事件（如突发暴雨、传感器大面积故障），通过消息总线向所有相关智能体广播事件通知，各智能体根据事件类型和自身状态自主切换运行策略。这种模式保证了应急响应的速度——不需要等待上级指令，各智能体在收到广播后即刻行动。

### 9.5.3 融合架构：SCADA+MAS+HydroOS

HydroOS 不是“替代 SCADA”，而是“在 SCADA 之上构建智能层”（见图 9-4）。这一设计选择基于务实的工程考量：全球水利行业在 SCADA 系统上已经投入了数以千亿计的资金，要求工程单位废弃现有 SCADA 另起炉灶既不经济也不现实。

图 9-4: SCADA+MAS+HydroOS 融合架构图 {描述：三层叠加（底层 SCADA→中层 HydroOS DAL+PAI→上层 CAI+ 治理），标注数据流和控制流。} {尺寸：全页}

融合架构的分层关系如下：

底层（保留）：既有 SCADA 系统继续承担数据采集、远程控制和人机界面功能。SCADA 的 RTU、PLC、通信网络和数据库不做大规模改造，仅在通信接口处增加 OPC UA 适配层，使 HydroOS 的 DAL 能够标准化地读写 SCADA 数据。

中层（新增）：HydroOS 的 DAL+PAI 部署在既有 SCADA 之上，通过 OPC UA 接口与 SCADA 交互。PAI 从 SCADA 获取实时数据，完成状态估计和 MPC 计算后，将控制指令通过 SCADA 下发到现场设备。从 SCADA 的视角看，HydroOS 就像一个“超级操作员”——它通过 SCADA 提供的标准接口读取数据和下发指令，但决策过程发生在 HydroOS 内部。

上层（新增）：CAI 和运行时治理机制部署在 HydroOS 的独立服务器上，通过内部 API 与 PAI 交互，通过 Web 界面向调度员提供增强的人机交互体验。

这种“叠加式”融合架构的工程优势在于：

低侵入性：不改变既有 SCADA 的核心架构和运行流程，只增加一个智能决策层。这大幅降低了部署风险——如果 HydroOS 出现问题，系统可以立即退回到“纯 SCADA+ 人工调度”模式。

渐进式升级：可以先在一个区段试点部署（如某段渠道），验证效果后再逐步推广到全线。试点区段与非试点区段之间通过 SCADA 的既有通信网络交换数据，不需要额外的基础设施投资。

投资保护：既有 SCADA 的所有投资——硬件设备、通信网络、历史数据、维护团队——都被完整保留和利用，新增投资仅限于 HydroOS 的软件平台和少量硬件（主要是服务器和 OPC UA 网关）。

Lei 等 [9-23] 在自主运行智能水网架构的论文中详细描述了这一融合路径，并给出了胶东调水工程从“纯 SCADA”到“SCADA+HydroOS L2”升级的工程实施方案和成本效益分析。

### 9.5.4 OPC UA 网关的工程实现

SCADA 与 HydroOS 之间的“桥梁”是 OPC UA 网关——这是融合架构中技术难度最集中的环节，值得展开讨论。

OPC UA 网关的核心任务是在两个“语义世界”之间翻译：SCADA 侧使用基于点位（tag）的扁平数据模型（如“AG_037_WL = 4.23”），HydroOS 侧使用基于 UDSM 的语义数据模型（如“gate_jd_023.downstream_level = 4.23 m, quality=A, timestamp=14:32:05.127”）。网关必须在两个模型之间建立精确的映射关系，并在数据传输过程中完成语义增强——为每个裸数据点附加设备上下文、质量标签、时间戳和物理单位。

工程实践中，OPC UA 网关的部署需要关注三个性能指标：

数据吞吐量：一个管理 3,000 个测点的典型调水工程，在 1 秒采样周期下，OPC UA 网关需要处理的数据吞吐量约为 3,000 条/秒。考虑到每条消息的 OPC UA 封装开销（约 200—500 字节的元数据头），网络带宽需求约为 1—2 Mbps——这在现代工业以太网环境下完全可行，但在仍使用串行通信链路的老旧站点可能成为瓶颈。

端到端延迟：从 SCADA 采集到数据到 HydroOS 的 PAI 接收到该数据的端到端延迟，对于 MPC 控制器的性能至关重要。工程实测表明 [9-24]，在标准工业以太网环境下，OPC UA 网关引入的附加延迟约为 50—200 ms（取决于消息大小和网关负载）。对于控制周期为 30—60 秒的明渠系统，这个延迟完全可以忽略；但对于控制周期为 1—5 秒的管网系统，延迟的影响需要在 MPC 设计中予以补偿。

故障切换时间：当主网关故障时，备用网关从“热待机”切换为“活动”的时间应不超过 5 秒。这要求主备网关之间持续同步状态信息，切换时不丢失数据也不产生重复数据。OPC UA 的冗余机制（Redundancy）标准 [9-2] 为此提供了技术框架，但工程实现中仍需针对水利系统的特殊需求（如突发大流量数据）进行性能调优。

融合架构使 HydroOS 能够在既有工程基础设施之上渐进式部署。但一个工程团队要从何处入手？需要满足什么前提条件？最小的上线规模是什么？最后一节回答这些实操问题。

## 9.6 最小可行 HydroOS 与分级部署

### 9.6.1 上线门槛清单

并非所有功能模块都需要在第一天全部上线。HydroOS 定义了“最小可行系统”（Minimum Viable HydroOS, MVH）——一个工程项目启动 HydroOS 部署时必须完成的最低要求清单：

表 9-6 最小可行 HydroOS 上线门槛清单

| 序号 | 模块 | 最低要求 | 对应原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DAL 设备注册 | 关键设备（闸门、泵站、水位计）完成 UDSM 注册和通信适配 | 原理一 |
| 2 | DAL 边缘保护 | 每个关键设备的安全联锁逻辑已部署并通过 HIL 测试 | 原理四 |
| 3 | PAI 水力模型 | 至少完成降阶模型的标定和验证（稳态误差<5%） | 原理一 |
| 4 | PAI 状态估计 | 关键断面的状态估计精度满足控制要求（如水位±5 cm） | 原理二 |
| 5 | PAI 安全包络 | 关键变量的红/黄/绿阈值已定义并经过工况仿真验证 | 原理四 |
| 6 | 策略门禁 | 四项检查逻辑已实现并通过 MIL+SIL 测试 | 原理五 |
| 7 | 四态机 | 正常—降级—应急三态（检修态可延后）转换逻辑已测试 | 原理三 |
| 8 | 审计日志 | 日志系统已部署，控制事件和状态事件可完整记录 | 原理七 |

注意这个清单不包含 CAI（认知 AI 引擎）——CAI 属于增强能力而非基本能力，可以在 MVH 稳定运行后再逐步引入。这与第三章八原理的实施优先级一致：先建模基础和安全保障（原理一至五），再引入认知增强和人机协同（原理六、七），最后开启自主演进（原理八）。

### 9.6.2 分级部署路径

HydroOS 的部署路径与 WNAL 等级升级路径对齐（见图 9-5）：

图 9-5: HydroOS 分级部署路径与 WNAL 等级对应 {描述：WNAL L0→L1→L2→L3 四列，每列标注需上线的 HydroOS 模块。} {尺寸：半页}

L0→L1（基础监控）：完成 DAL 的设备注册和边缘保护，实现设备的标准化接入和本地安全联锁。此阶段系统仍以人工操作为主，但设备状态可通过 UDSM 统一查看。

L1→L2（辅助优化）：上线 PAI 的水力模型和状态估计，运行 MPC 控制器生成优化建议，但控制指令需经调度员确认后执行。策略门禁和四态机同步上线，保障辅助决策的安全性。

L2→L3（条件自主）：在 L2 基础上完善安全包络和在环验证，系统可在 ODD 定义域内自主执行控制指令，调度员角色从“操作员”转为“监督员”。CAI 引擎可在此阶段引入，提供策略解释和异常诊断能力。

L3→L4（高度自主）：系统自主运行覆盖大部分常规工况，人工仅在异常工况和策略变更时介入。审计链和自主演进机制完善，支持模型的灰度更新和策略迭代。

表 9-7 分级部署路径与 WNAL 等级对应

| WNAL 等级 | 需上线的 HydroOS 模块 | 人工角色 | 典型部署周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0→L1 | DAL（设备注册 + 边缘保护） | 操作员 | 3—6 个月 |
| L1→L2 | PAI（水力模型 + 状态估计 +MPC）+ 策略门禁 + 四态机 | 监督员（确认指令） | 6—12 个月 |
| L2→L3 | 完善安全包络+在环验证+CAI（可选） | 监督员（例外接管） | 12—18 个月 |
| L3→L4 | 审计链 + 自主演进机制 | 治理者（策略审批） | 18—24 个月 |

分级部署的核心优势在于“小步快跑、风险可控”——每个阶段都有明确的上线门槛和验收标准，避免“大爆炸”式一次性上线带来的巨大风险。

## 本章小结

本章系统阐述了 HydroOS 的三层架构设计。HydroOS 不是要替代既有 SCADA 系统，而是在 SCADA 之上构建一个智能决策层，实现从“功能集成”到“能力闭环”的转变。

核心要点： 1. 三层架构（DAL→PAI→CAI）分别承担设备抽象、物理 AI 和认知 AI 职责，层间通过标准化接口交互 2. 运行时治理机制（策略门禁、四态机、审计链）为系统运行提供可信保障 3. SCADA+MAS 融合架构支持渐进式升级，保护既有投资 4. 最小可行 HydroOS 定义了上线门槛，分级部署路径与 WNAL 等级对齐

与八原理的关系：本章架构设计是第三章八原理的工程落地——原理一和二（传递函数化、可控可观性）对应 DAL 和 PAI 的建模能力，原理三和四（分层分布式、安全包络）对应三层架构和策略门禁，原理五（在环验证）对应上线门槛清单，原理七和八（人机共融、自主演进）对应审计链和分级部署。

下一章将详细讨论 PAI 和 CAI 两个 AI 引擎的核心算法与协作机制。

## 推荐阅读

- Lee & Seshia (2016) “Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach”——CPS 基础教材，理解物理过程与计算过程的融合。

- Wooldridge (2009) “An Introduction to MultiAgent Systems”——MAS 经典教材，理解分布式智能体的设计与协调。

- ISA-95/IEC 62264 企业—控制系统集成国际标准——理解工业分层架构的设计范式。

- OPC Foundation (2023) “OPC UA Specification Part 1: Framework and Architecture”——OPC UA 技术标准，理解工业语义互操作。

- 雷晓辉等 (2025) “基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术”——HydroOS 的原始论述和工程实现路径。

## 本章练习与思考题

L1（基础理解）

- 简述 HydroOS 三层架构（DAL/PAI/CAI）的核心职责和典型响应时间。

- 说明策略门禁四项检查的内容和目的。为什么每一项都是必需的？

L2（分析应用）

- 某调水工程已有 SCADA 系统（Modbus TCP 协议，500 个测点），计划升级到 HydroOS L2。请列出 MVH 上线门槛清单中需要完成的工作，并估算所需时间。

- 比较 MAS 架构与传统 SCADA 集中式架构的优缺点。在什么场景下 MAS 的优势最明显？

L3（综合设计）

- 为一个管理 100 个闸门、20 座泵站的大型灌区设计 DAL 设备注册方案，包括 UDSM 设备类型定义、通信协议选择和时钟同步策略。

- 设计一个四态机状态转换场景：系统从正常态进入应急态，再恢复到正常态。列出每个转换的触发条件、系统动作和人工确认要求。

## 本章术语表

| 术语 | 英文 | 定义 | 首次出现 |
| --- | --- | --- | --- |
| HydroOS | HydroOS | 水网操作系统，HydroOS 三层架构（DAL/PAI/CAI） | §9.1 |
| 设备抽象层 | Device Abstraction Layer (DAL) | 屏蔽硬件差异，统一设备语义的底层架构 | §9.2 |
| 物理 AI 引擎 | Physical AI Engine (PAI) | 基于机理模型的预测、控制与约束优化的中层引擎 | §9.2 |
| 认知 AI 引擎 | Cognitive AI Engine (CAI) | 语义理解、因果诊断、策略解释与协同的上层引擎 | §9.2 |
| 统一设备语义模型 | Unified Device Semantic Model (UDSM) | 为水利设备定义标准化属性集和能力集的语义模型 | §9.3 |
| 策略门禁 | Policy Gatekeeper | 上线前的最后一道关卡，执行四项检查 | §9.4 |
| 四态机 | Four-State Machine | 管理系统运行模式的有限状态机（正常/降级/应急/检修） | §9.4 |
| 审计链 | Audit Trail | 记录系统运行过程中每一个重要事件的完整上下文 | §9.4 |
| 多智能体系统 | Multi-Agent System (MAS) | 每个功能单元被建模为具有自主性、交互性和适应性的智能体 | §9.5 |
| OPC UA | Open Platform Communications Unified Architecture | 工业语义互操作的通信标准 | §9.5 |
| 最小可行 HydroOS | Minimum Viable HydroOS (MVH) | 工程项目启动 HydroOS 部署时必须完成的最低要求清单 | §9.6 |

## 本章参考文献

[9-1] Avizienis A, Laprie J C, Randell B, et al. Basic concepts and taxonomy of dependable and secure computing [J]. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2004, 1(1): 11-33.

[9-2] OPC Foundation. OPC Unified Architecture Specification Part 1: Framework and Architecture [S]. OPCF, 2023.

[9-3] IEC. IEC 61131-3: Programmable Controllers - Part 3: Programming Languages [S]. Geneva: IEC, 2013.

[9-4] 王浩，雷晓辉，尚毅梓。南水北调中线工程智能调控与应急调度关键技术 [J]. 南水北调与水利科技，2017, 15(2): 1-8.

[9-5] IEC. IEC 61588: Precision clock synchronization protocol for networked measurement and control systems [S]. Geneva: IEC, 2019.

[9-6] Kopetz H. Time-Triggered Architecture: A Foundation for Dependable Embedded Systems [M]. Boston, MA: Springer, 2003.

[9-19] 胶东调水工程运行管理中心。胶东调水工程 HydroOS 试运行报告 [R]. 济南：山东省水利厅，2025.

[9-20] Avizienis A, Laprie J C, Randell B, et al. Basic concepts and taxonomy of dependable and secure computing [J]. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2004, 1(1): 11-33.

[9-21] Buyalski C P, Ehler D G, Falvey H T, et al. Canal Systems Automation Manual, Volume 1 [M]. Denver: U.S. Bureau of Reclamation, 1991.

[9-22] Wooldridge M. An Introduction to MultiAgent Systems [M]. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2009.

[9-23] 雷晓辉，苏承国，龙岩，等。基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术 [J]. 南水北调与水利科技 (中英文), 2025, 23(04): 778-786. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[9-24] 叶尚君，张雷，姬辰，等。SCADA 与 MAS 融合架构在梯级水电站的应用 [J]. 水力发电学报，2025, 44(3): 45-56.

[9-26] Lee E A, Seshia S A. Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach [M]. 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.

[9-27] NIST. Cyber-Physical Systems Framework Version 1.0 [R]. Gaithersburg, MD: NIST, 2015.

[9-28] IEC. IEC 62264 (ISA-95): Enterprise-Control System Integration [S]. Geneva: IEC, 2013.

出版前核验提示

- ☐ 三层架构名称与§1.4.2、T2a ch05 完全一致

- ☐ 图 9-1 架构图与第 1 章架构图命名对齐

- ☐ 策略门禁四项检查与§7.4.3 MRC 设计保持一致

- ☐ 四态机状态定义与§7.3 WNAL 等级定义一致

- ☐ 最小可行 HydroOS 清单与§7.6 L3 准入检查清单兼容

- ☐ 所有工程案例为综合提炼、无指向性工程或时间标识

- ☐ 参考文献格式符合 GB/T 7714-2015，自引率≤15%

- ☐ 术语表中英文与全书统一术语表一致

## 9.7 设备抽象层（DAL）详解

### 9.7.1 DAL 的核心职责

设备抽象层（Device Abstraction Layer, DAL）是 HydroOS 的底层，负责统一设备语义、屏蔽硬件差异、提供标准化接口。

核心职责： 1. 设备注册：新设备接入时自动注册，分配唯一标识 2. 协议适配：支持多种通信协议（Modbus、Profibus、OPC UA 等） 3. 数据质控：实时检测数据异常（漂移、丢包、畸变） 4. 状态估计：融合多源数据，估计设备真实状态 5. 健康诊断：监测设备健康状态，预测性维护

设计目标： - 设备接入时间：从数周缩短到数小时 - 协议适配成本：降低 80% 以上 - 数据可用率：>99%

### 9.7.2 设备语义模型

DAL 的核心是设备语义模型，它定义了设备的统一描述方式：

设备属性： - 基本信息：设备 ID、名称、类型、位置、厂商 - 技术参数：量程、精度、响应时间、通信协议 - 运行参数：当前值、状态、健康度、最后更新时间 - 关联关系：父设备、子设备、关联测点、关联控制回路

设备状态机： - 正常（Normal）：设备运行正常，数据可信 - 预警（Warning）：设备参数接近边界，需关注 - 故障（Fault）：设备故障，数据不可信 - 离线（Offline）：设备通信中断 - 维护（Maintenance）：设备处于维护状态

设备操作接口： - 读取：读取设备当前值、状态、参数 - 写入：设置设备参数、控制指令 - 诊断：执行设备自检、获取诊断信息 - 校准：执行设备校准、标定

### 9.7.3 协议适配器

DAL 支持多种通信协议的即插即用：

支持的协议： - 工业现场总线：Modbus RTU/TCP、Profibus、Profinet - 工业以太网：EtherNet/IP、OPC UA、MQTT - 水利专用协议：SL651-2014（水文监测）、SZY206-2016（水资源监测） - 自定义协议：通过插件扩展

适配器架构： - 协议解析模块：解析协议报文，提取数据 - 数据映射模块：将协议数据映射到设备语义模型 - 通信管理模块：管理通信连接、重连、超时 - 配置管理模块：管理协议配置参数

插件机制： - 新协议适配器以插件形式开发 - 插件遵循统一接口规范 - 插件热插拔，无需重启系统

### 9.7.4 数据质控

DAL 实时检测数据质量，确保上游获取可信数据：

质控规则： - 范围检查：数据是否在合理范围内 - 变化率检查：数据变化是否超过物理极限 - 相关性检查：相关测点数据是否一致 - 时间戳检查：数据是否及时更新 - 一致性检查：多源数据是否一致

质控算法： - 统计方法：3σ原则、箱线图 - 机器学习：异常检测模型 - 物理模型：基于水力模型的合理性检查

质控输出： - 数据标签：正常、可疑、异常 - 置信度：0-1 之间的可信度评分 - 修正建议：基于多源融合的修正值

### 9.7.5 DAL 实施检查清单

设备接入： - [ ] 设备语义模型定义完成 - [ ] 协议适配器开发/配置完成 - [ ] 设备注册流程建立 - [ ] 设备测试验证完成

数据质控： - [ ] 质控规则定义完成 - [ ] 质控算法实现完成 - [ ] 质控输出标签定义清晰 - [ ] 质控效果评估完成

运维管理： - [ ] 设备健康诊断机制建立 - [ ] 预测性维护策略制定 - [ ] 设备备件管理建立 - [ ] 运维日志记录完整

## 9.8 物理 AI 引擎（PAI）详解

### 9.8.1 PAI 的核心职责

物理 AI 引擎（Physical AI Engine, PAI）是 HydroOS 的中层，负责基于机理模型的预测、控制与优化。

核心职责： 1. 状态估计：基于模型和观测数据，估计系统完整状态 2. 预测：预测系统未来状态（水位、流量、压力等） 3. 优化：生成最优控制策略（MPC、负荷分配等） 4. 安全约束：检查并约束控制策略，确保不突破安全边界

设计目标： - 预测精度：稳态误差<5%，瞬态误差<10% - 优化周期：分钟级（5-15 分钟） - 安全约束：100% 满足

### 9.8.2 水力模型库

PAI 的核心是水力模型库，提供不同精度的模型选择：

模型类型： - 高保真模型：圣维南方程 PDE 模型，用于仿真和 HIL 验证 - 降阶模型：IDZ 传递函数、状态空间模型，用于在线控制 - 数据驱动模型：神经网络、高斯过程，用于补充机理模型

模型管理： - 版本管理：模型版本控制和追溯 - 参数管理：模型参数存储和更新 - 验证管理：模型验证记录和评估

模型服务： - 模型调用 API：标准化接口，支持多种编程语言 - 模型并行计算：支持 GPU 加速，提高计算效率 - 模型在线更新：支持参数在线校正

### 9.8.3 MPC 控制器

PAI 的核心控制算法是模型预测控制（MPC）：

MPC 原理： - 基于模型预测未来状态 - 求解带约束的优化问题 - 滚动优化，反馈校正

MPC 配置： - 预测时域：6-12 小时（36-72 步，每步 10 分钟） - 控制时域：2-4 小时（12-24 步） - 目标函数：水位跟踪误差 + 能耗 + 设备动作次数 - 约束：水位上下限、流量约束、设备约束

MPC 求解器： - 二次规划（QP）：用于线性 MPC - 非线性规划（NLP）：用于非线性 MPC - 分布式 MPC：用于大规模系统

### 9.8.4 安全包络约束器

PAI 集成安全包络约束器，确保控制策略安全：

约束检查： - 绿区检查：控制策略是否在绿区内 - 黄区检查：控制策略是否会导致进入黄区 - 红区检查：控制策略是否会导致进入红区

约束处理： - 硬约束：绝对不可突破（如堤顶高程） - 软约束：可暂时突破，但需尽快恢复（如正常水位范围） - 优先级：硬约束 > 软约束 > 优化目标

降级策略： - 绿区→黄区：降级为保守控制（如 PID） - 黄区→红区：触发 MRC（最小风险状态） - 红区：人工接管

### 9.8.5 PAI 实施检查清单

模型建设： - [ ] 水力模型建立完成（高保真 + 降阶） - [ ] 模型参数辨识完成 - [ ] 模型验证完成（独立数据验证） - [ ] 模型管理工具部署完成

控制算法： - [ ] MPC 控制器设计完成 - [ ] MPC 参数整定完成 - [ ] MPC 性能评估完成 - [ ] MPC 与现有系统接口完成

安全约束： - [ ] 安全包络定义完成 - [ ] 约束器实现完成 - [ ] 降级策略定义清晰 - [ ] 安全约束验证完成

## 9.9 认知 AI 引擎（CAI）详解

### 9.9.1 CAI 的核心职责

认知 AI 引擎（Cognitive AI Engine, CAI）是 HydroOS 的上层，负责语义理解、因果诊断、策略解释。

核心职责： 1. 智能问答：用自然语言回答调度员问题 2. 预案推荐：异常工况下推荐应急预案 3. 决策解释：解释控制策略的理由 4. 知识管理：管理调度规程、事故报告、专家经验

设计目标： - 问答准确率：>85% - 预案推荐准确率：>80% - 响应时间：<5 秒 - 调度员满意度：>4.0/5

### 9.9.2 知识图谱

CAI 的基础是水利领域知识图谱：

本体设计： - 核心概念：工程、设备、工况、事件、预案等（50+ 概念） - 概念关系：属于、位于、导致、预防、处置等（100+ 关系） - 属性定义：名称、类型、取值范围、约束等（200+ 属性）

知识来源： - 结构化数据：设计文件、运行记录、设备台账 - 非结构化数据：调度规程、事故报告、培训教材 - 专家经验：访谈记录、最佳实践

知识应用： - 智能问答：基于知识图谱的问答 - 预案推荐：基于案例推理的推荐 - 决策解释：基于知识图谱的解释生成

### 9.9.3 大语言模型

CAI 使用大语言模型增强自然语言处理能力：

模型选择： - 通用大模型：语言理解能力强，需要微调 - 领域大模型：水利领域知识丰富，开发成本高 - 选择建议：微调通用大模型（经济、效果好）

微调方法： - 监督微调（SFT）：使用问答对、指令 - 响应数据 - 检索增强（RAG）：结合知识图谱，减少幻觉 - 强化学习（RLHF）：使用人类偏好数据优化

应用场景： - 智能问答：调度规程查询、设备参数查询 - 文本生成：调度日志、事故报告自动生成 - 决策解释：控制策略解释、预案推荐解释

### 9.9.4 协同编排器

CAI 通过协同编排器与 PAI 协作：

任务分配： - PAI 任务：预测、控制、优化（“算”） - CAI 任务：问答、推荐、解释（“说”） - 协同任务：需要 PAI 和 CAI 共同参与

结果融合： - PAI 结果：数值型（水位、流量、控制指令） - CAI 结果：文本型（解释、建议、理由） - 融合方式：PAI 结果 + CAI 解释

冲突消解： - 安全优先：PAI 结果优先（安全约束） - 解释增强：CAI 解释 PAI 结果 - 人工裁决：冲突无法消解时，人工裁决

### 9.9.5 CAI 实施检查清单

知识图谱： - [ ] 本体设计完成 - [ ] 知识抽取完成 - [ ] 知识融合完成 - [ ] 知识验证完成

大语言模型： - [ ] 基座模型选择完成 - [ ] 微调数据准备完成 - [ ] 模型微调完成 - [ ] 模型验证完成

应用功能： - [ ] 智能问答功能可用 - [ ] 预案推荐功能可用 - [ ] 决策解释功能可用 - [ ] 人机界面友好

## 9.10 运行时治理机制详解

### 9.10.1 策略门禁

策略门禁是 HydroOS 的运行时治理核心，确保只有经过验证的策略才能上线执行。

门禁检查项： - 版本检查：策略版本是否经过审批 - 验证检查：策略是否经过 MIL/SIL/HIL 验证 - 约束检查：策略是否满足安全包络约束 - 权限检查：执行者是否有权限执行该策略

门禁流程： 1. 策略提交：开发者提交策略及验证报告 2. 自动检查：系统自动检查版本、验证、约束 3. 人工审批：管理员审批（重要策略） 4. 灰度发布：小范围试运行 5. 全量发布：试运行通过后全量发布

门禁记录： - 策略版本、提交时间、提交者 - 验证报告、审批记录、发布记录 - 执行记录、效果评估、问题记录

### 9.10.2 四态机

四态机是 HydroOS 的状态管理机制，定义系统的四种运行状态：

四态定义： - 正常态（Normal）：系统正常运行，MPC 自主优化 - 预警态（Warning）：系统接近边界，降级为保守控制 - 应急态（Emergency）：系统突破边界，触发 MRC - 停机态（Shutdown）：系统停机，人工处置

状态转换： - 正常态→预警态：状态变量接近边界 - 预警态→应急态：状态变量突破边界 - 应急态→停机态：MRC 无法恢复 - 停机态→正常态：人工处置后恢复

状态管理： - 状态检测：实时检测系统状态 - 状态转换：自动或人工触发转换 - 状态记录：记录状态转换历史

### 9.10.3 审计链

审计链是 HydroOS 的可追溯机制，记录所有控制动作和决策过程。

审计内容： - 控制指令：指令内容、时间、执行者 - 决策依据：模型预测、优化结果、约束检查 - 决策解释：CAI 生成的自然语言解释 - 执行结果：实际效果、与预期的偏差

审计存储： - 区块链：使用区块链技术确保不可篡改 - 时间戳：每条记录有精确时间戳 - 签名：执行者电子签名

审计查询： - 按时间查询：某时间段的审计记录 - 按事件查询：某事件的完整审计链 - 按责任者查询：某责任者的所有操作记录

### 9.10.4 运行时治理检查清单

策略门禁： - [ ] 门禁规则定义清晰 - [ ] 门禁流程实现完成 - [ ] 门禁记录完整 - [ ] 灰度发布机制建立

四态机： - [ ] 四态定义清晰 - [ ] 状态转换条件定义清晰 - [ ] 状态检测机制实现 - [ ] 状态转换记录完整

审计链： - [ ] 审计内容定义清晰 - [ ] 审计存储机制实现 - [ ] 审计查询功能可用 - [ ] 审计记录不可篡改

## 9.11 HydroOS 与 WNAL 等级的映射

HydroOS 是 CHS 的软件实现，与 WNAL 等级存在明确映射关系：

| WNAL 等级 | HydroOS 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| L0（手动） | 无要求 | 人工操作，无需 HydroOS |
| L1（远程监控） | DAL 基础功能 | 设备接入、数据采集、远程控制 |
| L2（辅助） | DAL+PAI 基础 | 增加状态估计、MPC 优化、安全包络 |
| L2-L3（试运行） | DAL+PAI+CAI 基础 | 增加认知 AI、智能问答、决策解释 |
| L3（条件自主） | 完整三层架构 | 策略门禁、四态机、审计链完整 |
| L4（高度自主） | 自主演进能力 | 参数自校正、策略自优化 |
| L5（完全自主） | 全场景自主 | 所有 ODD 场景下自主运行 |

核心启示： 1. WNAL L2 需要 DAL+PAI 基础功能 2. WNAL L3 需要完整三层架构和治理机制 3. WNAL L4+ 需要自主演进能力

## 9.12 工程实例：某调水工程 HydroOS 实施

### 9.12.1 工程背景

某大型调水工程，全长 500 公里，沿线设 10 余座泵站和数十座闸站。工程已部署 SCADA 系统，计划引入 HydroOS 实现智能化升级。

核心需求： - 统一设备语义，屏蔽硬件差异 - 实现梯级联合优化调度 - 增强人机协同，提高调度效率

### 9.12.2 实施方案

DAL 实施： - 设备接入：1000+ 设备，支持 Modbus、OPC UA 等协议 - 数据质控：实时检测数据异常，数据可用率>99% - 健康诊断：设备健康状态监测，预测性维护

PAI 实施： - 水力模型：建立 IDZ 降阶模型，覆盖全工程 - MPC 控制器：梯级联合优化，预测时域 12 小时 - 安全包络：三区划分，约束嵌入 MPC

CAI 实施： - 知识图谱：50+ 概念，100+ 关系，10 万 + 实体 - 大语言模型：微调通用大模型，水利领域问答 - 智能应用：智能问答、预案推荐、决策解释

### 9.12.3 实施效果

DAL 效果： - 设备接入时间：从数周缩短到数小时 - 数据可用率：从 95% 提升到 99%+ - 设备故障率：降低约 20%

PAI 效果： - 水位控制精度：从±15cm 提升到±5cm - 年能耗：降低约 5% - 应急响应时间：从 15 分钟缩短到 5 分钟

CAI 效果： - 问答准确率：>85% - 预案推荐准确率：>80% - 调度员满意度：从 3.0/5 提升到 4.5/5

### 9.12.4 经验启示

启示一：DAL 是基础。设备抽象层是 HydroOS 的基础，需要投入足够资源建设。

启示二：PAI 是核心。物理 AI 引擎是 HydroOS 的核心，直接决定控制性能。

启示三：CAI 是增强。认知 AI 引擎增强人机协同，提高调度员信任度。

启示四：治理机制是保障。策略门禁、四态机、审计链确保系统运行可信。

## 9.13 本章扩展阅读

### 9.13.1 推荐文献

CPS 架构： 1. Lee E A. Cyber physical systems: Design challenges[C]//ISORC. 2008. （CPS 奠基论文） 2. NIST. CPS reference architecture[R]. 2015. （CPS 参考架构）

HydroOS 相关： 1. 雷晓辉，等。HydroOS: 水网操作系统框架 [J]. 2025. （待发表） 2. 雷晓辉，等。SCADA+MAS 融合架构 [J]. 2025. （待发表）

设备抽象： 1. OPC Foundation. OPC UA specification[S]. 2017. （OPC UA 标准）

### 9.13.2 推荐工具

开发工具： - Docker：容器化部署 - Kubernetes：容器编排 - Grafana：可视化监控

通信中间件： - MQTT：轻量级消息协议 - OPC UA：工业通信标准 - Redis：内存数据库

### 9.13.3 推荐课程

在线课程： - Coursera: Internet of Things（物联网基础） - edX: Cyber-Physical Systems（CPS 专题）

培训课程： - HydroOS 平台开发培训（10 天） - 设备抽象层实施培训（5 天） - 认知 AI 引擎实施培训（5 天）

## 9.14 本章小结

本章系统阐述了 HydroOS 三层架构的设计逻辑、核心模块功能、运行时治理机制、与 WNAL 等级的映射以及工程实施。

核心要点： 1. HydroOS 采用三层架构（DAL→PAI→CAI），每层有明确的职责边界 2. DAL 负责统一设备语义，PAI 负责基于模型的控制，CAI 负责语义理解和解释 3. 运行时治理机制（策略门禁、四态机、审计链）确保系统运行可信 4. HydroOS 与 WNAL 等级存在明确映射关系 5. 工程实例证明 HydroOS 可显著提高控制性能和人机协同效率

与第 6 章的衔接：第 6 章将详细阐述八原理的数学基础和工程实施方法。本章提供“怎么做”的指南，第 6 章回答“为什么”的理论基础。