# 第十一章 综合案例与经验总结

# Chapter 11: Case Studies and Lessons Learned

本章导读：前十章系统阐述了 CHS 的理论框架、八原理、WNAL 分级、HydroOS 架构和安全验证方法。本章通过四个典型工程案例，展示 CHS 在真实工程中的落地形态。大渡河梯级电站作为国内智能化水平最高的先行者，系统引入 ODD 及降级机制。需要强调的是：本章案例不是“成功故事集”，而是“经验教训录”——每个案例都包含实施过程中的挑战和反思，目的是为后续工程提供可借鉴的方法论。

YX 思路说明：本章案例描述采用定性方式，重点展示 MBD 方法（设计锁定效应避免、四层一闭环验证、全生命周期价值）在各工程中的应用，不是作为“YX 工程案例”呈现。MBD 是普适性方法论，适用于所有大型水利工程。

本章目标：帮助读者理解 CHS 在真实工程中的实施路径和挑战。读完本章，读者应能回答三个问题：CHS 八原理在不同类型工程中如何落地？MBD 方法如何避免设计锁定效应？从已实施工程中可以提炼哪些普适性经验？

## 11.1 大渡河梯级电站（智能化水平最高：原理三、四、五、七综合应用）

### 11.1.1 工程概况

大渡河梯级电站位于某大型流域中下游，由四个梯级电站组成，总装机容量超过 2000MW。梯级间距离从十余公里到数十公里不等，水力联系紧密，上游电站的泄流直接影响下游电站的入库流量和水位。梯级采用“梯级集控中心→单站控制系统→现地控制单元”三层架构，实现了从“远程监控”（WNAL L1）到“辅助优化”（WNAL L2）的跨越，并在部分场景下展示了 WNAL L3 级能力（如跨站协同、自动降级）。

该梯级是国内水利水电工程中智能化水平最高的先行者之一，系统引入了 ODD（运行设计域）及对应的降级机制，为 CHS 理论的验证和完善提供了宝贵的实践经验。但需要说明的是，大渡河梯级电站在环验证体系（尤其是 HIL）尚未完整建立，这与国内大多数水利工程的现状一致。

工程特点： - 水力特性：梯级间水波传播时间从 30 分钟到 3 小时不等，耦合强度高 - 调度目标：发电、防洪、生态基流、航运多目标协同 - 管理架构：四级电站分属不同管理单元，协调机制复杂 - 自动化基础：SCADA 全覆盖，通信网络完善，具备升级条件

WNAL 等级现状： - 正常工况：WNAL L2（辅助优化）—— 系统在 ODD 正常域内自主优化，人工监督 - 复杂工况：WNAL L2-L3 试运行 —— 部分场景展示 L3 能力（跨站协同、自动降级） - 极端工况：WNAL L1（远程监控）—— 人工接管，系统提供辅助决策

### 11.1.2 核心挑战

挑战一：级联波动传导失衡。上游电站的出力调整会沿梯级向下游传播，由于传播延迟和衰减特性不一致，容易导致下游水位振荡。传统控制策略难以在保障总负荷调度的同时，精妙抹平下游非一致性的不平衡水位波动。

技术难点： - 水波传播延迟：从 30 分钟到 3 小时不等，纯反馈控制无法有效抑制振荡 - 耦合强度高：上游电站出力变化 10%，下游水位波动可达 20-50cm - 非对称传导：上行（下游→上游）和下行（上游→下游）的响应特性不同 - 多时间尺度：发电调度（小时级）、水位控制（分钟级）、设备保护（秒级）需要协同

挑战二：生态基流强约束。梯级下游存在狭长的生态基流约束走廊，要求在任意时刻下泄流量不低于某一阈值，这对梯级联合调度的灵活性提出了严峻挑战。

技术难点： - 约束刚性：生态基流是硬约束，不得突破 - 响应时间：从检测到越限到调整完成需要 15-30 分钟 - 多站协同：单一电站调整无法满足要求，需要梯级联合响应 - 不确定性：来水预测误差、负荷预测误差叠加，增加控制难度

挑战三：多站协同复杂度高。四个梯级电站分属不同管理单元，协调机制复杂。需要建立跨站的前馈与再分配机制，实现“一盘棋”调度。

技术难点： - 管理边界：各站有独立的 KPI 和运行规程，协调成本高 - 信息孤岛：各站 SCADA 系统独立，数据共享和协同决策困难 - 责任划分：跨站协同失误时，责任归属不清晰 - 利益冲突：发电收益、生态责任、安全约束之间存在权衡

### 11.1.3 CHS 实施方案

#### 11.1.3.1 总体技术架构

大渡河梯级电站 CHS 实施采用“三层架构 + 双引擎驱动”的技术路线：

三层架构： - 设备抽象层（DAL）：统一设备语义，屏蔽硬件差异 - 物理 AI 引擎（PAI）：基于机理模型的预测、控制与优化 - 认知 AI 引擎（CAI）：语义理解、因果诊断、策略解释

双引擎驱动： - 物理引擎：水动力学模型 + MPC 控制器 + 安全包络约束器 - 认知引擎：知识图谱 + 大语言模型 + 协同编排器

#### 11.1.3.2 关键技术实现

原理三（分层分布式）应用：

梯级采用“梯级集控中心→单站控制系统→现地控制单元”三层架构：

- 梯级集控中心：负责梯级间水量分配和跨站协同（小时级）

  - 核心功能：水量分配、跨站协同、冲突消解、ODD 管理

  - 技术实现：基于 MAS 的多智能体协商机制，合同网协议进行资源分配

  - 信息流：接收各站状态摘要，下发水量分配目标和边界约束

- 单站控制系统：负责本站优化调度（分钟级）

  - 核心功能：站内 MPC 优化、安全包络检查、异常检测

  - 技术实现：基于降阶模型的水位 MPC 控制，安全包络约束器

  - 信息流：接收集控中心目标，下发设备设定值，上报状态摘要

- 现地控制单元：负责设备级控制（秒级）

  - 核心功能：设备闭环控制、安全联锁、边缘保护

  - 技术实现：PLC 逻辑控制、本地 PID、安全联锁

  - 信息流：接收设定值，执行控制动作，上报设备状态

效果： - 通信中断时，各站可独立运行，系统鲁棒性显著提升 - 跨站协同响应时间从小时级缩短到分钟级 - 梯级水位振荡幅度从±50cm 降低到±15cm - 生态基流越限次数从年均 8 次降低到 1 次

原理四（安全包络）应用：

梯级安全包络划分为绿/黄/红三区，并系统引入 ODD 概念：

- ODD 正常域：水位、流量在正常范围内，生态基流满足要求——MPC 自主优化

- ODD 受限域：水位、流量接近边界，或生态基流预警——降级为保守控制，启动前馈补偿

- ODD 禁行域：水位、流量超过安全限值，或生态基流越限——MRC（最小风险状态）+ 人工接管

效果：上线后，生态基流越限次数显著减少，梯级水位振荡得到有效抑制。

原理五（在环验证）应用：

梯级在部分控制回路中开展了 MIL 和 SIL 验证，但受限于工程条件，未建设完整的 HIL 验证平台。在环验证体系建设仍是后续升级需要完善的方向。

说明：大渡河梯级电站虽然在 ODD 定义和降级机制方面处于国内领先水平，但在环验证体系尚未完整建立。这与国内大多数水利工程的现状一致——在环验证（尤其是 HIL）仍是行业短板。

原理七（人机共融）应用：

梯级按 WNAL L2-L3 过渡等级设计人机职责：

- 机器职责：ODD 正常域内自主优化、异常检测、自动降级

- 人的职责：ODD 定义、模式选择、ODD 受限域/禁行域接管

- 接口：自然语言交互界面，系统用自然语言解释决策理由和 ODD 状态

效果：调度员满意度显著提升，接管响应时间大幅缩短。

### 11.1.4 实施反思

经验一：ODD 定义需要保守起步。工程初期，ODD 正常域定义偏宽，导致系统在复杂工况下频繁进入受限域。后续根据实际运行数据逐步收窄 ODD 边界，在自主性和安全性之间取得更好平衡。

经验二：在环验证体系需要加强。大渡河梯级电站在 ODD 定义和降级机制方面处于国内领先水平，但 HIL 验证平台尚未建设。这是国内水利工程的共性短板，需要行业层面加大投入。

经验三：梯级协同需要前馈机制。由于水波传播延迟，单纯反馈控制无法有效抑制梯级水位振荡。引入前馈机制后，上游电站的出力调整提前通知下游电站，下游电站可提前调整策略，显著改善梯级协同性能。

说明：大渡河梯级电站虽然在智能化方面处于国内领先水平（系统引入 ODD 及降级机制），但仍处在 WNAL L2-L3 试运行阶段，尚未完整达到 L3 标准。“L2-L3 试运行”意味着系统在部分场景下展示了 L3 能力（如跨站协同、自动降级），但在验证覆盖度（尤其是 HIL）、治理机制完备性和持续运行验证等方面仍需持续完善。

#### 11.1.3.3 实施过程与时间线

第一阶段：基础能力建设（2022.01-2022.06，6 个月） - 完成 DAL 设备注册和通信适配 - 部署边缘保护逻辑和安全联锁 - 建立基础数据采集和质控体系 - 里程碑：DAL 层上线，设备状态统一可视

第二阶段：控制算法部署（2022.07-2022.12，6 个月） - 完成水力模型辨识和降阶 - 部署 MPC 控制器和安全包络约束器 - 建立策略门禁和四态机 - 里程碑：PAI 层上线，MPC 投运

第三阶段：认知增强引入（2023.01-2023.06，6 个月） - 构建知识图谱和规则库 - 部署大语言模型和自然语言接口 - 开发协同编排器和决策解释模块 - 里程碑：CAI 层上线，人机交互增强

第四阶段：联调优化（2023.07-2023.12，6 个月） - 三层架构联调测试 - 参数整定和性能优化 - 人员培训和 SOP 编制 - 里程碑：系统整体验收，进入试运行

总工期：24 个月 总投资：约 5000 万元（含硬件、软件、实施、培训） 投资效益：年发电收益增加约 800 万元，年运维成本降低约 200 万元，投资回收期约 5 年

#### 11.1.3.4 关键成功因素

因素一：管理层支持。项目获得电站管理层的持续支持，确保了资金投入和组织协调。

因素二：运行单位深度参与。从需求分析到 SOP 编制，一线调度员全程参与，确保系统“好用、易用、愿用”。

因素三：技术路线务实。采用“叠加式”架构，不改变既有 SCADA 核心，降低部署风险。

因素四：持续改进机制。建立月度性能评估和季度复盘机制，持续优化系统性能。

## 11.2 胶东调水工程（原理一、三、六应用）

### 11.2.1 工程概况

胶东调水工程全长约 500 公里，设计输水能力约 100 亿立方米/年，沿线设十余级泵站和数十座闸站。工程采用分层分布式控制架构，目标是实现从“远程监控”（WNAL L1）到“辅助优化”（WNAL L2）的升级。

工程特点： - 水力特性：长距离明渠输水，水波传播时间从 30 分钟到 4 小时不等 - 调度目标：供水保障、能耗优化、水位稳定、冰期输水 - 管理架构：总调中心→分中心→管理站→闸站四级架构 - 自动化基础：SCADA 全覆盖，光纤通信网络，具备升级条件

WNAL 等级现状： - 正常工况：WNAL L2（辅助优化）—— MPC 生成优化建议，人工确认后执行 - 复杂工况：WNAL L1（远程监控）—— 人工决策，系统提供辅助信息 - 冰期输水：WNAL L1（远程监控）—— 特殊工况，依赖人工经验

### 11.2.2 核心挑战

### 11.1.2 核心挑战

工程实施过程中面临三个典型挑战：

挑战一：设备异构性强。工程跨越多个建设标段，各标段采用的 PLC 品牌、通信协议、传感器型号各不相同，给统一控制带来困难。

挑战二：水力耦合复杂。上下游渠池之间存在强耦合和长时滞（水波传播时间从数十分钟到数小时不等），传统 PID 控制难以协调。

挑战三：运行经验传承困难。老一代调度员陆续退休，新一代工程师缺乏极端工况下的实战经验，需要一种方法将“隐性经验”显性化。

### 11.1.3 CHS 实施方案

原理一（传递函数化）应用：

工程团队对全线进行传递函数辨识，在典型渠段进行阶跃响应试验——上游闸门开度阶跃增加一定比例，记录下游断面的水位响应过程。辨识出各渠段的积分延迟（ID）模型参数，包括延迟时间、增益和时间常数。基于辨识结果设计 MPC 控制器，水位控制精度显著提升。

启示：传递函数化不是理论推导，而是基于实测数据的工程辨识。模型参数必须通过现场试验标定，不能仅靠设计图纸计算。

原理三（分层分布式）应用：

工程采用“总调中心→分中心→管理站→闸站”四层架构：

- 总调中心：负责全线水量分配和重大工况协调（小时级）

- 分中心：各分中心负责辖区内渠段优化（分钟级）

- 管理站：各管理站负责本地监控（秒级）

- 闸站：各闸站执行本地闭环控制（毫秒级）

效果：通信中断时，各层可独立运行，系统鲁棒性显著提升。

启示：分层分布式不仅是技术架构，更是治理架构。每层必须明确职责、权限和问责关系，否则会出现“层级多了、责任模糊了”的新问题。

原理六（认知增强）应用：

工程部署认知 AI 引擎，实现自然语言问答、预案推荐、决策解释和报告生成。知识库包含数十年历史文档，向量化存入数据库。

效果：调度员应急响应时间显著缩短，预案检索准确率大幅提升。

启示：认知增强必须建立在 P1-P5 的坚实基础之上。大语言模型可以生成流畅的文本，但如果没有与物理 AI 引擎和安全包络的数据接口，它产生的“解释”可能与系统实际状态不符。

### 11.1.4 实施反思

经验一：传递函数辨识需要充足时间。阶跃响应试验需要在不同工况下重复多次，以获取可靠的参数估计。工程初期为了赶进度，部分渠段的辨识试验次数不足，导致 MPC 控制器投运初期性能波动。后续补充试验后才稳定下来。

经验二：分层架构的责任定义比技术实现更难。四层架构的技术实现相对直接，但每层的职责边界、KPI 定义、失效兜底机制需要反复协商。建议在设计阶段就邀请运行单位参与，确保架构设计符合实际管理需求。

经验三：认知 AI 的“冷启动”问题。认知 AI 引擎上线初期，由于知识库不完善，回答质量不稳定。需要安排专人持续维护知识库，将运行日志、事故报告、调度规程等文档及时入库。

## 11.3 沙坪水电站（原理四、五、七应用）

### 11.3.1 工程概况

沙坪水电站为河床式电站，装机容量约 1000MW，承担发电、防洪、航运等综合任务。电站原采用常规 SCADA 系统，计划升级到 WNAL L2 级（辅助优化）。

### 11.3.2 核心挑战

挑战一：安全约束复杂。电站涉及水位、流量、压力、振动等多个安全约束，且约束之间存在耦合（如水位与流量的关系、振动与出力的关系）。

挑战二：控制策略验证困难。新控制策略上线前缺乏系统化验证手段，主要依赖“调试时改参数”的经验方法，风险较高。

挑战三：人机职责边界模糊。自动化系统投运后，调度员与控制系统的职责划分不清晰，出现“系统不敢用、人工不敢放”的局面。

### 11.3.3 CHS 实施方案

原理四（安全包络）应用：

电站安全包络划分为绿/黄/红三区：

- 绿区：水位、流量在正常范围内——MPC 自主优化

- 黄区：水位、流量接近边界——降级为保守控制，告警

- 红区：水位、流量超过安全限值——MRC（最小风险状态）+ 人工接管

效果：上线后，水位越界次数显著减少。

启示：安全包络不仅是技术机制，更是治理工具。三区阈值由谁设定、依据什么标准、何时更新、更新需要谁审批——这些问题一旦形式化，就为自主运行提供了可追溯的责任链条。

原理五（在环验证）应用：

电站建设 HIL 验证平台，包含真实 PLC 控制器和实时仿真机。测试场景覆盖正常工况、异常工况和极端工况。

发现问题：PLC 通信中断后同步失败、模拟量滤波参数不当、紧急停机逻辑冲突等多个问题。

效果：全部修复后上线，实现零重大故障运行。

启示：在环验证强调的是系统化的场景覆盖和逐层递进，不是仿真次数。如果仿真只在理想工况下运行，没有覆盖异常和极端场景，那即使跑了一万次也不能保证上线安全。

原理七（人机共融）应用：

电站按 WNAL L2 等级设计人机职责：

- 机器职责：ODD 范围内自主优化、异常检测、降级控制

- 人的职责：ODD 定义、模式选择、极端工况接管

- 接口：自然语言交互界面，系统用自然语言解释决策理由

效果：调度员满意度显著提升。

启示：人机共融要求认知增强提供足够的解释支持，使操作员的监督是有意义的。如果操作员只是机械地点“确认”而不真正理解系统状态和决策依据，这种“共融”形同虚设。

### 11.3.4 实施反思

经验一：安全包络阈值需要保守一点。工程初期，黄区阈值设定得偏紧，导致系统频繁进入黄区，运行效率受影响。后续根据实际运行数据适当放宽阈值，在安全和效率之间取得更好平衡。

经验二：HIL 验证平台值得投资。虽然 HIL 平台建设需要一次性投入，但它发现并修复的问题如果留到现场调试阶段，修复成本会高出一个数量级。而且，HIL 平台可以在不干扰实际运行的情况下测试新策略，支持持续优化。

经验三：人机职责需要书面化。人机职责边界不能停留在口头约定，必须写入运行规程和 SOP。建议定期组织联合演练，确保调度员和系统都熟悉各自的职责和接管流程。

## 11.4 南水北调中线工程（背景案例）

### 11.4.1 工程概况

南水北调中线工程全长约 1400 公里，设计输水能力约 95 亿立方米/年，沿线设数十座闸站和泵站。工程采用分层架构实现全线联合调度。

### 11.4.2 实施状态说明

该工程目前处于 WNAL L2 级（辅助优化）阶段，部分功能达到 L3 准入条件。工程团队正在完善安全包络和在环验证体系，为升级到 L3 级做准备。

说明：本工程不作为“成功案例”呈现，仅作为 CHS 实施过程的背景参考。南水北调中线等长距离调水工程仍处在自主运行的探索阶段，面临诸多挑战，需要持续改进。

### 11.4.3 经验启示

启示一：WNAL 等级升级是渐进过程。从 L2 到 L3 不是“开关式”切换，而是需要逐项满足准入条件（安全包络覆盖率、在环验证通过率、人机协同 SOP 完善度等）。建议制定清晰的升级路线图，分阶段验收。

启示二：跨工程经验需要谨慎迁移。不同工程的水力特性、设备配置、管理架构差异很大，一个工程的成功经验不能简单照搬到另一个工程。MBD 方法提供的是普适性框架，具体参数和策略需要针对每个工程单独标定。

## 11.5 国际案例借鉴

### 11.6.1 美国中央亚利桑那调水工程（CAP）

工程概况： - 全长 540 公里，设计输水能力 44 亿立方米/年 - 14 级泵站，总扬程 840 米 - 自动化建设于 1990 年代，当前水平约 WNAL L2 - 服务对象：凤凰城、图森等城市 500 万人口

技术特点： - SCADA 系统：全覆盖，基于无线电通信（900MHz） - 控制策略：下游反馈控制为主，上游前馈为辅 - 优化目标：能耗最小化，兼顾水位稳定 - 通信架构：主站 - 分站轮询，周期 6 秒 - 控制周期：MPC 周期 15 分钟，设定点下发

实施效果： - 能耗降低：年节电约 1200 万度，节省电费约 100 万美元 - 水位稳定：控制精度从±30cm 提升到±10cm - 人工干预：从每日 20 次降低到每日 5 次

经验启示： - CAP 建设于 1990 年代，自动化水平相当于 WNAL L2 - 受限于当时的技术条件，未引入 ODD 和在环验证概念 - 近年来正在进行智能化升级，计划引入 MPC 和安全包络 - 老旧系统升级的挑战：通信带宽限制、设备兼容性问题

### 11.6.2 法国 Canal de Provence 灌区

工程概况： - 全长 100 公里，灌溉面积 8 万公顷 - 自动化改造于 2010 年代完成 - 当前水平约 WNAL L2-L3 - 服务对象：农业灌溉、城市供水、生态补水

技术特点： - 控制架构：集中式 MPC+ 分布式执行 - 通信网络：光纤 + 无线混合网络（4G/LTE） - 人机界面：Web 化调度界面，支持远程操作 - 优化目标：多目标协同（灌溉保证率、能耗、设备寿命） - 验证体系：完善的 MIL/SIL/HIL 测试流程

实施效果： - 灌溉保证率：从 85% 提升到 95% - 响应时间：从小时级缩短到分钟级 - 设备寿命：闸门动作次数减少 40%，延长设备寿命

经验启示： - 采用“集中优化、分布执行”的架构，平衡了性能与鲁棒性 - 重视人员培训，确保调度员理解 MPC 的决策逻辑 - 建立了完善的在环测试流程，新策略上线前必须经过仿真验证 - 与研究机构（INRAE）合作，持续优化控制算法

### 11.6.3 澳大利亚雪山调水工程（Snowy Mountains Scheme）

工程概况： - 全长 160 公里，跨流域调水 - 16 座大坝，7 座水电站，总装机容量 4100MW - 自动化升级于 2015-2020 年完成 - 当前水平约 WNAL L2

技术特点： - 控制架构：分层分布式，区域自治 + 全局协调 - 通信网络：微波 + 光纤混合网络 - 优化目标：发电收益最大化 + 生态流量保障 - 特色功能：冰期输水控制、洪水预警联动

实施效果： - 发电收益：年增加约 1500 万澳元 - 生态流量：保障率从 80% 提升到 95% - 洪水响应：预警时间从 2 小时提前到 6 小时

经验启示： - 跨流域调水需要兼顾发电、灌溉、生态多目标 - 冰期输水是特殊挑战，需要专门的控制策略 - 与气象部门合作，提高来水预测精度

### 11.6.4 荷兰莱茵河三角洲管理系统

工程概况： - 管理莱茵河三角洲 1000+ 公里河道 - 包含水闸、泵站、泄洪道等 500+ 设施 - 自动化系统建于 2000 年代，持续升级中 - 当前水平约 WNAL L2-L3

技术特点： - 控制架构：国家级 - 区域级 - 本地级三层架构 - 决策支持：基于 Ensemble 预测的概率调度 - 特色功能：风暴潮预警、盐水入侵防控 - 国际合作：与德国、比利时跨境协调

实施效果： - 防洪标准：从 1/1000 年提升到 1/10000 年 - 盐水入侵：预警时间提前 24 小时 - 跨境协调：建立统一的调度协议

经验启示： - 三角洲管理需要综合考虑防洪、供水、生态、航运 - 概率调度比确定性调度更适合不确定性高的场景 - 跨境协调需要建立统一的通信协议和调度规则 - 公众参与很重要，调度决策需要透明化

### 11.6.5 国际经验对比与启示

| 维度 | 中国（某梯级电站） | 美国（CAP） | 法国（Canal de Provence） | 澳洲（Snowy） | 荷兰（Delta） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设年代 | 2020 年代 | 1990 年代 | 2010 年代 | 2015-2020 | 2000 年代 |
| WNAL 等级 | L2-L3 | L2 | L2-L3 | L2 | L2-L3 |
| 控制策略 | MPC+ 前馈 | 下游反馈 | 集中式 MPC | 分层分布式 | 概率调度 |
| ODD 定义 | 已引入 | 未引入 | 部分引入 | 已引入 | 已引入 |
| 在环验证 | MIL/SIL | 有限 | 完善 | MIL/SIL | 完善 |
| 通信网络 | 光纤 | 无线电 | 光纤 + 无线 | 微波 + 光纤 | 光纤 |
| 投资规模 | 5000 万元 | 约 3000 万美元 | 约 2000 万欧元 | 约 8000 万澳元 | 约 1 亿欧元 |
| 实施周期 | 24 个月 | 36 个月 | 18 个月 | 60 个月 | 持续升级 |

核心启示： 1. 技术路线无优劣，适合最重要：中国选择“前馈+MPC”路线，适合梯级耦合强的场景；法国选择“集中式 MPC”，适合单干线场景；荷兰选择“概率调度”，适合不确定性高的三角洲 2. 在环验证是短板：国内外普遍存在 HIL 验证不足的问题，需要行业层面加大投入 3. 人员培训是关键：无论技术多先进，最终需要人来理解和监督系统 4. 投资效益可量化：投资回收期 3-7 年，主要收益来自发电优化、运维成本降低、事故减少 5. 国际合作有价值：各国面临相似挑战，经验交流可以少走弯路

### 11.6.2 法国 Canal de Provence 灌区

工程概况： - 全长 100 公里，灌溉面积 8 万公顷 - 自动化改造于 2010 年代完成 - 当前水平约 WNAL L2-L3

技术特点： - 控制架构：集中式 MPC+ 分布式执行 - 通信网络：光纤+ 无线混合网络 - 人机界面：Web 化调度界面，支持远程操作

经验启示： - 采用“集中优化、分布执行”的架构，平衡了性能与鲁棒性 - 重视人员培训，确保调度员理解 MPC 的决策逻辑 - 建立了完善的在环测试流程，新策略上线前必须经过仿真验证

### 11.6.3 国际经验对比

| 维度 | 中国（某梯级电站） | 美国（CAP） | 法国（Canal de Provence） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设年代 | 2020 年代 | 1990 年代 | 2010 年代 |
| WNAL 等级 | L2-L3 | L2 | L2-L3 |
| 控制策略 | MPC+ 前馈 | 下游反馈 | 集中式 MPC |
| ODD 定义 | 已引入 | 未引入 | 部分引入 |
| 在环验证 | MIL/SIL | 有限 | 完善 |
| 通信网络 | 光纤 | 无线电 | 光纤 + 无线 |

核心启示： 1. 技术路线无优劣，适合最重要：中国选择“前馈 +MPC”路线，适合梯级耦合强的场景；法国选择“集中式 MPC”，适合单干线场景 2. 在环验证是短板：国内外普遍存在 HIL 验证不足的问题，需要行业层面加大投入 3. 人员培训是关键：无论技术多先进，最终需要人来理解和监督系统

## 11.6 经验总结与启示

### 11.5.1 八原理落地的共性挑战

综合三个案例的实施经验，八原理落地过程中面临的共性挑战包括：

挑战一：模型标定工作量大。传递函数化、状态估计、MPC 控制器都依赖精确的模型参数，而参数标定需要大量现场试验。建议：在项目计划中预留充足的标定时间，不要为了赶进度而压缩试验次数。

挑战二：安全包络阈值难以一次定准。阈值过宽失去保护意义，过窄影响运行效率。建议：采用“保守起步、逐步优化”的策略，上线初期阈值设定偏保守，运行稳定后根据实际数据逐步优化。

挑战三：在环验证平台建设周期长。HIL 验证平台需要集成真实硬件、实时仿真机、水力模型，技术复杂度高。建议：尽早启动平台建设，可采用“分阶段交付”策略——先完成 MIL/SIL 验证能力，再逐步完善 HIL 功能。

挑战四：人机协同需要磨合期。调度员从“操作者”转变为“监督者”需要时间和培训。建议：在系统上线前组织多轮培训和演练，让调度员在仿真环境中熟悉系统行为和接管流程。

### 11.5.2 普适性方法论提炼

从案例中可以提炼以下普适性方法论：

方法论一：MBD 四层一闭环框架

- ODD 定义层：明确系统运行边界（物理/信息/社会三维度）

- 模型与决策层：构建数字孪生体，支持仿真推演和优化决策

- 在环验证层：MIL→SIL→HIL 逐级验证

- 闭环迭代层：设计→验证→反馈→再设计

这套框架适用于所有大型水利工程，不是某个工程独有的方法。

方法论二：设计锁定效应避免

- 物理层：隧洞断面、调压室容积、水轮机型号等参数一经建成基本不可更改

- 信息层：传感器点位、通信链路、采集频率在衬砌完成后无法补装

- 社会层：多主体权责、调度优先级、冲突消解规则投运后难以调整

避免设计锁定效应的核心是：在设计阶段，用模型把工程“先运行一遍”，提前发现并解决问题。

方法论三：全生命周期价值追求

- 设计阶段：运行能力验证报告 + 设计优化建议

- 建设阶段：设备联调和系统集成仿真预演

- 运行阶段：数字孪生 + 智能调度 + 数智化运行能力

- 全周期：持续演练与策略迭代平台

这是所有工程应追求的目标，不是某个工程独有的价值。

### 11.5.3 给后续工程的建议

基于案例经验，给计划实施 CHS 的工程以下建议：

建议一：从最小可行系统（MVH）起步。不要追求“大爆炸”式一次性上线，先完成 DAL 设备注册和边缘保护、PAI 水力模型和状态估计、策略门禁和四态机等核心功能，稳定运行后再逐步引入 CAI 和自主演进能力。

建议二：重视在环验证能力建设。MIL/SIL/HIL 验证平台是确保控制策略可信的最低门槛。建议在项目预算中单列验证平台建设费用，不要将其视为“可选项”。

建议三：提前规划人机协同 SOP。人机职责边界、接管流程、演练计划等需要在系统上线前就明确，并写入运行规程。建议邀请一线调度员参与 SOP 设计，确保规程可执行、可操作。

建议四：建立持续改进机制。CHS 实施不是“交钥匙工程”，而是持续优化的过程。建议建立定期的性能评估和问题复盘机制，将运行数据转化为改进建议，实现“越用越好用”。

## 11.7 MBD 方法在案例工程中的应用

### 11.6.1 MBD 四层一闭环的落地形态

在三个案例工程中，MBD 四层一闭环框架的落地形态如下：

ODD 定义层：

- 调水工程：定义各渠段的水位上下限、流量变化速率限制、闸门开度范围

- 水电站：定义水位、流量、压力、振动等安全约束

- 梯级电站：定义梯级间的水量分配规则、冲突消解优先级

模型与决策层：

- 调水工程：ID 模型 + MPC 控制器，实现水位精确跟踪

- 水电站：水力模型 + 安全包络约束器，实现发电 - 防洪协调

- 梯级电站：梯级耦合模型 + 分层优化，实现联合调度

在环验证层：

- 调水工程：MIL 覆盖正常/异常工况，SIL 验证代码实现，HIL 验证通信鲁棒性

- 水电站：HIL 平台发现并修复 9 个问题，实现零重大故障运行

- 梯级电站：MIL 场景库持续积累，支持策略迭代

闭环迭代层：

- 调水工程：根据运行数据定期校正模型参数

- 水电站：每次策略变更后重新执行在环验证

- 梯级电站：年度性能评估，优化 WNAL 等级升级路线

### 11.6.2 MBD 方法的核心价值

综合三个案例的实施效果，MBD 方法的核心价值体现在：

价值一：避免设计锁定效应。通过在设计阶段进行系统化仿真验证，提前发现物理/信息/社会三维度的锁定风险，避免“建成即落后”。

价值二：降低上线风险。MIL→SIL→HIL 逐级验证确保控制策略在上线前经过充分测试，大幅降低现场调试阶段的问题暴露率。

价值三：支持持续改进。闭环迭代机制使系统能够从运行数据中学习，持续优化模型参数和控制策略，实现“越用越好用”。

价值四：促进经验传承。知识图谱和认知 AI 将资深调度员的隐性经验显性化，缓解经验传承断层的挑战。

### 11.6.3 MBD 方法的普适性说明

需要强调的是：MBD 方法是普适性方法论，不是某个工程独有的技术路线。本章四个案例工程（大渡河梯级电站、胶东调水工程、沙坪水电站、南水北调中线工程）展示了 MBD 方法在不同类型工程中的落地形态，核心框架（四层一闭环、设计锁定效应避免、全生命周期价值）适用于所有大型水利工程。

对于计划应用 MBD 方法的工程，建议参考以下步骤：

- 定义 ODD：明确系统的运行边界，包括物理边界（水位、流量上下限）、信息边界（传感器覆盖范围）、社会边界（多主体权责划分）。

- 构建模型：基于传递函数化（原理一）和可控可观性分析（原理二），构建系统的数字孪生体。模型精度需满足控制设计需求，不必追求过度精确。

- 在环验证：按 MIL→SIL→HIL 的顺序逐级验证控制策略。MIL 覆盖全工况（含异常场景），SIL 验证代码实现，HIL 验证硬件集成。

- 闭环迭代：建立版本管理和回滚机制，每次策略变更后重新执行在环验证，确保升级安全。

这套方法与工程规模、类型、地域无关，是普适性的工程方法论。

## 本章小结

本章通过四个典型工程案例，展示了 CHS 八原理和 MBD 方法在真实工程中的落地形态。

核心要点： 1. 大渡河梯级电站：国内智能化水平最高的先行者，系统引入 ODD 及降级机制，在部分场景下展示 WNAL L3 能力（跨站协同、自动降级），但在环验证体系（尤其是 HIL）尚未完整建立 2. 胶东调水工程：长距离异构水网，应用传递函数化、分层分布式、认知增强原理 3. 沙坪水电站：单站自主运行，应用安全包络、在环验证、人机共融原理 4. 南水北调中线工程：背景案例，说明 WNAL 等级升级是渐进过程

普适性方法论： - MBD 四层一闭环框架（ODD 定义→模型与决策→在环验证→闭环迭代） - 设计锁定效应避免（物理/信息/社会三维度） - 全生命周期价值追求（一次投入、四重产出）

与八原理的关系：本章内容是第三章至第十章理论框架的工程印证——大渡河梯级电站综合应用原理三、四、五、七，调水工程应用原理一、三、六，水电站应用原理四、五、七，MBD 方法作为普适性框架贯穿所有案例。

## 11.8 未来展望：2035 年远景

### 11.7.1 技术发展趋势

趋势一：从 L2-L3 向 L4 演进。当前国内领先工程处于 WNAL L2-L3 试运行阶段，预计到 2030 年将有 3-5 个工程达到 L4 级（高度自主），到 2035 年有望实现 L5 级（完全自主）的试点应用。

技术里程碑： - 2026-2028：完善 L3 准入条件（安全包络、在环验证、人机协同） - 2029-2032：L4 级试点（极端工况自主、跨流域协同） - 2033-2035：L5 级技术储备（完全自主、自学习、自演进）

趋势二：从单工程向水网演进。当前 CHS 应用以单工程（单梯级、单干线）为主，未来将向跨区域水网演进，实现多工程协同调度。

技术挑战： - 空间尺度：从百公里级向千公里级扩展 - 时间尺度：从小时级向天级、周级扩展 - 管理复杂度：从单管理主体向多主体协同演进

趋势三：从技术系统向社会技术系统演进。CHS 不仅是技术系统，更是社会技术系统——需要技术、制度、人才、文化的协同演进。

制度创新： - 建立 WNAL 等级认证制度 - 完善自主运行事故追责机制 - 推动跨流域生态补偿机制

### 11.7.2 学科发展前景

人才培养： - 到 2030 年，培养 1000 名 CHS 专业人才（本科 + 硕士 + 博士） - 建立 CHS 专业认证体系（类似注册工程师） - 推动 CHS 纳入水利工程专业核心课程

国际合作： - 以 IAHR 水系统运行工作组为核心，建立国际学术共同体 - 推动 WNAL 标准国际化（类似 SAE J3016） - 开展国际联合研究和工程示范

产业生态： - 培育 CHS 技术供应商（HydroOS 平台、MPC 算法、在环验证服务） - 建立 CHS 工程咨询和认证机构 - 形成“技术研发→工程应用→持续服务”的正循环

### 11.7.3 给后续工程的建议

基于本章四个案例（大渡河梯级电站、胶东调水工程、沙坪水电站、南水北调中线工程）的实施经验，给计划实施 CHS 的工程以下建议：

建议一：从最小可行系统（MVH）起步。不要追求“大爆炸”式一次性上线，先完成 DAL 设备注册和边缘保护、PAI 水力模型和状态估计、策略门禁和四态机等核心功能，稳定运行后再逐步引入 CAI 和自主演进能力。

建议二：重视在环验证能力建设。MIL/SIL/HIL 验证平台是确保控制策略可信的最低门槛。建议在项目预算中单列验证平台建设费用，不要将其视为“可选项”。

建议三：提前规划人机协同 SOP。人机职责边界、接管流程、演练计划等需要在系统上线前就明确，并写入运行规程。建议邀请一线调度员参与 SOP 设计，确保规程可执行、可操作。

建议四：建立持续改进机制。CHS 实施不是“交钥匙工程”，而是持续优化的过程。建议建立定期的性能评估和问题复盘机制，将运行数据转化为改进建议，实现“越用越好用”。

建议五：注重经验传承和知识沉淀。CHS 实施过程中产生的经验教训、最佳实践、失败案例等，需要及时整理和分享。建议建立工程知识库，支持跨工程的经验传承。

## 推荐阅读

- 雷晓辉等 (2025) “水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式”——CHS 八原理的原始论述。

- 雷晓辉等 (2025) “基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术”——MBD 框架和 HydroOS 架构的完整技术描述。

- Leveson (2011) “Engineering a Safer World”——系统安全工程经典，理解安全约束的形式化方法。

- Van Overloop (2006) “Model Predictive Control on Open Water Systems”——MPC 在明渠控制中的应用实践。

- SAE J3016（2021 版）——自动驾驶分级标准，理解分级框架设计与验证门槛的关系。

## 本章练习与思考题

L1（基础理解）

- 简述三个案例工程中八原理落地的共性挑战。

- 说明 MBD 四层一闭环框架的各层功能和在案例工程中的具体体现。

L2（分析应用）

- 胶东调水工程计划实施 CHS，但担心模型标定工作量太大。请基于案例经验，给出模型标定的实施建议和時間规划。

- 比较三个案例工程中安全包络设计的异同。为什么不同工程的安全包络阈值不能简单照搬？

L3（综合设计）

- 为你熟悉的水利工程设计 MBD 实施路线图，包括 ODD 定义、模型构建、在环验证、闭环迭代四个阶段的具体任务和验收标准。

- 设计一个人机协同 SOP：系统从正常态进入应急态，再恢复到正常态。列出每个阶段的人工职责、系统动作和确认要求。

## 本章术语表

| 术语 | 英文 | 定义 | 首次出现 |
| --- | --- | --- | --- |
| MBD | Model-Based Design | 基于模型的设计验证一体化框架 | §11.4 |
| ODD | Operational Design Domain | 运行设计域，定义系统自主运行的边界 | §11.5 |
| 设计锁定效应 | Design Lock-in Effect | 物理/信息/社会三维度参数建成后难以修改的矛盾 | §11.4 |
| 全生命周期价值 | Full Lifecycle Value | 一次投入、四重产出（设计/建设/运行/全周期） | §11.4 |
| MVH | Minimum Viable HydroOS | 最小可行 HydroOS，工程项目启动时必须完成的最低要求 | §11.4 |
| HIL | Hardware-in-the-Loop | 硬件在环验证，在包含真实硬件的环境中检验集成 | §11.2 |
| MPC | Model Predictive Control | 模型预测控制，基于滚动优化的有约束控制算法 | §11.1 |
| MRC | Minimum Risk Condition | 最小风险状态，红区触发时的预定义保护动作 | §11.2 |
| SOP | Standard Operating Procedure | 标准操作规程，人机协同的书面化流程 | §11.4 |

## 本章参考文献

[11-1] 雷晓辉，龙岩，许慧敏，等。水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式 [J]. 南水北调与水利科技 (中英文), 2025, 23(04): 761-769+904. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[11-2] 雷晓辉，苏承国，龙岩，等。基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术 [J]. 南水北调与水利科技 (中英文), 2025, 23(04): 778-786. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[11-3] Leveson N G. Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety [M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2011.

[11-4] Van Overloop P J. Model Predictive Control on Open Water Systems [D]. Delft: Delft University of Technology, 2006.

[11-5] SAE International. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: SAE J3016 [S]. Warrendale, PA: SAE, 2021.

[11-6] 王浩，雷晓辉，尚毅梓。南水北调中线工程智能调控与应急调度关键技术 [J]. 南水北调与水利科技，2017, 15(2): 1-8.

[11-7] 胶东调水工程运行管理中心。胶东调水工程 HydroOS 试运行报告 [R]. 济南：山东省水利厅，2025.

[11-8] 沙坪水电站运行管理部。沙坪水电站自主控制系统运行总结 [R]. 成都：国电大渡河公司，2025.

出版前核验提示

- ☐ 所有案例为匿名化定性描述，无指向性工程或时间标识

- ☐ MBD 方法强调普适性，不作为“YX 案例”呈现

- ☐ 南水北调中线不作为成功案例，仅作背景参考

- ☐ 参考文献格式符合 GB/T 7714-2015，自引率≤15%

- ☐ 术语表中英文与全书统一术语表一致

- ☐ 经验总结具有普适性，可迁移到其他工程

### 11.2.3 技术路线

传递函数辨识： - 方法：阶跃响应试验 + 系统辨识 - 参数：延迟时间τ（30-240 分钟）、增益 K（0.3-0.8）、时间常数 T（60-360 分钟） - 精度：稳态误差<5%，瞬态误差<10%

MPC 控制器设计： - 模型：ID（积分延迟）降阶模型 - 目标函数：水位跟踪误差 + 能耗 + 闸门动作次数 - 约束：水位上下限、闸门开度变化速率、流量守恒

认知 AI 引擎： - 功能：自然语言问答、预案推荐、决策解释 - 知识库：30 年历史文档，向量化存储 - 效果：应急响应时间从 15 分钟缩短到 3-5 分钟

### 11.2.4 实施效果

| 指标 | 实施前 | 实施后 | 改善 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位控制精度 | ±15cm | ±5cm | 67% |
| 应急响应时间 | 15 分钟 | 3-5 分钟 | 73% |
| 预案检索准确率 | 60% | 92% | 53% |
| 年能耗 | 基准 | -8% | 节能 |
| 人工干预频次 | 每日 10 次 | 每日 3 次 | 70% |

#### 11.2.5 实施反思

经验一：传递函数辨识需要充足时间。阶跃响应试验需要在不同工况下重复多次，以获取可靠的参数估计。工程初期为了赶进度，部分渠段的辨识试验次数不足，导致 MPC 控制器投运初期性能波动。后续补充试验后才稳定下来。

教训：模型辨识不要压缩时间，宁可在测试阶段多花时间，也不要带着问题上线。

经验二：分层架构的责任定义比技术实现更难。四层架构的技术实现相对直接，但每层的职责边界、KPI 定义、失效兜底机制需要反复协商。建议在设计阶段就邀请运行单位参与，确保架构设计符合实际管理需求。

教训：技术架构易，治理架构难。提前协调，书面确认。

经验三：认知 AI 的“冷启动”问题。认知 AI 引擎上线初期，由于知识库不完善，回答质量不稳定。需要安排专人持续维护知识库，将运行日志、事故报告、调度规程等文档及时入库。

教训：认知 AI 不是“上线即完成”，而是“上线即开始”。需要持续运营。

## 11.9 本章小结

本章通过四个典型工程案例（大渡河梯级电站、胶东调水工程、沙坪水电站、南水北调中线工程）和四个国际案例（美国 CAP、法国 Canal de Provence、澳洲 Snowy、荷兰 Delta），展示了 CHS 在真实工程中的落地形态和 MBD 方法的普适性应用。

核心要点： 1. 工程案例采用匿名化、定性描述，重点展示 MBD 方法的普适性 2. MBD 四层一闭环框架适用于所有大型水利工程 3. 设计锁定效应可通过模型与代码分离、参数化设计、模块化架构、在环验证等机制避免 4. 国际经验表明，CHS 实施具有较好的经济可行性（投资回收期 3-7 年）

与全书的关系：本章是全书的工程印证——第一章至第十章的理论框架在真实工程中得到验证，MBD 方法作为普适性方法论贯穿所有案例。

## 11.10 补充案例：东深供水工程（梯级泵站群）

### 11.10.1 工程概况

东深供水工程（东江—深圳供水工程）全长约 80 公里，设计输水能力约 80 亿立方米/年，沿线设 8 座大型梯级泵站，总装机容量数百 MW。工程采用“梯级泵站群联合调度”模式，是国内智能化水平最高的泵站群工程之一。

说明：本节案例中工程名称、地理位置、基本参数采用公开资料，控制策略、实施效果等细节采用定性描述。

工程特点： - 梯级泵站群：8 座泵站串联，单站装机容量数十 MW，总扬程约百米级 - 水力特性：泵站间渠道短，水力耦合强，单站调节影响全系统 - 调度目标：供水保障、能耗优化、设备寿命、电网调峰 - 自动化基础：SCADA 全覆盖，光纤通信网络，泵站设备国产化率高

WNAL 等级现状： - 正常工况：WNAL L2（辅助优化）—— 泵站群联合优化调度，人工监督 - 复杂工况：WNAL L2-L3 试运行 —— 部分场景展示 L3 能力（泵站协同、负荷分配） - 极端工况：WNAL L1（远程监控）—— 人工决策，系统提供辅助信息

### 11.10.2 核心挑战

挑战一：梯级泵站群协同复杂度高。8 座泵站水力耦合强，单站调节影响全系统。需要建立“一盘棋”调度机制，实现梯级泵站群的协同优化。

技术难点： - 水力耦合：上游泵站出力变化，下游泵站前池水位波动显著 - 响应时间：从泵站调节到水位稳定需要较长时间 - 多时间尺度：发电调度（小时级）、水位控制（分钟级）、设备保护（秒级）需要协同 - 电网约束：泵站用电受电网调度约束，需要参与电网调峰

挑战二：能耗优化与供水保障的权衡。泵站群能耗占工程运行成本的较大比例，需要在保障供水的前提下优化能耗。

技术难点： - 多目标优化：供水保障（优先级最高）、能耗最小、设备寿命 - 电价时段：峰谷电价差异大，需要优化泵站运行时段 - 设备效率：不同泵站、不同工况下效率曲线不同，需要优化负荷分配 - 约束复杂：水位上下限、流量约束、设备约束、电网约束

挑战三：设备异构性强。8 座泵站建设于不同时期，设备品牌、型号、通信协议各不相同，给统一控制带来困难。

技术难点： - 设备异构：PLC 品牌多样（Siemens、Rockwell、Schneider 等）、通信协议多样（Modbus、Profibus、OPC 等） - 数据质量：传感器精度不一，部分测点缺失或漂移 - 系统集成：需要统一语义、统一接口、统一控制

### 11.10.3 CHS 实施方案

#### 11.10.3.1 总体技术架构

工程采用“三层架构 + 双引擎驱动”的技术路线，与大渡河梯级电站类似，但针对泵站群特点进行了适配：

三层架构： - 梯级调度中心：负责 8 座泵站的联合调度和负荷分配（小时级） - 单站控制系统：负责本站优化调度和安全监控（分钟级） - 现地控制单元：负责设备级控制和保护（秒级）

双引擎驱动： - 物理引擎：泵站水力模型 + 负荷分配优化 + 安全包络约束器 - 认知引擎：调度知识库 + 大语言模型 + 自然语言交互

#### 11.10.3.2 关键技术实现

原理三（分层分布式）应用：

泵站群采用“梯级调度中心→单站控制系统→现地控制单元”三层架构：

- 梯级调度中心：

  - 核心功能：总流量分配、梯级协同、负荷优化、电网互动

  - 技术实现：基于 MPC 的梯级负荷分配，考虑电价时段和设备效率

  - 信息流：接收各站状态摘要，下发流量目标和负荷指令

- 单站控制系统：

  - 核心功能：站内机组优化、安全包络检查、异常检测

  - 技术实现：基于效率曲线的机组组合优化，安全包络约束器

  - 信息流：接收梯级目标，下发机组设定值，上报状态摘要

- 现地控制单元：

  - 核心功能：机组闭环控制、安全联锁、边缘保护

  - 技术实现：PLC 逻辑控制、本地 PID、安全联锁

  - 信息流：接收设定值，执行控制动作，上报设备状态

效果： - 梯级协同响应时间显著缩短（从小时级缩短到分钟级） - 梯级水位波动幅度显著降低 - 年能耗降低，节能效果显著

原理四（安全包络）应用：

泵站群安全包络划分为绿/黄/红三区：

- 绿区（正常域）：

  - 水位：前池水位在正常范围内（±10cm）

  - 流量：单站流量在 design 范围内

  - 设备：机组振动、温度在正常范围内

  - 控制策略：MPC 自主优化

- 黄区（受限域）：

  - 水位：前池水位接近边界（±10-20cm）

  - 流量：单站流量接近极限

  - 设备：机组振动、温度预警

  - 控制策略：降级为保守控制，告警

- 红区（禁行域）：

  - 水位：前池水位超过安全限值（>±20cm）

  - 流量：单站流量超过极限

  - 设备：机组振动、温度超限

  - 控制策略：MRC（最小风险状态）+ 人工接管

效果： - 水位越限次数从年均 12 次降低到 2 次 - 设备故障率降低约 30% - 应急响应时间从 15 分钟缩短到 3 分钟

原理六（认知增强）应用：

泵站群引入认知 AI 引擎，增强人机协同：

- 智能问答：调度员可用自然语言查询“当前梯级效率”“最优负荷分配方案”等

- 预案推荐：异常工况下，系统自动推荐应急预案

- 决策解释：系统用自然语言解释负荷分配决策的理由

- 知识沉淀：将 30 年运行文档、事故报告、调度规程入库

效果： - 预案检索准确率从 60% 提升到 90% - 应急响应时间从 15 分钟缩短到 3-5 分钟 - 调度员培训周期从 6 个月缩短到 3 个月

#### 11.10.3.3 实施过程与时间线

第一阶段：基础能力建设（2020.01-2020.06，6 个月） - 完成 DAL 设备注册和通信适配 - 部署边缘保护逻辑和安全联锁 - 建立基础数据采集和质控体系 - 里程碑：DAL 层上线，多座泵站设备状态统一可视

第二阶段：控制算法部署（2020.07-2020.12，6 个月） - 完成泵站水力模型辨识和降阶 - 部署梯级负荷分配优化器和安全包络约束器 - 建立策略门禁和四态机 - 里程碑：PAI 层上线，梯级 MPC 投运

第三阶段：认知增强引入（2021.01-2021.06，6 个月） - 构建调度知识库和规则库 - 部署大语言模型和自然语言接口 - 开发协同编排器和决策解释模块 - 里程碑：CAI 层上线，人机交互增强

第四阶段：联调优化（2021.07-2021.12，6 个月） - 三层架构联调测试 - 参数整定和性能优化 - 人员培训和 SOP 编制 - 里程碑：系统整体验收，进入试运行

总工期：约 24 个月 总投资：未公开（含硬件、软件、实施、培训） 投资效益：年能耗和运维成本显著降低，投资回收期合理

### 11.10.4 实施效果

说明：下表数据为定性描述或范围值。

| 指标 | 实施前 | 实施后 | 改善 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梯级水位控制精度 | ±20cm 量级 | ±10cm 以内 | 显著改善 |
| 梯级协同响应时间 | 小时级 | 分钟级 | 显著改善 |
| 年能耗 | 基准 | 降低数个百分点 | 节能效果显著 |
| 预案检索准确率 | 约 60% | 约 90% | 显著提升 |
| 应急响应时间 | 约 15 分钟 | 数分钟 | 显著改善 |
| 人工干预频次 | 每日十余次 | 每日数次 | 显著降低 |
| 设备故障率 | 基准 | 降低 | 显著改善 |

### 11.10.5 实施反思

经验一：梯级泵站群协同需要前馈机制。由于泵站间水力耦合强，单纯反馈控制无法有效抑制水位波动。引入前馈机制后，上游泵站的调节提前通知下游泵站，下游泵站可提前调整策略，显著改善梯级协同性能。

教训：梯级泵站群协同，前馈比反馈更重要。

经验二：负荷分配优化需要考虑电价时段。泵站群用电成本占运行成本的 70% 以上，优化负荷分配时需要考虑峰谷电价差异。在电价低谷时段适当增加输水流量，在电价高峰时段适当减少，可显著降低运行成本。

教训：能耗优化不仅是技术问题，也是经济问题。

经验三：设备异构性需要统一语义。8 座泵站设备品牌、型号、通信协议各不相同，需要建立统一的设备语义模型（DAL），实现“异构设备、统一控制”。

教训：设备抽象层（DAL）是泵站群统一控制的基础，值得投入。

经验四：在环验证体系需要加强。工程在 MIL/SIL 验证方面做得较好，但 HIL 验证平台尚未建设。这是国内水利工程的共性短板，需要行业层面加大投入。

教训：在环验证（尤其是 HIL）是确保控制策略可信的最低门槛。

### 11.10.6 与大渡河梯级电站的对比

说明：下表数据中工程特性采用公开资料，实施效果采用定性描述。

| 维度 | 东深供水工程 | 大渡河梯级电站 |
| --- | --- | --- |
| 工程类型 | 泵站群调水 | 梯级水电站 |
| 泵站/电站数量 | 8 座泵站 | 4 座电站 |
| 总装机容量 | 数百 MW | 数千 MW |
| 输水能力 | 约 80 亿 m³/年 | - |
| 控制目标 | 供水保障 + 能耗优化 | 发电优化 + 生态基流 |
| WNAL 等级 | L2-L3 | L2-L3 |
| 技术路线 | MPC+ 负荷分配 | MPC+ 前馈 |
| 投资规模 | 未公开 | 数千万元 |
| 实施周期 | 约 24 个月 | 约 24 个月 |
| 投资回收期 | 合理 | 约数年 |

核心启示： 1. 泵站群与梯级电站的技术路线相似：都采用分层分布式架构、MPC 优化、安全包络约束 2. 控制目标不同：泵站群侧重供水保障和能耗优化，梯级电站侧重发电优化和生态基流 3. 水力耦合强度不同：泵站群耦合更强（渠道短），梯级电站耦合相对较弱（渠道长） 4. MBD 方法普适性：两种工程类型都适用 MBD 四层一闭环框架